| Anexa nr.4 la Regulamentul sanitar privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice Temperatura şi multiplicitatea ventilaţiei conform categorie funcţionale |
| --- |
| Nr. d/o | Denumirea încăperii | Temperatura | Multiplicitatea schimbului de aer | Categoria după curăţenia încăperii | Multiplicitatea afluxului natural în încăperi |
|  |  |  | aflux | reflux |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Sala de deservire a populaţiei | 18-22°C | 3 | 4 | Murdar | 3 |
| 2. | Încăperile de lucru sau zonele de lucru, izolate în sala de deservire, încăperi pentru expediţionare, reţete | 18-22°C | 2 | 1 | Curat | 1 |
| 3. | Sălile pentru receptură,aseptice, ecluză, trecere,furnizare şi ambalare cu ecluze, sterilizare, ambalare şi control, distilare | 18-22°C | 4 | 2 | Curat | 1 |
| 4. | Încăperile pentru împachetare, control-analitică, spălătorie, sterilizare a soluţiilor, despachetare | 18-22°C | 2 | 3 | Murdar | 1 |
| 5. | Încăperi pentru pregătirea formelor medicamentoase în condiţii aseptice | 18-22°C | 4 | 2 | Facultativ curat | Nu se permite |
| 6. | Încăperi pentru păstrarea stocurilor de bază: |  |  |  |  |  |
|  | a) forme medicamentoase industriale, substanţe şi produse termolabile | 2-15°C | 2 | 3 | Murdar | 1 |
|  | b) materie primă medicamentoasă vegetală | 15-22°C | 3 | 4 | Murdar | 3 |
|  | c) ape minerale, veselă farmaceutică | 15-20°C | - | 1 | Murdar | 1 |
|  | d) preparate toxice şi narcotice, materiale auxiliare, veselă curată | 18-22°C | - | 3 | Murdar | 3 |
|  | e) produse uşor inflamabile | 8-15°C | - | 10 | Murdar | 5 |
| Notă: Încăperile pentru păstrarea medicamentelor este necesar să fie dotate cu psihrometre, plasate pe peretele interior al camerei, departe de sursele de încălzire, la o înălţime de 1,5-1,7 m de la podea şi nu mai mult de 3 m de la uşă. Umiditatea relativă în aceste încăperi trebuie să corespundă normativului de 40-60%. Periodicitatea verificărilor temperaturii şi umidităţii trebuie să se facă o dată la 48 ore, cu fixarea datelor în registru special. |