| Приложение № 4 к Санитарному регламенту об оснащении и эксплуатации аптек и аптечных складов Температура, кратность воздухообмена по функциональным категориям |
| --- |
| № п/п | Наименование помещения | Темпера- тура | Кратность воздухообмена | Категория по чистоте помещения | Кратность естественной вентиляции в помещениях |
|  |  |  | приточ- ная | вытяж- ная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Зал обслуживания населения | 18-22°C | 3 | 4 | Грязно | 3 |
| 2. | Рабочие помещения или рабочие зоны в зале обслуживания населения, экспедиционная, рецептурная | 18-22°C | 2 | 1 | Чисто | 1 |
| 3. | Помещения: ассистентская, асептическая со шлюзом, проходная, упаковочная со шлюзом, стерилизационная, упаковки и контроля, дистилляционная | 18-22°C | 4 | 2 | Чисто | 1 |
| 4. | Помещения для упаковки, контрольно-аналитическая, моечная, стерилизации растворов, распаковочная | 18-22°C | 2 | 3 | Грязно | 1 |
| 5. | Помещения для приготовления лекарственных форм в асептических условиях | 18-22°C | 4 | 2 | Условно-чисто | Не допускается |
| 6. | Помещения для хранения основных резервов: |  |  |  |  |  |
|  | a) готовых лекарственных форм, в том числе термолабильных средств | 2-15°C | 2 | 3 | Грязно | 1 |
|  | b) лекарственного растительного сырья | 15-22°C | 3 | 4 | Грязно | 3 |
|  | c) минеральных вод, медицинской посуды | 15-20°C | - | 1 | Грязно | 1 |
|  | d) наркотических и токсических веществ, вспомогательных материалов, чистой посуды | 18-22°C | - | 3 | Грязно | 3 |
|  | e) легко воспламеняющихся веществ | 8-15°C | - | 10 | Грязно | 5 |
| Примечание: В помещениях для хранения медикаментов относительная влажность должна соответствовать нормативу – 40-60%. В них должны быть установлены психрометры, вдали от источников тепла, на высоте 1,5–1,7 м от пола и не более 3-х метров от двери. Контроль температуры и относительной влажности должен осуществляться один раз в 48 часов. Данные фиксируются в специальном журнале. |