Anexa nr.2

la Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale

Valorile-limită de încărcare cu poluanţi a apelor uzate

industriale şi urbane evacuate în corpurile de apă

Se aplică tuturor categoriilor de efluenţi proveniţi sau nu din staţiile de epurare.

| Nr. d/o | Denumirea indicatorilor/ parametrilor de calitate | Unităţile de măsură | Valorile limită admisibile | Metoda de analiză 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatorii fizici |
| 1. | Temperatura1) | C0 | 30 |  |
| B. Indicatorii chimici |
| 2. | Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) | Unităţi pH | 6,5-8,5 | SM SR EN ISO 10523 |
| 3. | Materii în suspensie (MS) | mg/dm3 | 35,0 | SM STAS 6953 |
| 4. | Consumul biochimic de oxigen în 5 zile (CBO5) | mgO2/dm3 | 25,0 | SM SR EN 1899-2 |
| 5. | Consumul chimic de oxigen metoda cu bicromat de potasiu (CCO Cr) | mgO2/dm3 | 125,0 | SM SR ISO 6060 |
| 6. | Azot amoniacal (NH4+)5) | mg/dm3 | 2,0 | SM SR ISO 7150-1 |
| 7. | Azot total Kjeldahl (NTK)5) | mg/dm3 | 10,0 | SM SR EN ISO 13395 |
| 8. | Azotaţi (NO3-) 5) | mg/dm3 | 25,0 | SM SR EN ISO 13395 |
| 9. | Azotiţi (NO2-) 5) | mg/dm3 | 1,0 | SM SR EN 26777 |
| 10. | Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-) | mg/dm3 | 0,5 | SM SR ISO 10530, SM SR 7510 |
| 11. | Sulfiţi (SO3)2- | mg/dm3 | 1.0 | SM STAS 7661 |
| 12. | Sulfaţi (SO42-) | mg/dm3 | 400,0 sau conţinutul în apa potabilă | SM STAS 8601 |
| 13. | Fenoli antrenabili cu vapori de apa (C6H5OH) | mg/dm3 | 0,3 | SM SR ISO 6439 |
| 14. | Substanţe extractibile cu solvenţi organici (grăsimi) | mg/dm3 | 10,0 | SM SR 7587 |
| 15. | Produse petroliere 4) | mg/dm3 | 0,5 | SM SR 7877-1, SM SR 7877-2 |
| 16. | Fosfor total(P total) 5) | mg/dm3 | 2,0 | SM SR EN ISO 6878 |
| 17. | Detergenţi sintetici anioni activi biodegradabili | mg/dm3 | 0,5 | SM SR EN 903 |
| 18. | Cianuri totale (CN) | mg/dm3 | 0,4 | SM SR ISO 6703-1 |
| 19. | Clor rezidual liber (Cl2) | mg/dm3 | 0,2 | SM SR EN ISO 7393-1 |
| 20. | Cloruri (Cl -) | mg/dm3 | 300,0 | SM SR ISO 8288 |
| 21. | Fluoruri (F-) | mg/dm3 | 1,5 | SM SR ISO 10359-1 |
| 22. | Reziduu fix | mg/dm3 | 1500,0 | SM STAS 9187 |
| 23. | Arsen (As+)2) | mg/dm3 | 0,1 | SM SR ISO 10566 |
| 24. | Aluminiu (Al3+) | mg/dm3 | 5,0 | SM SR ISO 10566 |
| 25. | Calciu (Ca 2+) | mg/dm3 | 300,0 | SM SR ISO 6058 |
| 26. | Plumb (Pb2+)2) | mg/dm3 | 0,12 | SM SR ISO 8288 |
| 27. | Cadmiu (Cd2+) 2) | mg/dm3 | 0,1 | SM SR ISO 8288 |
| 28. | Crom total( Cr3++Cr6+) 2) | mg/dm3 | 1,0 | SM SR EN ISO 18412 |
| 29. | Crom (Cr3) | mg/dm3 | 0,9 | SM SR EN ISO 18412 |
| 30. | Crom hexavalent (Cr6+) 2) | mg/dm3 | 0,1 | SM SR EN ISO 18412 |
| 31. | Fier total ionic (Fe2+,Fe3+) | mg/dm3 | 5,0 | SM SR ISO 6332 |
| 32. | Cupru (Cu2+) 2) | mg/dm3 | 0,1 | SM SR ISO 8288 |
| 33. | Nichel (Ni2+) 2) | mg/dm3 | 0,5 | SM SR ISO 8288 |
| 34. | Zinc (Zn2+) 2) | mg/dm3 | 0,5 | SM SR ISO 8288 |
| 35. | Mercur (Hg2+) 2) | mg/dm3 | 0,05 | SM SR EN ISO 17852 |
| 36. | Argint (Ag+) | mg/dm3 | 0,1 | GOST 18293-72 |
| 37. | Molibden(Mo2+) | mg/dm3 | 0,1 | GOST 18308-72 |
| 38. | Seleniu (Se2+) | mg/dm3 | 0,1 | GOST 19413-89 |
| 39. | Mangan total (Mn total) | mg/dm3 | 1,0 | SM SR ISO 6333 |
| 40. | Magneziu (Mg2+) | mg/dm3 | 100,0 | SM SR ISO 6059 |
| 41. | Cobalt (Co2+) | mg/dm3 | 1,0 | SM SR ISO 8288 |

Note:

1) Prin descărcarea apelor uzate, temperatura apei receptorului natural nu va depăşi 300C.

2) Suma ionilor metalelor grele nu trebuie să depăşească concentraţia de 2 mg/dm3, valorile individuale fiind cele prevăzute în tabel. În situaţia în care resursa de apă/sursa de alimentare cu apă conţine Zn în concentraţie mai mare decît 0,5 mg/ dm3. Aceasta valoare se va accepta şi la evacuarea apelor uzate în resursa de apă, dar nu mai mult de 5 mg/ dm3.

3) Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat în tabel are caracter orientativ, alte metode alternative putînd fi folosite dacă se demonstrează că acestea au indicele de exactitate şi precizie şi limita de detecţie.

4) Suprafaţa receptorului în care se evacuează ape uzate nu trebuie să prezinte irizaţii.

5) Valorile ce trebuie respectate pentru descărcări în zone sensibile supuse eutrofizării, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament.

6)Alte metode alternative pot fi folosite numai în cazul în care se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie.