Anexa nr. 4

la Hotărîrea Guvernului nr.750

din 13 iunie 2016

REGULAMENT

cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile

motoarelor electrice

I. Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare

- Prezentul Regulament transpune Regulamentul (CE) nr. 640/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru motoarele electrice (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 191 din 23 iulie 2009).

2. Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile  motoarelor electrice (în continuare – Regulament)  instituie cerinţe de proiectare ecologică pentru introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a motoarelor, inclusiv în cazul cînd acestea sînt integrate în alte produse.

3. Prezentul Regulament nu se aplică:

- motoarelor proiectate să funcţioneze scufundate în întregime într-un lichid;

- motoarelor integrate complet într-un produs (de exemplu, angrenaj, pompă, ventilator sau compresor) a cărui performanţă energetică nu poate fi testată independent de produs;

- motoarelor concepute să funcţioneze exclusiv:

- la altitudini care depăşesc 4000 metri deasupra nivelului mării;

- la temperaturi ale aerului ambiant care depăşesc 60°C;

- la temperaturi maxime de funcţionare care depăşesc 400°C;

- la temperaturi ale aerului ambiant mai mici de – 30°C pentru orice tip de motor sau mai mici de 0°C pentru un motor cu răcire cu apă;

- cînd temperatura apei de răcire la intrarea în produs este mai mică de 0°C sau mai mare de 32°C;

- în atmosfere potenţial explozive, astfel cum sînt definite în legislaţia în vigoare (anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.138 din 10 februarie 2009);

d) motoare frînă,

cu excepţia cerinţelor de informare din capitolul  II punctul 2 subpunctele 3), 4), 5), 6) şi 12) din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

II. Noţiuni şi definiţii

4. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:

fază – tipul de configuraţie a sursei de alimentare electrică;

funcţionare continuă – capacitatea unui motor electric cu sistem de răcire integrat de a funcţiona la sarcina nominală fără întrerupere, fără ca temperatura maximă la care ajunge să depăşească temperatura maximă nominală;

motor – orice motor electric trifazat cu inducţie, cu viteză constantă, cu frecvenţa de 50 Hz sau 50/60 Hz, cu rotor în colivie, avînd:

- de la 2 pînă la 6 poli;

- o tensiune nominală UN de maximum 1 000 V;

- o putere nominală PN între 0,75 kW şi 375 kW;

- cu caracteristici stabilite pe baza funcţionării continue;

motor frînă – motor echipat cu o unitate de frînare electromagnetică care acţionează direct asupra axului motor fără cuplaje;

motor cu rotor în colivie – motor electric fără perii, comutatoare, inele colectoare sau conexiuni electrice la rotor;

pol – numărul total de poli magnetici nord şi sud produşi de cîmpul magnetic rotativ al motorului. Numărul de poli determină viteza de bază a motorului;

randamentul nominal minim (η) – randamentul la sarcina şi tensiunea nominală maximă, fără toleranţe;

toleranţă – variaţia maximă permisă a rezultatelor măsurătorilor de testare a oricărui motor faţă de valoarea declarată pe plăcuţa indicatoare sau în documentaţia tehnică;

variator de viteză – convertor electronic de putere care reglează permanent puterea furnizată motorului electric pentru a controla puterea mecanică utilă a motorului în funcţie de caracteristica cuplu-viteză a sarcinii (antrenată de motor) prin reglarea frecvenţei şi tensiunii de alimentare a motorului prin intermediul sursei trifazate de alimentare conectată la frecvenţa de 50 Hz la o frecvenţă şi tensiune variabile furnizate motorului;

III. Cerinţe de proiectare ecologică

5. Cerinţele de proiectare ecologică pentru motoare sînt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

6. Fiecare cerinţă de proiectare ecologică se aplică în conformitate cu următorul calendar:

a) după 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, motoarele nu trebuie să aibă un randament mai mic decît nivelul IE2, conform capitolului I din anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

b) după 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, motoarele cu o putere nominală de 7,5-375 kW nu trebuie să aibă un randament mai mic decît nivelul IE3 sau trebuie să aibă nivelul IE2, conform capitolului I din anexa nr. 1 la prezentul Regulament şi trebuie echipate cu un variator de viteză;

c) după 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, toate motoarele cu o putere nominală de 0,75-375 kW nu trebuie să aibă un randament mai mic decît nivelul IE3, sau trebuie să aibă nivelul IE2, conform capitolului I din anexa nr. 1 la prezentul Regulament şi trebuie echipate cu un variator de viteză.

7. Cerinţele privind informaţiile despre motoare sînt enunţate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Respectarea cerinţelor de proiectare ecologică se evaluează şi se măsoară în conformitate cu cerinţele enunţate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

IV. Evaluarea conformităţii

8. Procedura de evaluare a conformităţii menţionată în art. 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic,  este sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 sau sistemul de management pentru evaluarea conformităţii prevăzut în anexa nr. 5 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014.

V. Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

9. La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieţei menţionate în articolul 8 şi Capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, se aplică procedura de verificare prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

VI. Criterii indicative de referinţă

10. Valorile de referinţă orientative pentru motoarele cu cele mai bune performanţe disponibile în prezent pe piaţă sînt indicate în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire

la cerinţele de proiectare ecologică

aplicabile motoarelor electrice

CERINŢE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ PENTRU MOTOARE

I. Cerinţe privind eficienţa motoarelor

- Cerinţele pentru randamentul minim nominal al motoarelor sînt prezentate în tabelele 1 şi 2.

Tabelul 1

Randamente minime nominale (η) pentru nivelul

de eficienţă IE2 (50 Hz)

| Puterea nominală kW | Numărul de poli |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 |
| 0,75 | 77,4 | 79,6 | 75,9 |
| 1,1 | 79,6 | 81,4 | 78,1 |
| 1,5 | 81,3 | 82,8 | 79,8 |
| 2,2 | 83,2 | 84,3 | 81,8 |
| 3 | 84,6 | 85,5 | 83,3 |
| 4 | 85,8 | 86,6 | 84,6 |
| 5,5 | 87,0 | 87,7 | 86,0 |
| 7,5 | 88,1 | 88,7 | 87,2 |
| 11 | 89,4 | 89,8 | 88,7 |
| 15 | 90,3 | 90,6 | 89,7 |
| 18,5 | 90,9 | 91,2 | 90,4 |
| 22 | 91,3 | 91,6 | 90,9 |
| 30 | 92,0 | 92,3 | 91,7 |
| 37 | 92,5 | 92,7 | 92,2 |
| 45 | 92,9 | 93,1 | 92,7 |
| 55 | 93,2 | 93,5 | 93,1 |
| 75 | 93,8 | 94,0 | 93,7 |
| 90 | 94,1 | 94,2 | 94,0 |
| 110 | 94,3 | 94,5 | 94,3 |
| 132 | 94,6 | 94,7 | 94,6 |
| 160 | 94,8 | 94,9 | 94,8 |
| 200 pînă la 375 | 95,0 | 95,1 | 95,0 |

Tabelul 2

Randamente minime nominale (η) pentru nivelul

de eficienţă IE3 (50 Hz)

| Puterea nominală kW | Numărul de poli |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 |
| 0,75 | 80,7 | 82,5 | 78,9 |
| 1,1 | 82,7 | 84,1 | 81,0 |
| 1,5 | 84,2 | 85,3 | 82,5 |
| 2,2 | 85,9 | 86,7 | 84,3 |
| 3 | 87,1 | 87,7 | 85,6 |
| 4 | 88,1 | 88,6 | 86,8 |
| 5,5 | 89,2 | 89,6 | 88,0 |
| 7,5 | 90,1 | 90,4 | 89,1 |
| 11 | 91,2 | 91,4 | 90,3 |
| 15 | 91,9 | 92,1 | 91,2 |
| 18,5 | 92,4 | 92,6 | 91,7 |
| 22 | 92,7 | 93,0 | 92,2 |
| 30 | 93,3 | 93,6 | 92,9 |
| 37 | 93,7 | 93,9 | 93,3 |
| 45 | 94,0 | 94,2 | 93,7 |
| 55 | 94,3 | 94,6 | 94,1 |
| 75 | 94,7 | 95,0 | 94,6 |
| 90 | 95,0 | 95,2 | 94,9 |
| 110 | 95,2 | 95,4 | 95,1 |
| 132 | 95,4 | 95,6 | 95,4 |
| 160 | 95,6 | 95,8 | 95,6 |
| 200 pînă la 375 | 95,8 | 96,0 | 95,8 |

II. Cerinţe privind informaţiile referitoare la produs

care trebuie să figureze pe motoare

- Informaţiile despre motoare prezentate la subpunctele 1)-12) din prezentul punct, se afişează vizibil pe:

a) documentaţia tehnică a motoarelor;

b) documentaţia tehnică a produselor în care sînt încorporate motoarele;

c) paginile electronice cu acces liber ale producătorilor de motoare;

d) paginile electronice cu acces liber ale producătorilor de produse în care sînt încorporate motoarele.

- În ceea ce priveşte documentaţia tehnică, informaţiile trebuie furnizate în ordinea prezentată la subpunctele 1)-12). Formulările din listă nu trebuie reproduse întocmai. Acestea pot fi prezentate sub forma unor grafice, figuri sau simboluri, în loc de text.

  - randamentul nominal (η) la sarcina şi tensiunea nominală maximă (UN), la 75% şi la 50% din aceasta;

  - nivelul de eficienţă: „IE2” sau „IE3”;

  - anul fabricaţiei;

  - denumirea producătorului sau denumirea comercială şi numărul de înregistrare comercială şi sediul acestuia;

  - numărul modelului produsului;

  - numărul de poli ai motorului;

  - puterea nominală sau intervalul de putere nominală (kW);

  - frecvenţa de intrare nominală a motorului (Hz);

  - tensiunea nominală (tensiunile nominale) sau intervalul de tensiune nominală (V);

  - viteza nominală sau intervalul de viteză nominală (rpm);

  - informaţii privind dezasamblarea, reciclarea sau eliminarea la sfîrşitul duratei de viaţă;

  - informaţii privind intervalul condiţiilor de funcţionare pentru care este proiectat motorul:

- altitudini peste nivelul mării;

- temperaturile aerului ambiant, inclusiv în cazul motoarelor cu răcire cu aer;

- temperatura lichidului de răcire la intrarea în produs;

- temperatura maximă de funcţionare;

- atmosfere potenţial explozive.

- Informaţiile de la subpunctele 1), 2) şi 3) se marchează indelebil pe sau lîngă plăcuţa de identificare a motorului.

- În cazul în care dimensiunea plăcuţei de identificare face imposibilă marcarea tuturor informaţiilor menţionate la punctul 2, se marchează doar randamentul nominal (η) la sarcina şi tensiunea nominală maximă (UN).

- Informaţiile prezentate la subpunctele 1-12 nu trebuie afişate pe pagina electronica cu acces liber al producătorului în cazul motoarelor realizate la comandă, cu caracteristici mecanice şi electrice speciale, fabricate la cererea clientului. Informaţiile privind cerinţa obligatorie ca motoarele care nu întrunesc nivelul de eficienţă IE3 să fie echipate cu un variator de viteză trebuie afişate vizibil pe plăcuţa de identificare şi pe documentaţia tehnică a motorului:

a) după 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în cazul motoarelor cu putere nominală de 7,5-375 kW;

b) după 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în cazul motoarelor cu putere nominală de 0,75-375 kW.

6. În documentaţia tehnică, constructorii trebuie să prezinte informaţii privind orice măsuri de precauţie specifice care trebuie luate la asamblarea, instalarea, întreţinerea motoarelor sau utilizarea acestora împreună cu variatoarele, inclusiv informaţii despre modul în care se pot minimiza cîmpurile electrice şi magnetice ale variatoarelor.

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire

la cerinţele de proiectare ecologică

aplicabile motoarelor electrice

MĂSURĂTORI ŞI CALCULE

1. În scopul conformităţii şi verificării conformităţii cu cerinţele prezentului Regulament, măsurătorile şi calculele se efectuează cu ajutorul unei metode de măsurare fiabile, exacte şi reproductibile, care ţine cont de metodele din stadiul actual general recunoscut al tehnologiei, ale căror rezultate sînt considerate a avea un grad redus de incertitudine, inclusiv de metodele stabilite în documente ale căror numere de referinţă au fost publicate. Măsurătorile şi calculele trebuie să întrunească toţi parametrii tehnici de mai jos.

2. Randamentul este raportul dintre puterea mecanică de ieşire şi puterea electrică de intrare.

3. Randamentul motorului, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament, se determină la puterea nominală (PN), la tensiunea nominală (UN) şi la frecvenţa nominală (fN).

4. Diferenţa între puterea mecanică de ieşire şi puterea electrică de intrare este determinată de pierderile din motor.

5. Determinarea pierderilor totale se efectuează cu ajutorul uneia din următoarele metode:

- măsurarea pierderilor totale; sau

- determinarea sumei pierderilor separate.

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire

la cerinţele de proiectare ecologică

aplicabile motoarelor electrice

PROCEDURA DE VERIFICARE

1. La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieţei menţionate în articolul 8 şi capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, se aplică următoarea procedură de verificare în ceea ce priveşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentului Regulament.

  - Testarea se efectuează pentru un singur produs.

  - Se consideră că modelul respectă dispoziţiile din prezentul Regulament dacă în randamentul nominal al motorului (η), pierderile (1-η) nu variază faţă de valorile stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament cu mai mult de 15% în cazul gamei de putere 0,75-150 kW şi 10%, în cazul gamei de putere > 150-375 kW.

  - Dacă rezultatul menţionat la subpunctul 2) nu este realizat, se testează aleatoriu trei unităţi suplimentare, cu excepţia motoarelor care sînt produse anual într-o cantitate mai mică de cinci.

  - Se consideră că modelul respectă dispoziţiile din prezentul Regulament dacă, din media randamentului nominal (η), pierderile (1-η) celor trei unităţi de la punctul 3) nu variază faţă de valorile stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament cu mai mult de 15 % în cazul gamei de putere 0,75-150 kW şi 10%, în cazul gamei de putere > 150-375 kW.

  - În cazul în care rezultatele menţionate la subpunctul 4) nu corespund, se consideră că modelul nu respectă prezentul Regulament.

- În scopul verificării conformităţii cu cerinţele prezentului Regulament, se aplică procedura menţionată în anexa nr. 2 la prezentul Regulament şi metodele de măsurare fiabile, exacte şi reproductibile, care ţin cont de stadiul actual al tehnologiei, inclusiv metode stabilite în standardele conexe.

Anexa nr. 4

la Regulamentul cu privire

la cerinţele de proiectare ecologică

aplicabile motoarelor electrice

CRITERII DE REFERINŢĂ INDICATIVE PREVĂZUTE

ÎN CAPITOLUL VI DIN PREZENTUL REGULAMENT

La momentul adoptării prezentului Regulament, s-a considerat că cea mai performantă tehnologie de pe piaţă aplicabilă motoarelor este nivelul IE3 sau un motor IE3 prevăzut cu un variator, astfel cum a fost definit în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.