Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

nr.552 din 12 iulie 2017

CERINȚE MINIME DE SECURITATE

PRIVIND EXPLOATAREA SISTEMELOR DE DISTRIBUȚIE

A GAZELOR COMBUSTIBILE NATURALE

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea 1

Scopul și domeniul de aplicare

1. Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale (în continuare – Cerințe) stabilesc cerințele față de proiectarea, montarea, reglarea și punerea în funcțiune, recepția și darea în exploatare, reconstrucția, deservirea tehnică, repararea şi exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale la suprapresiuni pînă la 1,2 MPa (12 kgf/cm2), a gazelor petroliere lichefiate (GPL) la suprapresiuni pînă la 1,6 MPa (16 kgf/cm2), utilizate în calitate de combustibil, precum și pentru producerea şi utilizarea materialelor, utilajelor şi produselor tehnologice.

2. Prezentele Cerințe se aplică pentru activitățile de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale şi lichefiate la obiectele economiei naţionale, precum şi pentru deservirea obiectelor aferente acesteia, inclusiv:

1) staţii de reglare a presiunii gazelor (SRG), staţii de reglare a presiunii gazelor de tip bloc (SRGB);

2) posturi de reglare a presiunii gazelor (PRG), inclusiv post de reglare-măsurare (PRM) şi instalaţii de reglare a presiunii gazelor (IRG) şi puncte de măsurare a gazelor naturale comerciale sau tehnologice;

3) mijloace de protecţie electrochimică contra coroziunii conductelor şi recipientelor din oţel;

4) staţii de evidenţă şi măsurare a consumului de gaze (SMG);

5) conducte, reţele de distribuţie a gazelor;

6) staţii de distribuţie și îmbuteliere a gazelor lichefiate (SDÎG);

7) staţii de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor (SAAG);

8) staţii de îmbuteliere a gazelor lichefiate (SÎG);

9) sisteme de depozitare şi distribuţie a gazelor lichefiate (SDDG);

10) instalaţii de gaze industriale tehnologice şi agricole;

11) instalaţii de gaze ale centralelor electrotermice şi termice;

12) accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele utilizate la obiectele industriale periculoase;

13) butelii individuale şi instalaţii de rezervoare de gaze lichefiate;

14) recipiente şi butelii mobile prin intermediul cărora se transportă şi se livrează gaze GPL;

15) conducte interioare de gaze și instalaţii utilizatoare de gaze ale consumatorilor casnici;

16) conducte interioare de gaze şi instalaţii utilizatoare de gaze ale întreprinderilor  industriale, agricole, servicii comunale ale populaţiei și clădirilor publice.

3. Prezentele Сerințe nu se aplică pentru:

1) conductele magistrale de gaze și obiectele aferente lor;

2) instalaţiile mobile utilizatoare de gaze comprimate, inclusiv utilajul de gaze pentru transportul auto, feroviar, fluvial şi aerian;

3) instalaţiile destinate pentru obţinerea gazelor în alte scopuri decît cele prevăzute  de prezentele Сerințe.

4. Activitățile de distribuţie a gazelor naturale şi lichefiate la obiectele economiei naţionale, precum şi exploatarea obiectelor industriale periculoase și a instalațiilor tehnice/sistemelor tehnologice aferente acestora sînt supuse controlului și supravegherii tehnice de stat de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – Organul de control și supraveghere tehnică de stat).

Secțiunea a 2-a

Terminologie

5. În sensul prezentelor Cerințe se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase și  Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale.

6. În sensul prezentelor Cerințe, se utilizează următoarele noțiuni:

1) aparate – aparate consumatoare de combustibili gazoşi, utilizate pentru gătit, încălzire, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spălare şi care au, dacă este cazul, o temperatură a apei normală care nu depăşeşte 105°C. De asemenea, se consideră aparate arzătoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare;

2) echipamente – dispozitive de siguranţă, de control sau dispozitive de reglaj, altele decît arzătoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare, comercializate separat pe piaţă pentru uz special şi proiectate să fie încorporate într-un aparat consumator de combustibili gazoşi sau asamblate pentru a constitui un astfel de aparat;

3) combustibil gazos – orice combustibil care este în stare gazoasă la temperatura de 15°C, la presiunea de 1 bar;

4) instalație tehnică cu capacitatea termică unitară  pînă la 100 kW – instalație tehnică a cărei capacitate termică unitară este mai mică decît 100 kW;

5) gaze combustibile naturale –  gaze combustibile care ard și care sînt folosite pentru producerea căldurii;

6) instalații/utilaj sezonier(e) – instalații/utilaj consumatoare(-or) de gaze combustibile naturale care staţionează mai mult de 3 luni;

7) recepție a sistemului de alimentare cu gaze combustibile naturale – un proces de verificare a fiabilităţii şi securităţii tehnice a sistemelor de alimentare cu gaze, a instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice aferente, prin care comisia de recepție constată gradul de finalizare a lucrărilor tehnice de montare şi autorizează începerea testării (în complex), a reglării şi a recepţiei finale;

8) supraveghere tehnică în exploatare – control asupra activităţii agentului economic care deține sistem de alimentare cu gaze naturale și/sau lichefiate, organizat şi exercitat în conformitate cu prevederile Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase și prezentelor Cerințe, în scop de monitorizare continuă a acestei activităţi şi de respectare de către acești agenţi economici a cerinţelor stabilite în domeniul securităţii industriale. Se aplică și pentru aparatele și echipamentele consumatoare de combustibili gazoși cu capacitatea termică unitară pînă la 100 kW;

9) întreprindere specializată – întreprindere/agent economic care deține toate actele permisive necesare pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor corespunzătoare.

Capitolul II

PROIECTAREA ȘI MONTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE COMBUSTIBILE NATURALE

Secțiunea 1

Dispoziții generale

7. Sistemele de alimentare cu gaze ale consumatorilor finali trebuie să asigure furnizarea fiabilă şi continuă a gazelor naturale, precum şi posibilitatea deconectării operative a tronsoanelor conductelor de gaze ale cartierelor, întreprinderilor industriale, agricole şi de menire social-comunală, precum şi a fiecărui consumator în parte.

8. Elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz se efectuează în baza studiului de fezabilitate și, după caz, de proiectare, avizului de racordare pentru alimentarea obiectului concret cu gaze, temeiului de proiectare, contractului şi schemei generale de alimentare cu gaze, normelor în construcţii şi prezentelor Cerințe.

9. Pentru proiectarea sistemelor de alimentare cu gaze a întreprinderilor industriale şi agricole, centralelor termice, SDÎG, SÎG, SAAG, se elaborează condiţii tehnice speciale, care reflectă specificul protecției lor împotriva incendiilor.

10. Se admite livrarea gazelor naturale neodorizate pentru instalațiile tehnologice ale întreprinderilor industriale cu condiția pozării gazoductului aferent în afara localităților, instalarea senzorilor concentrației predeflagrante de metan în zonele de amplasare a gazoductului și instalațiilor de gaze și luarea măsurilor suplimentare de siguranță, care asigură utilizarea inofensivă a gazului neodorizat.

11. La proiectarea şi construirea conductelor de gaze, se recomandă evitarea sectoarelor cu alunecări de teren, mlaştini, bazine acvatice, terenuri împădurite.

12. Proiectarea şi pozarea conductelor de gaze se efectuează numai după stabilizarea alunecărilor de terasament.

13. Documentaţia de proiect a sistemelor de alimentare cu gaze se elaborează în conformitate cu cerinţele actelor legislative şi documentelor normativ-tehnice în vigoare.

14. Aparatele și echipamentele consumatoare de combustibili gazoși, tehnologiile aplicate şi materialele utilizate trebuie să fie performante, fiabile, economice și să asigure protecţia mediului ambiant.

15. Documentaţia de proiect trebuie să prevadă un complex de măsuri organizatorice şi tehnice privind exploatarea inofensivă a echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, conductelor de gaze, instalaţiilor aferente aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, precum şi starea tehnico-sanitară a teritoriilor.

16. În documentaţia de proiect a sistemelor de alimentare cu gaze a întreprinderilor industriale şi agricole, centralelor termice, SDÎG, SÎG, SAAG, SDDG, SRG, se elaborează compartimentul „Măsuri de asigurare a siguranței la incendiu”, care include calculul riscului de incendiu și planul de intervenție la incendiu, ţinîndu-se cont de аmplasarea şi dotarea tehnică а remizelor de pompieri şi salvatori.

17. Documentaţia de proiect pentru montarea suplimentară a echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși cu capacitatea maximă de pînă la 30 kW, care nu necesită evacuarea organizată a gazelor de ardere în canalele de evacuare a gazelor, amplasate în casele individuale de locuit, arzătoarelor de laborator, precum şi instalaţiilor individuale cu gaze lichefiate poate fi prezentată în formă de schiţă, întocmită de operatorul sistemului de distribuție.

18. Schiţa întocmită este aprobată de conducătorul operatorului sistemului de distribuție și se păstrează permanent în documentația de execuție tehnică a obiectului dat.

19.  Documentaţia de proiect, pînă a fi deținută de către solicitant, este coordonată cu organizațiile cointeresate şi cu întreprinderea specializată privind exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze, care verifică corespunderea acesteia cu avizul de racordare pentru livrarea gazelor şi cu normativele în vigoare.

20. Documentaţia de proiect a sistemelor de alimentare cu gaze a localităţilor, întreprinderilor industriale şi agricole, centralelor termice, SDÎG, SÎG, SAAG este supusă expertizei în domeniul securității industriale de către organismele de expertiză în domeniul securităţii industriale și este înregistrată de către Organul de control și supraveghere tehnică de stat.

21. Proiectele urmează să fie recoordonate dacă pe parcursul a 5 ani nu a fost începută montarea sistemelor de alimentare cu gaze, după prelungirea termenului de valabilitate al avizului de racordare.

22. Modificarea documentaţiei de proiect se efectuează de către autorul de proiect, iar în cazul lichidării întreprinderii (autorului de proiect), modificările se efectuează de către o altă organizaţie de proiectare care deţine actele permisive necesare în domeniul de activitate dat.

23. Modificările în documentaţia de proiect trebuie să fie recoordonate cu organizaţiile cointeresate şi cu întreprinderea specializată în exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale.

24. În procesul de construcţie a sistemelor de alimentare cu gaze, organizaţia care a elaborat proiectul de lucru  efectuează supravegherea de autor al proiectului.

25. În cazul în care la momentul începerii construcţiei organizaţia de proiectare şi-a sistat activitatea, supravegherea de autor poate fi efectuată de către o altă organizaţie de proiectare care deţine licenţă în domeniul de activitate dat.

26. La montarea sistemelor de alimentare cu gaze, lucrările de sudare, izolare şi alte lucrări de construcţie-montare trebuie să fie efectuate în conformitate cu cerinţele aplicabile şi prevederile documentelor normative în vigoare.

27. La montarea sistemelor de alimentare cu gaze și obiectelor aferente lor sînt admise organizaţiile ce dispun de:

1) licenţă la efectuarea lucrărilor în domeniul de activitate dat;

2) conducători, specialişti şi muncitori instruiţi şi atestaţi în mod corespunzător;

3) bază tehnică necesară pentru desfășurarea activității respective;

4) aviz pozitiv de expertiză, eliberat de organismul de expertiză în domeniul securității industriale.

28. Pentru înregistrarea documentației de proiect pentru obiectul industrial periculos, beneficiarul trebuie să înainteze Organului de control și supraveghere tehnică de stat o scrisoare cu solicitarea respectivă. La scrisoare trebuie anexate documentaţia de proiect și avizul pozitiv de expertiză la aceasta.

29. Întreprinderile de construcţie-montare trebuie să informeze, în scris, Organul de control și supraveghere tehnică de stat, precum şi operatorul sistemului de distribuție, în termen de cel puțin 10 zile calendaristice, despre începerea lucrărilor de construcţie-montare a sistemului de alimentare cu gaze și/sau a construcțiilor aferente lui, inclusiv la reluarea lucrărilor de construcţie-montare a obiectelor ce au fost sistate sau conservate anterior.

30. Întreprinderile de construcţie-montare poartă răspundere pentru îndeplinirea proceselor tehnologice şi consecutivitatea efectuării lor prevăzute în documentaţia de proiect.

31. Organul de control și supraveghere tehnică de stat trebuie să fie informat, în scris, despre sistarea  lucrărilor de montare şi pozare a gazoductelor și/sau a construcțiilor aferente lor, cauzele sistării lucrărilor, dacă întreruperea depăşeşte mai mult de o lună.

32. În caz de întrerupere a lucrărilor de construcţie mai mult de 6 luni, beneficiarul (investitorul) şi întreprinderile de construcţie-montare trebuie să întreprindă măsuri de conservare a obiectului corespunzător.

33. Supravegherea tehnică la efectuarea lucrărilor de construcţie-montare este efectuată de către beneficiar, care trebuie să deţină personal calificat, instruit şi atestat, sau  prin contract  cu  întreprinderea specializată.

Secțiunea a 2-a

Lucrări periculoase cu gaze

34. La lucrările periculoase cu gaze se referă:

1) racordarea conductelor de gaze nou-montate la reţeaua de gaze în funcţiune;

2) demararea gazelor în conductele de gaze şi alte obiecte ale sistemelor de alimentare cu gaze la recepţia lor în exploatare, după reparaţie sau deconservare, efectuarea lucrărilor de punere în funcţiune şi reglare, recepţia în exploatare a SDÎG, SÎG, SAAG şi rezervoarelor GPL;

3) deservirea tehnică şi reparaţia conductelor de gaze interioare şi exterioare și utilajelor aferente lor, instalaţiilor de utilizare a gazelor în funcţiune, instalațiilor tehnologice și tehnice SRG, SRM, PRG, PRM, IRG, SDÎG, SÎG, SAAG, SDDG;

4) îndepărtarea înfundărilor, instalarea şi scoaterea plăcilor de obturare de pe conductele de gaze în funcţiune, precum şi decuplarea agregatelor, utilajului şi ansamblurilor separate de la conductele de gaze;

5) deconectarea de la reţeaua în funcţiune şi purjarea conductelor de gaze, conservarea şi repunerea în funcţiune a conductelor de gaze şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși cu program sezonier;

6) scurgerea gazelor din vagoanele-cisternă şi autocisterne, umplerea rezervoarelor la SDÎG, SÎG, SAAG şi a instalaţiilor de rezervoare, buteliilor la SDÎG şi SÎG, autocisternelor cu GPL, scurgerea reziduurilor de gaze neevaporate din butelii şi rezervoare, scurgerea gazelor din buteliile suprapline;

7) reparaţia, examinarea şi aerisirea fîntînii tehnice, verificarea şi evacuarea  condensatului din colectoarele de acumulare a condensatului;

8) pregătirea pentru revizia tehnică a rezervoarelor GPL;

9) săparea solului în locurile scurgerilor de gaze pînă la înlăturarea lor;

10) toate tipurile de reparaţii legate de efectuarea lucrărilor cu foc şi sudură la conductele de gaze, SRG, SRM, PRG, PRM, IRG, SDÎG, SÎG, SAAG în funcţiune;

11) alimentarea automobilelor dotate cu sisteme gaz ce utilizează în calitate de carburanţi GPL;

12) montarea-demontarea echipamentului de măsurare de uz casnic la consumatori;

13) montarea-demontarea echipamentului de măsurare (contoare industriale) la SRM, PRM, consumatori noncasnici.

35. Lucrările periculoase cu gaze enumerate în pct. 34 trebuie să fie efectuate sub conducerea responsabilului de lucrări sau a conducătorului, cu excepţia cuplării sau decuplării, fără aplicarea sudurii, a unor aparate consumatoare de combustibili gazoși de uz casnic şi instalaţii separate, montarea-demontarea echipamentului de măsurare de uz casnic la consumatori, punerii în exploatare a instalaţiilor de butelii individuale, efectuării lucrărilor de reparaţii fără aplicarea sudurii şi tăierii cu gaze a conductelor de gaze de presiune joasă cu diametrul de cel puțin 50 mm, umplerii rezervoarelor şi buteliilor cu GPL în procesul exploatării, reparaţiei, examinării şi aerisirii fîntînilor tehnice, verificării şi evacuării condensatului din colectoarele de acumulare a condensatului, scurgerii reziduurilor GPL neevaporate din rezervoare şi butelii, alimentării automobilelor dotate cu butelii de gaze, precum şi deservirii tehnice a conductelor de gaze interioare şi instalaţiilor utilizatoare de gaze, inclusiv SDÎG, SÎG, SAAG şi instalaţiilor GPL.

36. Lucrările periculoase cu gaze trebuie să fie efectuate de către o echipă formată din cel puţin doi muncitori.

37. Lucrările de reparaţii în fîntîni tehnice, tuneluri, şanţuri şi în gropi de fundaţie cu adîncimea de peste 1 m, în colectoare şi rezervoare trebuie efectuate de o echipă formată din cel puţin trei muncitori.

38. Pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze se eliberează autorizaţii de lucru, conform modelului aprobat în cadrul întreprinderii.

39. Autorizația de lucru trebuie să conțină următoarea informație:

1) denumirea întreprinderii;

2) funcția, numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea lucrării/lucrărilor respective, cu indicarea tipului lucrării efectuate;

3) locul și caracterul lucrării;

4) componența echipei;

5) data și ora începerii lucrărilor;

6) data și ora finalizării lucrărilor;

7) consecutivitatea tehnologică a operațiunilor de bază la executarea lucrărilor;

8) enumerarea măsurilor de securitate necesare a fi întreprinse, cu indicarea instrucțiunilor conform cărora trebuie efectuate lucrările;

9) mijloacele de protecție colectivă și individuală de care trebuie să dispună echipa;

10) rezultatele analizei mediului ambiant privind conținutul de gaze în încăperi închise și fîntîni tehnice, efectuată înainte de începerea lucrărilor de reparații;

11) funcția, numele, prenumele persoanei care a eliberat autorizația de lucru.

40. Persoanele cu drept de eliberare a autorizaţiilor de lucru şi de administrare a lucrărilor periculoase cu gaze sînt confirmate prin ordin din cadrul operatorului sistemului de distribuție sau întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz. Aceste persoane sînt desemnate din numărul muncitorilor şi specialiştilor care au susţinut examenele în conformitate cu prezentele Cerinţe.

41. La fiecare întreprindere trebuie să fie elaborată şi aprobată lista lucrărilor periculoase cu gaze, care pot fi efectuate fără a fi administrate de către specialişti şi fără a fi eliberată autorizaţia de lucru, dar conform cerințelor tehnice şi instrucţiunilor privind metodele de efectuare inofensivă a lucrărilor, aprobate pentru fiecare gen de lucrări în parte.

42. Lucrările periculoase cu gaze periodic reluate, efectuate în condiţii analogice de către o echipă permanentă de muncitori, pot fi desfășurate în conformitate cu instrucţiunile de producţie şi instrucţiunile privind metodele de efectuare inofensivă a lucrărilor, aprobate pentru fiecare gen de lucrări, fără emiterea autorizaţiei de lucru.

43. Ca lucrări periculoase cu gaze ce nu necesită emiterea autorizației de lucru sînt considerate lucrările enumerate în pct. 34 lit. g) și, respectiv, pct. 34 lit. l), precum şi deservirea tehnică a conductelor de gaze, echipamentelor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși fără sistarea livrării gazelor, deservirea tehnică a robinetelor de închidere şi a compensatoarelor, scurgerea repetată din vagoane-cisternă şi autocisterne, umplerea repetată a rezervoarelor GPL, lucrările efectuate la cuptoarele industriale şi instalaţiile tehnice, ce sînt parte integrantă a procesului tehnologic.

44. Autorizațiile de lucru pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze, prevăzute în pct. 34, trebuie înregistrate în registru conform anexei nr. 1 din prezentele Cerințe.

Registrul trebuie să aibă paginile numerotate, broşate şi sigilate.

45. Conectarea (racordarea sub gaze) conductelor de gaze nou-construite la cele în funcţiune se execută în baza procesului-verbal de recepţie a construcţiei finalizate a obiectului sistemului de alimentare cu gaze conform instrucţiunilor aprobate de conducătorul operatorului sistemului de distribuție care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz.

46. Livrarea gazelor în reţelele urbane, localităţile rurale şi interrurale, în conductele de gaze de presiune înaltă, lucrările de racordare a conductelor de gaze de presiune înaltă, medie și joasă, lucrările de reparaţii în SRG, SRM, PRG, PRM, PM, IRG, în zona de producţie a SDÎG, SÎG, SAAG cu utilizarea sudurii şi tăierii cu gaze, lucrările de reparaţii la conductele de gaze de presiune joasă, medie şi înaltă „sub gaze” cu aplicarea sudurii şi tăierii cu gaze, micşorarea şi restabilirea presiunii gazelor în conductele de presiune joasă, medie şi înaltă, ce ţin de deconectarea consumatorilor, deconectarea şi conectarea ulterioară a alimentării cu gaze în întregime la întreprindere, umplerea iniţială a rezervoarelor cu gaze lichefiate la SDÎG, SAAG, SÎG sînt efectuate conform unui plan special, aprobat de conducătorul operatorului sistemului de distribuție, iar în cazul efectuării lucrărilor indicate cu eforturile serviciului tehnic-gaz al întreprinderii – de conducătorul acestei întreprinderi.

47. În planul lucrărilor se indică: consecutivitatea efectuării lucrărilor, repartizarea muncitorilor, necesarul de mecanisme şi dispozitive; măsurile care asigură securitatea maximă la efectuarea acestor lucrări; persoanele responsabile pentru efectuarea fiecărei lucrări periculoase cu gaze, pentru administrarea generală şi coordonarea lucrărilor.

48. Fiecărei persoane responsabile i se eliberează autorizaţia de lucru unică pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze în conformitate cu planul lucrărilor.

49. La planul de lucrări şi autorizaţia de lucru se anexează desenul de execuţie sau extrasul în copie, cu indicarea locului şi caracterului lucrării efectuate. Pînă la începerea lucrărilor periculoase cu gaze, persoana responsabilă pentru efectuarea lor trebuie să verifice corespunderea desenului de execuţie sau a extrasului în copie cu amplasarea reală a obiectului respectiv.

50. Lucrările de localizare şi lichidare a avariilor și/sau a catastrofelor cu caracter tehnogen sînt efectuate fără autorizaţie de lucru pînă la înlăturarea pericolului care ameninţă viaţa oamenilor şi deteriorării bunurilor materiale.

După înlăturarea pericolului, lucrările de restabilire a stării tehnice de funcţionare a conductelor, echipamentelor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși trebuie efectuate conform autorizaţiei de lucru.

51. În cazul în care avaria este lichidată de la început şi pînă la sfîrşit de către echipa serviciului intervenţii gaze, întocmirea autorizaţiei de lucru nu este necesară.

52. Autorizaţia de lucru pentru executarea lucrărilor periculoase cu gaze trebuie emisă în prealabil pentru efectuarea pregătirilor necesare.

53. În cazul imposibilităţii finalizării lucrărilor periculoase cu gaze în termenele stabilite, autorizaţia de lucru pentru executarea lucrărilor periculoase cu gaze trebuie să fie prelungită de către persoana care a emis autorizaţia de lucru.

54. Autorizaţia de lucru se înregistrează în registrul corespunzător, aprobat în condițiile pct. 39 din prezentele Cerințe.

Registrul trebuie să aibă paginile numerotate, broşate şi sigilate.

55. Persoana responsabilă primeşte autorizaţia de lucru şi o restituie sub semnătură în registru după finalizarea lucrului.

56. Termenul de păstrare a autorizaţiilor de lucru este de un an.

57. Autorizaţiile de lucru eliberate pentru livrarea primară a gazelor, racordarea la conductele de gaze în funcţiune, efectuarea lucrărilor de reparaţii la conductele de gaze subterane cu aplicarea sudurii sînt păstrate permanent în documentaţia de execuţie tehnică a obiectului dat.

58. Dacă lucrările periculoase cu gaze efectuate conform autorizaţiei de lucru durează mai mult de o zi, termenul autorizaţiei de lucru se prelungeşte, persoana responsabilă pentru executarea lor este obligată să raporteze zilnic despre decursul lucrărilor persoanei care a emis autorizaţia de lucru.

59. Autorizaţiile de lucru pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze sînt eliberate personalului aflat în deplasare pe tot termenul deplasării.

Efectuarea lucrărilor este controlată de persoana desemnată din cadrul întreprinderii care a efectuat lucrările.

60. Pînă la începerea lucrărilor periculoase cu gaze, persoana responsabilă pentru efectuarea acestora trebuie să instruiască toţi muncitorii referitor la acţiunile de securitate necesare. Fiecare muncitor care a audiat instructajul trebuie să semneze în autorizaţia de lucru.

61. În procesul efectuării lucrărilor periculoase cu gaze toate dispoziţiile sînt eliberate de către persoana responsabilă de organizarea acestor lucrări.

62. Alte persoane cu funcţie de răspundere şi conducătorii prezenţi la efectuarea lucrărilor nu sînt în drept de a da indicaţii muncitorilor decît prin intermediul persoanei responsabile pentru efectuarea lucrării date.

63. Lucrările periculoase cu gaze trebuie îndeplinite, de regulă, în orele de zi.

64. Lucrările de localizare şi lichidare a avariilor sînt efectuate la orice oră, în prezenţa şi sub conducerea nemijlocită a specialistului sau conducătorului.

Secțiunea a 3-a

Racordarea la conductele de gaze

65. Se interzice racordarea la conductele de gaze în funcţiune a conductelor, echipamentelor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nou-construite care n-au fost admise în exploatare de comisia de recepţie.

66. Pînă la livrarea gazelor în sistemele de alimentare cu gaze care au fost recepţionate de comisie, dar n-au fost puse în funcţiune în timp de 6 luni din ziua ultimei încercări, trebuie să fie efectuate încercări repetate privind etanşeitatea conductelor, trebuie verificată funcţionarea instalaţiilor de protecţie electrochimică, starea de funcţionare a sistemelor de evacuare a fumului şi de ventilaţie, gradul de completare şi starea de funcţionare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, armăturii, mijloacelor și echipamentelor de măsurare şi automatizare.

67. Racordarea conductelor de gaze nou-construite, echipamentelor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși la conductele de gaze aflate în funcţiune este efectuată numai odată cu livrarea gazelor la aceste sisteme.

68. Conectarea (racordarea) reţelei de gaze nou-montate la conductele de gaze de distribuţie şi livrarea gazelor sînt efectuate de operatorul sistemului de distribuție sau de întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz, în conformitate cu legislația în vigoare.

69. Livrarea gazelor la echipamentele și aparatele consumatoare de combustibili gazoși se efectuează în conformitate cu documentația tehnică şi prevederile legislației în vigoare.

70. Toate conductele noi, echipamentele şi aparatele consumatoare de combustibili gazoși, precum şi cele montate după reparaţie, pînă la racordarea lor la conductele de gaze în funcţiune, trebuie supuse examinării exterioare şi încercării de control la presiune de către echipa care efectuează livrarea gazelor.

71. În cazul în care livrarea gazelor nu se efectuează pe întregul sistem de alimentare cu gaze, porţiunile, ramificaţiile, echipamentele și aparatele consumatoare de combustibili gazoși ce nu se utilizează trebuie să fie deconectate conform cerinţelor tehnice.

72. Încercarea de control la presiune se efectuează cu aer sau gaze inerte.

73. Conductele de gaze exterioare de toate presiunile sînt supuse încercării de control la presiunea 0,02 MPa (2000 mm col. de apă) într-o oră.

Căderea presiunii nu trebuie să depăşească 10 daPa (10 mm col. de apă) într-o oră.

74. Dacă tronsoanele conductelor de gaze exterioare de presiune joasă sînt deconectate cu ajutorul închizătoarelor hidraulice, atunci încercarea de control la presiune a conductelor  de gaze respective poate fi efectuată la presiunea 400 daPa (400 mm col. de apă).

Căderea presiunii nu trebuie să depăşească 5 daPa (5mm col. de apă) în 10 minute.

75. Încercarea de control la presiune a conductelor de gaze interioare la întreprinderile industriale şi agricole, centralele termice, întreprinderile de deservire socială cu specific productiv, precum şi echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși şi conductelor de gaze ale SRG, SRM, PRG, PRM, PM, IRG, SDÎG, SÎG şi SAAG trebuie efectuată la presiunea de 0,01MPa (1000 mm col. de apă).

Căderea presiunii nu trebuie să depăşească 60 daPa (60 mm col. de apă) într-o oră.

76. Încercarea de control la presiune a conductelor de gaze interioare, precum şi a echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși la întreprinderile de deservire socială cu specific neproductiv, case de locuit şi clădiri publice trebuie efectuată la presiunea de 500 daPa (500 mm col. de apă).

Căderea presiunii nu trebuie să depăşească 20 daPa (20 mm col. de apă) în 5 minute.

77. Rezervoarele GPL, conductele de gaze de legătură ale instalaţiilor de rezervoare şi ale buteliilor în grup de gaze trebuie să fie încercate la presiunea de 0,3 MPa (3 kgf/cm2) timp de o oră. Rezultatele încercării de control la presiune sînt considerate pozitive dacă manometrul nu înregistrează o cădere evidentă a presiunii şi dacă nu sînt pierderi de gaze, identificate cu ajutorul emulsiei de săpun sau mijloacelor de măsură şi control.

78. Rezultatele încercării de control la presiune trebuie înscrise în autorizaţia de lucru pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze.

79. Presiunea aerului în conductele de gaze supuse racordării trebuie să se menţină constantă pînă la începerea lucrărilor de racordare sau  livrare a gazelor.

80. În cazul în care conductele de gaze examinate şi supuse încercării de control la presiune nu au fost umplute cu gaze, atunci la reluarea lucrărilor de livrare a gazelor trebuie să fie reexaminate şi încercate din nou la presiune.

81. La efectuarea lucrărilor de reparaţii într-un mediu impurificat cu gaze se utilizează unelte din metale neferoase, care exclud eventualitatea formării scînteilor. În cazul lipsei acestora, partea utilă a uneltelor din metale feroase trebuie gresată din abundenţă cu lubrifiant.

82. Se interzice utilizarea într-un mediu impurificat cu gaze a uneltelor electrice care provoacă scîntei.

83. Muncitorii şi specialiştii care efectuează lucrările periculoase cu gaze în fîntîni tehnice, rezervoare, în încăperile SRG, SRM, SDÎG, SÎG şi SAAG trebuie să poarte încălţăminte fără blacheuri şi cuie de oţel sau elemente metalice.

84. La efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze se utilizează lămpi portative în execuţie antideflagrantă de tensiune de cel mult 12V.

85. În fîntînile tehnice cu planşeu, în tuneluri, colectoare, subsoluri tehnice, SRG şi pe teritoriul SDÎG, SAAG, SÎG, efectuarea lucrărilor de sudare şi tăiere cu gaze la conductele de gaze în funcţiune fără deconectarea şi purjarea lor cu aer sau gaze inerte nu se admite.

86. La debranşarea conductelor de gaze, după dispozitivele de închidere trebuie montate plăci de obturare.

87. Sudarea şi tăierea cu gaze, precum şi înlocuirea armăturii, compensatoarelor şi flanşelor izolatoare în fîntînile tehnice de gaze sînt admise numai după îndepărtarea deplină a planşeelor.

88. Pînă la începerea sudurii sau tăierii cu gaze în fîntîni tehnice, gropi de fundaţie şi colectoare, se efectuează verificarea gradului de concentrare a gazelor în spaţiu.

89. Fracţia volumetrică a gazelor în aer nu trebuie să depăşească 20% din limita inferioară de inflamabilitate. Probele trebuie prelevate în locurile cel mai puțin ventilate.

90. Pe toată durata efectuării lucrărilor de sudură la conductele de gaze GPL, fîntînile tehnice şi gropile de fundaţie trebuie ventilate prin refularea aerului cu ajutorul ventilatorului sau compresorului.

91. Racordarea prin sudură cu gaze a conductelor de gaze noi la conductele de gaze în funcţiune şi reparaţia lor se efectuează la presiunea gazelor de 40-200 daPa (40-200 mm col. de apă).

Prezenţa presiunii  indicate trebuie verificată pe toată durata de efectuare a lucrărilor. La scăderea presiunii mai jos de 40 daPa (40 mm col. de apă) şi la ridicarea ei peste 200 daPa (200 mm col. de apă), tăierea sau sudarea trebuie întreruptă.

92. Racordarea conductelor de gaze noi fără reducerea presiunii în conductele de gaze se admite în cazul în care se utilizează dispozitive speciale, care asigură securitatea şi calitatea efectuării acestor lucrări.

93. Pentru controlul presiunii, în locul efectuării lucrărilor trebuie instalat un manometru sau este utilizat manometrul plasat la o depărtare de cel mult 100 m de la locul de efectuare a lucrărilor.

94. La efectuarea lucrărilor de instalare a echipamentelor și/sau aparatelor consumatoare de combustibili gazoși suplimentar la conductele de gaze interioare în funcţiune, sudarea şi tăierea cu gaze se efectuează pe tronsoanele deconectate, care trebuie să fie purjate cu aer sau gaze inerte.

95. La efectuarea lucrărilor de racordare a conductelor noi sau reparate la conductele de gaze în funcţiune, reducerea presiunii gazelor se efectuează cu ajutorul dispozitivelor de deconectare sau regulatoarelor de presiune.

96. Pentru a evita ridicarea presiunii pe tronsonul conductei de gaze, se utilizează colectoarele de acumulare a condensatului, închizătoarele hidraulice existente, iar în caz de necesitate (pînă la începerea lucrărilor de racordare) se instalează ţeava de evacuare cu dispozitiv de deconectare pentru evacuarea gazelor care, după caz, pot fi arse.

97. Procedura de racordare a conductei de gaze nou-montate la conducta de gaze în funcţiune este stabilită de operatorul sistemului de distribuție sau de întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz.

98. Racordarea conductelor de gaze „sub gaze” se efectuează conform instrucţiunilor speciale, elaborate de operatorul sistemului de distribuție sau de întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz în corespundere cu documentația tehnică corespunzătoare.

99. Se interzice verificarea etanşeităţii conductelor de gaze, armăturii, echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși cu ajutorul focului.

100. Se interzice accesul persoanelor străine, fumatul şi utilizarea surselor de foc deschis în locurile de efectuare a lucrărilor periculoase cu gaze.

101. La efectuarea lucrărilor în gropile de fundaţie şi fîntînile tehnice, acestea trebuie îngrădite. Gropile de fundaţie trebuie să fie de dimensiuni comode pentru efectuarea lucrărilor şi amplasarea uneltelor, materialului şi utilajului necesar.

În apropierea locurilor de efectuare a lucrărilor trebuie instalate plăci avertizoare.

102. În procesul tăierii cu gaze sau efectuării lucrărilor de sudură la conductele de gaze în funcţiune, pentru evitarea formării unei flăcări mari, locurile de ieşire a gazelor trebuie umplute cu argilă de şamotă cu pulbere de azbest.

103. Scoaterea plăcilor de obturare montate pe ramificaţiile spre consumatori, precum şi la intrările în clădirile separate este efectuată la indicaţia persoanei care conduce lucrările de livrare a gazelor, după examinarea şi încercarea de control la presiune a conductelor de gaze.

104. Se interzice livrarea gazelor în conductele de gaze fără examinarea exterioară a integrităţii conductei, gradului de funcţiune a echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși şi fără efectuarea încercării de control la presiune.

105. Livrarea gazelor în conductele de gaze nou-montate sau reparate, precum şi la aparatele consumatoare de combustibili gazoși ale caselor de locuit nou-construite poate fi efectuată pînă la cazarea locatarilor.

106. Ordinea de livrare a gazelor, măsurile organizatorice şi tehnice privind asigurarea securităţii se stabilesc în instrucţiunile operatorului sistemului de distribuție.

107. Echipamentele și aparatele consumatoare de combustibili gazoși, după finalizarea lucrărilor de livrare a gazelor, sînt transmise în responsabilitatea proprietarului.

108. Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși se efectuează după ce solicitantul a îndeplinit condițiile stipulate în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea nr. 415 din 25 mai 2011 a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, printre care și prezentarea de către solicitant a documentului ce ar confirma că acesta a trecut instructajul privind regulile de utilizare a gazelor în sectorul comunal, eliberat de operatorul sistemului de distribuție.

109. La livrarea gazelor, conductele de gaze se purjează cu gaze pînă la eliminarea totală a aerului. Finalizarea purjării este stabilită prin analiză sau prin arderea probelor prelevate.

110. Fracţia volumetrică a oxigenului în proba de gaze nu trebuie să depăşească 1%, iar gazele trebuie să ardă liniştit, fără pocnituri.

111. Pentru evacuarea gazelor, conductele de gaze trebuie purjate cu aer sau gaze inerte pînă la îndepărtarea totală a gazelor.

112. Finalizarea purjării este stabilită prin analiză.

113. Fracţia volumetrică reziduală a gazelor în aerul purjat nu trebuie să depăşească 20% din limita inferioară a inflamabilităţii gazelor.

114. În timpul purjării conductelor de gaze se interzice evacuarea amestecului de gaze-aer în încăperi, pe paliere, precum şi în canalele de fum, canalele de ventilaţie etc.

115. Încăperile în care se efectuează purjarea conductelor de gaze trebuie aerisite.

116. În timpul purjării conductelor de gaze, amestecul de gaze-aer trebuie evacuat în locurile unde este exclusă pătrunderea lui în clădiri, precum şi aprinderea de la o sursă de foc.

117. Tronsoanele conductelor de gaze deconectate la demolarea clădirii și în cazul demontării echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși trebuie tăiate, evacuate de gaze şi sudate ermetic.

118. În fîntînile tehnice, colectoarele şi încăperile invadate cu gaze, precum şi în afara încăperilor în atmosfera impurificată cu gaze, lucrările de reparaţii trebuie efectuate fără aplicarea flăcării (sudurii, tăierii cu gaze).

119. În timpul inspectării interioare şi reparaţiei aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, acestea trebuie deconectate de la conductele de gaze cu ajutorul plăcilor de obturare.

120. Efectuarea lucrărilor în focarul cazanului sau agregatului se admite numai după aerisirea lor şi verificarea gradului de impurificare cu gaze.

121. Pentru coborîrea muncitorilor în fîntînile tehnice fără scoabe, în săpăturile de fundaţie, precum şi în rezervoare, trebuie utilizate scări metalice cu dispozitive pentru fixarea lor la marginea fîntînii tehnice, săpăturilor de fundaţie, gurii rezervorului.

122. În fîntînile tehnice şi săpăturile de fundaţie cu conductele de gaze nedeconectate se admite prezenţa a cel mult două persoane.

Aceste lucrări trebuie executate cu utilizarea centurilor de siguranţă, iar în cazul scurgerilor de gaze posibile – în măști de protecție contra gazelor.

123. La suprafaţă, în partea expusă vîntului, precum şi lîngă gurile rezervoarelor, trebuie să fie doi oameni care vor ţine capetele frînghiilor de la centurile de siguranţă ale muncitorilor aflaţi în interiorul construcţiilor, vor urmări încontinuu oamenii din interior şi tuburile de priză de aer ale măștilor de protecție contra gazelor cu furtun, nu vor admite la locul  de muncă persoane străine.

124. Demontarea şi înlocuirea utilajului montat pe conductele de gaze exterioare şi interioare (armăturii, filtrelor, contoarelor etc.) trebuie efectuate pe tronsonul conductei de gaze deconectat. La instalaţiile deconectate trebuie montate plăci de obturare.

125. Plăcile de obturare montate pe conductele de gaze trebuie să corespundă presiunii maxime a gazelor din conductă, să fie dotate cu mînere cu tije, cu ieşire în afara flanşelor, iar pe tijele plăcilor de obturare trebuie să fie gravată marca, cu indicarea presiunii gazelor şi a diametrului conductei.

126. Umplerea presgarniturii de etanşeitate a robinetelor pentru închiderea conductelor din reţea, demontarea îmbinărilor cu filet ale colectoarelor de acumulare a condensatului de pe conductele de gaze exterioare de presiune medie şi înaltă se admite la presiunea gazelor de cel mult 0,1 MPa (1 kgf/cm2).

127. Se admite schimbarea pieselor la îmbinările cu flanşe de pe conductele de gaze exterioare la presiunea gazelor în conductă de 40-150 daPa (40-150 mm col. de apă).

128. Demontarea îmbinărilor cu flanşe, filet şi a armăturii de pe conductele de gaze interioare de orice presiune trebuie efectuată pe tronsonul deconectat şi obturat al conductei de gaze.

129. Gresarea robinetelor instalaţiilor de gaze interioare de pe conductele de gaze cu diametrul  de pînă la 50 mm se admite la presiunea gazelor de cel mult 300 daPa (300 mm col. de apă), respectîndu-se măsurile tehnice de rigoare.

130. Muncitorii care efectuează lucrările de reparaţie a conductelor de gaze şi a utilajului în încăperi invadate cu gaze trebuie să fie supravegheaţi din exterior de către un muncitor, care este obligat să urmărească ca prin apropiere să nu fie vreo sursă de foc.

Uşile exterioare ale încăperii invadate cu gaze trebuie să fie deschise permanent.

131. Pînă la începerea lucrărilor de reparaţie la conductele de gaze subterane, pentru decuplarea conductei de gaze (înlocuirea dispozitivelor de închidere, scoaterea şi montarea obturatoarelor, pieselor intermediare etc.), trebuie deconectat sistemul de protecţie electrică şi instalat pe tronsoanele decuplate ale conductei de gaze punte de conexiune (dacă lipsesc punţile montate staţionar) în  scopul prevenirii scînteierii.

132. Evacuarea ocluziunilor de gheaţă, răşină, naftalină etc. din conductele de gaze prin buciardare (cu vergi metalice), umplere cu solvenţi sau aburi se admite la presiunea gazelor în conducta de gaze de cel mult 500 daPa (500 mm col. de apă).

133. Se interzice întrebuinţarea focului deschis pentru încălzirea conductelor de gaze în încăperi.

134. La înlăturarea ocluziunilor formate în conductele de gaze, trebuie luate măsuri maxime de reducere la minim a scurgerii gazelor din conducte.

Lucrările trebuie efectuate în măşti de protecție contra gazelor cu furtun sau izolatoare cu oxigen.

135. Se interzice evacuarea gazelor în încăpere.

136. La curăţarea conductelor de gaze, înainte de începerea lucrărilor, consumatorii trebuie să fie avertizaţi cu privire la necesitatea deconectării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși pînă la finalizarea lucrărilor.

137. Îmbinările prin filet şi flanşe care au fost demontate pentru înlăturarea ocluziunilor formate în conductele de gaze trebuie verificate după montare asupra etanşeităţii, cu ajutorul emulsiei de săpun sau a analizatorului de gaze.

138. Persoana responsabilă pentru asigurarea muncitorilor cu mijloace de protecţie individuală şi a stării de funcţionare a acestor mijloace este specialistul care dirijează lucrarea periculoasă cu gaze, iar în cazul lucrărilor care pot fi efectuate fără conducerea lui – persoana ce le-a dat misiunea.

139. Asigurarea cu mijloace de protecţie individuală şi starea lor de funcţionare sînt stabilite la eliberarea autorizaţiei de lucru pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze.

140. În procesul organizării locului de muncă, conducătorul lucrării este obligat să asigure posibilitatea evacuării operative a muncitorilor din zona periculoasă.

141. Fiecare angajat, conform autorizaţiei de lucru, trebuie să dispună de mască de protecție contra gazelor cu furtun sau mască de protecție contra gazelor izolatoare cu oxigen.

142. Nu se admite utilizarea măştilor de protecție contra gazelor filtrante.

143. Necesitatea dotării muncitorilor cu măști de protecție contra gazelor la efectuarea lucrărilor la conductele de gaze interioare este stabilită de cerinţele autorizaţiei de lucru.

144. Autorizaţia pentru dreptul de utilizare a măştilor de protecție contra gazelor izolante cu oxigen trebuie să fie eliberată în fiecare caz de către conducătorul de lucrări persoanelor care au susţinut examenul medical şi au audiat instructajul special privind regulile de utilizare a măştii de protecție contra gazelor.

145. La efectuarea lucrărilor în mască de protecție contra gazelor izolantă cu oxigen este necesar  de a supraveghea ca presiunea remanentă a oxigenului din butelia măştii de protecție contra gazelor să asigure revenirea muncitorului în mască de la locul de efectuare a lucrărilor în zona neimpurificată cu gaze.

146. Durata de efectuare a lucrărilor în mască de protecție contra gazelor fără întrerupere nu trebuie să depăşească 30 minute.

147. Orele lucrate în masca de protecție contra gazelor izolantă cu oxigen trebuie înscrise în fişa măştii de protecție contra gazelor.

148. Tuburile de priză de aer ale măştilor de protecție contra gazelor cu furtun în timpul lucrului trebuie expuse la vînt de la locul evacuării gazelor şi fixate.

149. În lipsa pompării forţate a aerului cu ajutorul ventilatorului, lungimea furtunului nu trebuie să depăşească 15 m.

150. Pe furtun nu trebuie să fie torsiuni pronunţate şi încastrări.

151. Centurile de siguranţă trebuie să dispună de curele de umăr cu inel la intersecţia lor în partea dorsală pentru fixarea frînghiei.

152. Centura trebuie ajustată astfel încît inelul să fie plasat nu mai jos de omoplaţi.

153. Se interzice utilizarea centurilor fără curele de umăr.

154. Etanşeitatea măştilor de protecție contra gazelor trebuie verificată pînă la efectuarea fiecărei lucrări periculoase cu gaze.

155. După îmbrăcarea măştii de protecție contra gazelor, capătul tubului gofrat se strînge cu mîna.

Dacă în asemenea poziţie respiraţia este imposibilă, masca de protecție contra gazelor se află în stare bună, dacă respiraţia este posibilă, masca nu poate fi utilizată.

156. Centurile de siguranţă cu inele pentru carabine sînt încercate în felul următor: la inelul centurii încheiate la ambele catarame se atîrnă o greutate cu masa de 200 kg, care rămîne în poziţie suspendată timp de 5 minute.

157. După scoaterea greutăţii, pe centură nu trebuie să fie urme de deteriorări.

158. Carabinele sînt încercate cu o greutate cu masa de 200 kg.

159. Carabina cu închizătorul deschis rămîne sub sarcină timp de 5 minute și, după scoaterea greutăţii, închizătorul eliberat al carabinei trebuie să revină liber şi întocmai în poziţia sa.

160. Frînghiile de salvare sînt încercate cu sarcina de 200 kg timp de 15 minute și, după scoaterea sarcinii, toată funia şi firele în parte nu trebuie să fie deteriorate.

161. Încercarea centurilor de siguranţă, carabinelor şi frînghiilor de siguranţă trebuie efectuată nu mai rar de o dată la 6 luni, a frînghiilor de salvare – suplimentar după fiecare utilizare pe timp ploios, sub conducerea specialistului sau conducătorului.

Rezultatele încercărilor sînt consemnate într-un proces-verbal sau înscrise într-un registru special.

162. Pînă la eliberarea centurilor de siguranţă, carabinelor şi frînghiilor, trebuie efectuată inspectarea exterioară a lor.

163. Fiecare centură, frînghie, carabină şi mască de protecție contra gazelor trebuie să dispună de un număr de inventar.

164. Lucrările de intervenţii se raportează la lucrările neplanificate, necesitatea efectuării cărora apare în urma nerespectării integrităţii conductei de gaze sau construcţiilor aferente, ce generează situaţii de avarie.

165. Lucrările de intervenţii şi reconstrucţii trebuie efectuate imediat.

166. Înlăturarea dopurilor de gheaţă-zăpadă şi cristalohidraţi din conductele de gaze, acumulatoarele de condens, zăvoarele hidraulice se raportează la lucrările de intervenţii.

167. Pentru înlăturarea înfundării conductelor de gaze şi robinetelor de apă, gheaţă, cristalohidraţi, răşină, naftalină, noroi și alte impurităţi, în timpul exploatării pot fi utilizate următoarele metode şi mijloace:

1) turnarea dizolvanţilor în conducta de gaze;

2) încălzirea locurilor înfundate de gheaţă cu abur sau foc (pe sectorul unde nu sînt îmbinări prin filet sau cu flanşe şi unde utilizarea focului nu este periculoasă) sau cu elemente de încălzire flexibile;

3) curăţarea conductei de gaze cu sîrmă de oţel sau cu perie tip „arici”;

4) purjarea cu gaze sau aer;

5) evacuarea obiectelor străine prin ferestre special tăiate;

6) efectuarea lucrărilor de reparaţie respective.

168. După finalizarea curăţării sau purjării se restabileşte debitarea gazelor la aparate, fiind respectate măsurile necesare de securitate la livrarea gazelor.

Secțiunea a 4-a

Lucrări de sudură

169. La efectuarea lucrărilor de sudură cu arc electric şi cu gaze, precum şi la deservirea instalaţiilor de sudură electrică şi cu gaze, trebuie îndeplinite prevederile prezentelor Cerințe şi ale documentelor normative în vigoare privind producerea acetilenei, oxigenului şi tratării cu gaze a metalelor, precum şi indicaţiilor la exploatarea şi deservirea inofensivă, incluse în instrucţiunile uzinelor producătoare de instalaţii de sudură.

170. Fiecare instalaţie de sudură cu arc electric utilizată (transformator de sudură, agregat, convertizor) trebuie să fie dotată cu fişă tehnică şi instrucţiune de exploatare.

171. Pînă la începerea şi în timpul lucrărilor de sudură este necesar de a supraveghea starea izolaţiei cablurilor de sudură şi portelectrodului, precum şi etanşeitatea îmbinărilor de contact. În cazul pozării conductoarelor şi transferării lor, trebuie întreprinse măsuri împotriva deteriorării izolaţiei, precum şi de excludere a posibilităţii contactării conductoarelor cu apă, ulei, cablu de oţel, furtunuri de la generatorul de acetilenă, conducte fierbinţi etc.

172. Se interzice efectuarea lucrărilor în cazul deteriorării izolaţiei conductoarelor.

173.  În transformatoarele mobile de sudură, conductorul de întoarcere trebuie să fie izolat la fel ca şi conductorul unit la portelectrod.

174. Se interzice de a utiliza în calitate de conductor de întoarcere conturul  de legare la pămînt a ţevilor reţelelor tehnico-sanitare (conductelor de apă, de gaze etc.), construcţiilor metalice ale edificiilor şi utilajului tehnologic.

175. Părţile metalice ale instalaţiilor de sudură cu arc electric care nu se află sub tensiune în timpul funcţionării (corpul transformatorului de sudură, generatorul de sudură electrică, redresorul, convectorul, clema bobinei secundare a transformatorului de sudat la care se conectează conductorul de întoarcere), precum şi piesele şi construcţiile sudate trebuie legate la pămînt, conform documentelor normative în vigoare.

176. Legarea la pămînt a instalaţiilor de sudură cu arc electric trebuie  efectuată pînă la conectarea acesteia la reţeaua electrică.

177. Pentru conectarea cablului de legare la pămînt cu utilajul de sudură electrică, trebuie prevăzut un şurub cu diametrul de 8-12 mm, montat într-un loc accesibil cu inscripţia sau indicarea „Pămînt”.

178. Se interzice conectarea succesivă la conductorul de legare la pămînt a cîtorva instalaţii de sudură cu arc electric legate la pămînt.

179. Pe clemele transformatoarelor de sudură trebuie atîrnate indicatoare „Tensiune înaltă”, „Tensiune joasă”.

180. În cazul lucrărilor temporare, legarea la pămînt se efectuează pînă la începutul lucrărilor şi se demontează după finalizarea lor.

181. Partea exterioară a legării la pămînt se efectuează cu ajutorul cablurilor flexibile izolate cu secţiunea nu mai mică de 6 mm2.

Un capăt al cablului se conectează la obiectul de sudură prin cleme, iar al doilea – la pivotul metalic sau ţeava care este îngropată în pămînt la o adîncime nu mai mică de 1,2 m.

182.  Instalaţiile de sudură în timpul deplasării trebuie deconectate de la reţea.

183. La instalaţiile de sudură cu arc electric trebuie prevăzută împrejmuirea tuturor elementelor aflate sub tensiune.

184. Lucrările permanente de sudură cu arc electric efectuate în clădiri trebuie îndeplinite în încăperi ventilate cu pereţi opaci din materiale ignifuge, ale căror suprafaţă şi volum corespund cerinţelor normelor sanitare.

185. Lucrările de sudură efectuate nesistematic în încăperi trebuie realizate cu împrejmuirea locului de lucru cu panouri etanşe la lumină sau cortine din materiale refractare cu înălţimea nu mai mică de 1,8 m.

186. În timpul lucrărilor de sudură în spaţiu liber în locurile aglomerate, de asemenea, trebuie plasate împrejmuiri.

187. Distanţa dintre agregatele staţionare sau mobile, producătoare de energie pentru sudura cu arc electric, şi sudori trebuie să fie nu mai mică de 1,5 m.

188. La efectuarea lucrărilor de sudură cu arc electric deschis, sudorii trebuie dotaţi cu cască-mască sau scut de protecţie cu sticlă (filtru optic).

189. Filtrul optic trebuie protejat de picăturile de metal topit sau impurităţi cu ajutorul unei sticle simple.

190. Muncitorii de alte profesii, activînd în comun cu sudorii, trebuie dotaţi cu echipament de protecție şi ochelari cu sticle de protecţie (filtre optice).

191. La efectuarea lucrărilor de sudură cu arc electric în instalaţiile exterioare după ploaie sau zăpadă, în afară de echipament individual de muncă, sudorul trebuie să fie dotat şi cu mijloace de protecţie (mănuşi dielectrice, galoşi şi covoraş dielectric).

192. Pentru personalul de deservire şi reparare în timpul efectuării lucrărilor în spaţiu liber la temperaturi joase, durata zilei de lucru, precum şi numărul de întreruperi pentru încălzire trebuie să fie determinate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

193. Pentru protecţia de influenţa pămîntului rece sau umed, metalului, zăpezii atît în exteriorul, cît şi în interiorul încăperii, sudorii trebuie să fie asiguraţi cu aşternut cald, rogojini, genunchiere şi braţe din materiale ignifuge cu strat elastic.

194. Utilajul de sudură trebuie să fie amplasat astfel încît să fie asigurat accesul liber şi inofensiv.

195. Generatoarele de acetilenă trebuie să fie instalate strict în poziţie verticală.

196. Generatorul  nu trebuie să se afle mai aproape de 10 m de la locul de sudură şi de foc.

197. Se interzice categoric fumatul lîngă generator.

198. Pe corpul generatorului trebuie să fie atîrnat indicatorul „Fumatul interzis”.

199. Se interzice instalarea generatorului în încăperile locative, subsoluri, precum şi în încăperile cu focare deschise.

200. În cazul efectuării lucrărilor cu generatorul în încăperile indicate, este necesar:

1) a stinge sursa de foc deschis;

2) a aerisi bine încăperea;

3) a instala generatorul în încăperi izolate cu volum nu mai mic de 300 m3 şi a supraveghea ca la distanţa mai mică de 5 m de la generator să nu se afle dispozitive de acţionare electrică deschise.

201. La instalarea agregatului de sudură în încăpere, trebuie atîrnată o placardă cu inscripţia „Nu privi flacăra de sudură!”, iar locul de lucru trebuie împrejmuit cu panouri mobile, vopsite în culori deschise.

202. Se interzice accesul persoanelor neautorizate la locul de efectuare a lucrărilor de sudură.

203. La instalarea generatorului afară, trebuie să se afle un muncitor care să supravegheze ca la distanţa mai mică de 10 m de la generator să nu se afle persoane cu foc deschis (cu chibrituri aprinse, ţigări etc.).

204. La utilizarea concomitentă a cîtorva transformatoare de sudură, acestea trebuie instalate la o distanţă nu mai mică de 1 m unul faţă de altul.

205. Distanţa dintre transformatoare şi generatorul cu acetilenă trebuie să fie nu mai mică de 3 m.

206. Cablurile de sudură trebuie instalate la distanţa de nu mai puţin de 1 m faţă de conductele de oxigen, acetilenă şi alte gaze.

207. Se interzice de a instala cablurile pentru sudură cu arc electric în aceleaşi tranşee cu furtunurile de acetilenă şi oxigen, precum şi cu conductele de gaze în funcţiune.

208. Generatoarele portative cu acetilenă pentru sudură trebuie să dispună de paşaport şi instrucţiune de exploatare a uzinei producătoare.

209. Pînă la punerea în exploatare, aparatul de sudură cu gaze trebuie să fie testat.

210. Reductoarele de acetilenă şi oxigen trebuie testate cel puțin o dată în 3 luni.

211. Furtunul de oxigen și acetilenă se supune testării cel puțin o dată la 6 luni.

212. La exploatarea aparatelor portative de acetilenă cu un singur post se interzice:

1) încărcarea carburii de calciu în lăzi sau coşuri umede;

2) încărcarea aparatului cu carbid de calciu supranormă, prevăzută de instrucţiunea de exploatare;

3) desfăşurarea lucrărilor de la un generator cu cîteva arzătoare sau tăietoare cu gaze;

4) sporirea productivității de lucru a aparatului mai mult decît cea indicată în paşaport;

5) deconectarea regulatoarelor automate;

6) instalarea generatoarelor de acetilenă în încăperile unde este posibilă degajarea substanţelor uşor explozibile, care formează cu acetilena amestecuri autoexplozive, precum şi în cazangeriile care funcţionează, şi lîngă locurile de aspiraţie a aerului cu compresoare şi ventilatoare;

7) instalarea generatoarelor de acetilenă fără îngrădire şi supraveghere permanentă în locurile aglomerate, de acces şi neiluminate.

213. Se interzice de a deschide capacul instalaţiei de alimentare a retortelor generatoarelor sistemelor de presiune medie pînă la evacuarea gazelor aflate sub presiune.

214. La temperaturi scăzute ale aerului este necesară utilizarea generatoarelor speciale sau instalarea generatoarelor în cabine cu izolare termică.

215. Se interzice de a lăsa fără supraveghere buteliile alimentate şi generatorul cu acetilenă în timpul întreruperii lucrărilor, iar la sfîrşitul lucrărilor acestea trebuie să fie strînse şi duse la locul de păstrare.

216. Se interzice efectuarea lucrărilor de sudură la temperatura de peste 50(C a generatorului.

217. Se interzice presarea carburii în pîlnie cu vergele de oţel, deoarece aceasta poate provoca scînteie şi explozie.

218. Carbura trebuie să fie mărunţită în prealabil.

219. Depistarea locurilor de scurgere a gazelor la generator şi la furtun se determină cu emulsie de săpun.

220. Pentru a  exclude cazurile de avarie, trebuie evitată nimerirea uleiului în apa din aparat, pe suprafeţele buteliilor, aparatelor, furtunurilor şi arzătoarelor.

221. Curăţarea carcasei generatorului de şlam de carbură şi spălarea în întregime trebuie efectuată nu mai puţin de două ori în lună.

222. Se permite încălzirea generatoarelor de acetilenă şi a ventilelor buteliilor de gaze îngheţate numai cu abur sau apă fierbinte curată (care nu conţine uleiuri).

223. Se permite încălzirea generatoarelor portative în încăperi la distanţa nu mai mică de 10 m de la sursa de foc deschis, fiind asigurată ventilarea încăperii.

224. În cazul transportării sau al lucrărilor cu utilizarea buteliilor cu oxigen, pentru a evita exploziile, se interzice:

1) supunerea buteliilor la acţiuni la temperaturi înalte;

2) atingerea reductorului şi ventilului buteliei cu mîinile sau cu instrumentele murdare de ulei sau grăsime;

3) deplasarea buteliilor cu reductoarele unite;

4) lăsarea buteliilor în locurile de circulaţie a transporturilor şi pietonilor;

5) încălzirea capurilor buteliilor cu oxigen îngheţate cu foc deschis în loc de aburi  sau cu apă fierbinte;

6) aruncarea şi lovirea buteliilor;

7)  utilizarea manometrelor deteriorate şi neverificate metrologic.

225. Se interzice efectuarea reglării şi reparaţiei reductorului şi ventilelor sub presiune de către sudori sau tăietori de metale.

Aceste lucrări pot fi executate la standuri speciale şi de specialişti corespunzători ai întreprinderilor specializate.

226. Despre fiecare defect al instalaţiilor de sudură trebuie anunţat imediat maistrul sau conducătorul de lucrări.

227. Buteliile cu gaze trebuie păstrate în poziţie verticală în încăperi utilizabile pentru păstrare.

228. Buteliile cu oxigen şi cu acetilenă trebuie păstrate în locaşuri speciale instalate aparte, la o distanţă nu mai mică de 5 m de la locul de desfăşurare a lucrărilor de sudură.

229. Se interzice păstrarea în comun în aceeaşi încăpere a buteliilor pline şi goale de gaze lichefiate şi de oxigen.

230. Buteliile de gaze umplute şi goale trebuie protejate de contactarea cu conductoarele cu curent electric.

231. Distanţa dintre butelii şi conductoare electrice trebuie să fie nu mai mică de 1 m.

232. Se interzice utilizarea reductoarelor şi furtunurilor pentru oxigen care au fost utilizate anterior la lucrările cu gaze lichefiate.

233. Ventilele buteliilor cu gaze lichefiate trebuie închise cu capace.

234. Se interzice recepţia, depozitarea şi livrarea buteliilor fără obturator și capace de protecţie.

235. Buteliile trebuie să fie vopsite în culoarea corespunzătoare şi marcate cu inscripţiile prevăzute de documentele normative în vigoare.

236. Se admite deschiderea tamburului cu carbură de calciu numai cu ajutorul sculelor şi dispozitivelor care exclud formarea scînteilor.

237. În locurile de efectuare a lucrărilor, carbura de calciu trebuie păstrată în recipiente sau butoaie cu capac bine închis.

238. Recipientele goale trebuie păstrate în locuri destinate special.

239. Carbura de calciu trebuie păstrată în încăperi uscate, bine ventilate şi rezistente la foc, cu acoperiş uşor detaşabil şi iluminare naturală.

240. Se interzice păstrarea în aceeaşi încăpere a tamburilor cu carbură de calciu şi a buteliilor cu gaze lichefiate, precum şi a materialelor lubrifiante, buteliilor cu oxigen, acetilenă şi alte gaze cu grad sporit de inflamabilitate.

241. Tamburii cu carbură de calciu trebuie păstrați în corespundere cu cerinţele instrucţiunilor de producţie (tehnologice).

242. La locul de efectuare a lucrărilor, buteliile cu oxigen şi acetilenă trebuie protejate de razele solare.

243. Se interzice utilizarea reductorului cu manometrul defectat sau fără acesta.

244. Prelevarea oxigenului din butelii trebuie efectuată pînă la presiunea remanentă nu mai joasă de 0,05 MPa (0,5 kgf/cm2), iar a acetilenei conform tabelului 1.

Tabelul 1

| Temperatura aerului, (C | Presiunea remanentă admisibilă minimală, MPa (kgf/cm2) |
| --- | --- |
| Sub 0 | 0,05 (0,5) |
| 0-15 | 0,1 (1) |
| 16-25 | 0,2 (2) |
| 26-35 | 0,3 (3) |

245. Pînă la conectarea lor la arzător sau la aparatul de tăiat, furtunurile trebuie să fie în prealabil purjate cu gaze.

246. Conectarea furtunurilor la butelii şi aparate, precum şi conectarea acestora între ele trebuie efectuată cu coliere de strîngere.

247. Se interzice fixarea furtunurilor cu sîrmă.

248. Muncitorii care fărîmiţează carbura de calciu trebuie asiguraţi cu ochelari de protecţie, iar cei ce descarcă rămăşiţele de carbură de calciu din generator – cu mănuşi de cauciuc.

249. Rămăşiţele de carbură trebuie descărcate din generator în vase speciale şi turnate în locurile special destinate.

250. Întreprinderile care utilizează butelii cu gaze lichefiate în scopuri de producţie trebuie să fie expertizate de către organismele de expertiză acreditate în domeniul securității industriale.

251. Se admite executarea lucrărilor de tăiere cu gaze, sudare şi alte genuri de tratare cu flacără de gaze a metalelor la o depărtare (pe orizontală) de cel puţin:

1) 10 m – de la buteliile cu gaze în grup;

2) 5 m – de la buteliile separate cu oxigen şi gaze combustibile;

3) 3 m  –  de la conductele de gaze şi furtunurile din ţesătură cauciucată, precum şi de la posturile de distribuţie a gazelor în cazul lucrărilor manuale, şi 1,5 m – în cazul lucrărilor mecanice.

252. În procesul de lucru buteliile cu gaze lichefiate trebuie să fie în poziţie verticală.

253. Temperatura maximă admisă a buteliei cu gaze lichefiate trebuie să fie de cel mult 45(C.

254. Buteliile instalate în încăperi trebuie să fie la o distanţă de cel puţin 1 m de la aparatele de încălzire, iar de la sursele de căldură cu flacără deschisă – de cel puţin 5 m.

255. Se admite conectarea arzătoarelor şi agregatelor mobile la conductele de gaze (inclusiv la cele cu gaze lichefiate) cu ajutorul furtunurilor din ţesătură cauciucată.

256. Lungimea furtunului nu trebuie să depăşească 30 m.

257. Furtunul trebuie să fie compus  din cel mult trei bucăţi separate unite între ele cu nipluri bilaterale speciale.

258. Capetele furtunurilor trebuie fixate stabil pe conductă şi arzător cu ajutorul brăţărilor de siguranţă.

259. Robinetul de deconectare, pe lîngă robinetul aflat pe arzător sau agregatul mobil, trebuie să fie plasat pînă la furtun.

260. Se interzice executarea sudării cu gaze, tăierii şi altor genuri de tratare a metalului cu flacără de gaze cu utilizarea gazelor lichefiate în încăperi de subsol şi demisol, precum şi în fîntîni tehnice, sonde şi alte construcţii subterane.

261. Se interzice prelevarea gazelor lichefiate din butelie cu presiunea de lucru mai joasă de cea stabilită în standardele aplicate.

262. Căile de acces la toate posturile de distribuire a gazelor trebuie să  fie libere.

263. Se interzice instalarea buteliilor pe căile de trecere şi de circulaţie.

264. Se interzice reparaţia arzătoarelor, tăietoarelor cu gaze şi altor utilaje la locul de muncă.

265.  În  procesul  de  lucru  al  arzătorului  (tăietorului  cu  gaze)  flacăra trebuie  să  fie  îndreptată  în  partea  opusă  sursei  de  alimentare  cu  gaze.

În cazul  imposibilităţii  îndeplinirii  cerinţei  menţionate,  sursa  de  alimentare  cu gaze trebuie să fie împrejmuită cu panouri metalice sau paravane din materiale  ignifuge.

266. Se interzice purjarea furtunului pentru gaze combustibile cu oxigen şi a furtunului pentru oxigen – cu gaze combustibile, precum şi substituirea reciprocă a furtunurilor în procesul de lucru.

Capitolul III

REGLAREA, PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI DAREA ÎN EXPLOATARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE COMBUSTIBILE

267.  Pentru a da în exploatare un sistem de alimentare cu gaze combustibile și/sau construcții aferente lui, beneficiarul trebuie să aibă lucrări de construcţie-montare finalizate, de reglare şi punere în funcţiune a instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice utilizate şi lucrări de protecţie anticorozivă.

268. Reglarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice care constituie obiecte industriale periculoase și sînt utilizate în domeniul alimentării cu gaze combustibile pot fi făcute de beneficiar, în cazul deţinerii de către acesta a avizului pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale sau de către agenţi economici specializaţi, prin contract.

269. Sistemele de alimentare cu gaze și/sau construcțiile aferente lor, după finalizarea lucrărilor de montare, trebuie să fie date în exploatare și recepţionate conform legislaţiei în vigoare.

270. Darea în exploatare a obiectului industrial periculos se efectuează de către beneficiar, în prezenţa reprezentantului Organului de control şi supraveghere tehnică de stat, cu participarea reprezentanţilor altor organe de supraveghere, după caz.

271. În procesul recepţiei obiectului industrial periculos se controlează corespunderea lui cu documentaţia tehnică, gradul de pregătire al agentului economic pentru exploatarea obiectului industrial periculos şi pentru acţiunile de localizare şi lichidare a efectelor produse de avarie.

272. Membrii comisiei de recepţie trebuie să fie informaţi despre data şi locul recepţiei obiectului cu cel puţin 10 zile înainte de începerea lucrărilor de recepţie.

273. Recepţia în exploatare a conductelor supraterane de presiune joasă pe un tronson de pînă la 100 m al sistemului de gaze pentru consumatorii din casele particulare poate fi efectuată fără participarea reprezentantului Organului de control și supraveghere tehnică de stat, la aprecierea conducătorului Organului de control și supraveghere tehnică de stat.

274. Comisia de recepţie urmează să verifice corectitudinea executării lucrărilor de montare finalizate, să efectueze examinarea vizuală a obiectului (sistemului) pentru a determina corespunderea şi calitatea lucrărilor de construcţie-montare efectuate conform documentației de proiect, actelor normative, documentelor normativ-tehnice, documentaţiei de execuţie, rezultatele încercărilor tehnice ale utilajelor de gaze, să constate gradul de pregătire al obiectului (sistemului), al agentului economic pentru exploatare și pentru acțiuni de localizare și lichidare a efectelor produse de avarie şi să decidă admiterea efectuării încercărilor în complex la reglarea și punerea  în funcțiune a utilajului de gaze.

275. Comisia de recepţie este în drept, cu cooptarea executanţilor, să verifice orice porţiune de conductă de gaze şi calitatea îmbinărilor sudate prin metode fizice sau prin decuparea acestora pentru efectuarea încercărilor mecanice, să efectueze încercări suplimentare ale conductelor de gaze şi utilajului, să instituie, în caz de necesitate, subcomisii, cu implicarea specialiştilor pentru verificarea unor construcţii şi utilaje.

276. Se interzice recepţia în exploatare în cazurile în care se depistează:

1) lucrări efectuate în lipsa proiectului de execuţie;

2) lipsa înregistrării documentației de proiect la Organul de control şi supraveghere tehnică de stat;

3) lucrări de construcție/montare nefinalizate;

4) abateri de la  proiectul de execuție necoordonate în ordinea stabilită;

5) lipsa protecţiei electrochimice a gazoductelor (în caz că este preconizată în proiect);

6) indisponibilitatea consumatorului de recepţie a gazelor;

7) lipsa testării gazoductelor la rezistență și ermeticitate.

277. Se interzice furnizarea gazelor la obiectele nerecepţionate.

278. Responsabilitatea pentru toate consecinţele apărute ca rezultat al  furnizării gazelor la obiectele nerecepţionate o poartă persoana care a admis livrarea gazelor din cadrul operatorului sistemului de distribuție sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz, după caz.

279. Pînă la executarea lucrărilor de punere în funcţiune şi reglare, aparatele consumatoare de combustibili gazoși şi conductele de gaze trebuie să fie supuse încercărilor individuale.

280. În cazul în care rezultatele încercărilor individuale sînt pozitive, se întocmeşte un act în modul stabilit.

281. Pînă la efectuarea lucrărilor de punere în funcţiune şi reglare, trebuie să fie întreprinse următoarele măsuri:

1) prin dispoziţie în cadrul întreprinderii să fie desemnate persoanele responsabile de: executarea lucrărilor periculoase cu gaze, starea tehnică şi exploatarea inofensivă a recipientelor sub presiune, de instalaţiile electrice şi utilajul de ventilare;

2) să fie desemnate persoanele responsabile şi completată lista cu state de personal pentru exploatarea utilajului tehnologic, conductelor de gaze, mijloacelor de automatizare şi semnalizare, sistemelor tehnico-sanitare şi de ventilare, instalaţiilor electrice;

3) la locurile de muncă să fie afişate schemele tehnologice ale conductelor de gaze şi utilajului tehnologic;

4) să fie aprobate de directorul tehnic sau persoana responsabilă numită prin ordin instrucţiunile de serviciu şi de producţie, graficele deservirii tehnice şi reparaţiei, planurile de localizare şi lichidare a avariilor, să fie asigurată cooperarea cu pompierii;

5) mijloacele de stingere a incendiilor să fie amplasate în conformitate cu cerinţele normative;

6) beneficiarul trebuie să dispună de documentaţie de proiectare (executorie) şi de exploatare, acte privind verificarea eficacităţii sistemelor de ventilare şi evacuare a fumului, instalaţiilor electrice, mijloacelor automate de siguranţă, verificarea mijloacelor de măsură şi control;

7) să fie înregistrate recipientele sub presiune supuse controlului de către Organul de control și supraveghere tehnică de stat, să fie efectuată verificarea tehnică a acestora şi beneficiarul/întreprinderea specializată să deţină aviz pozitiv de expertiză, eliberat de organismele de expertizare în domeniul securității industriale, pentru exploatare;

8) să fie perfectată documentaţia tehnică executorie şi aprobat actul pentru desfăşurarea lucrărilor de punere în funcţiune, reglare şi încercare complexă a utilajului obiectului/obiectelor industriale periculoase;

9) să fie înscrise numerele conform schemei tehnologice a obiectului/obiectelor industriale periculoase pe pompe, compresoare, evaporatoare, rezervoare, coloane de alimentare şi evacuare, motoare electrice, ventilatoare şi alt utilaj tehnologic, precum şi pe armătura de închidere şi de siguranţă;

10) pe conductele de gaze trebuie să fie indicată direcţia fluxului de curgere a gazelor, iar pe volanţii armăturii de închidere – direcţia de rotire la deschidere şi închidere;

11) să fie aplicate însemnările categoriilor de pericol de incendiu şi clasa încăperilor potrivit pericolului de explozie în conformitate cu proiectul şi documentele normative în vigoare, aprobate în modul stabilit;

12) la locurile de muncă ale personalului de deservire să fie efectuată instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă;

13) să fie efectuat instructajul personalului cu privire la deranjamentele tehnice eventuale şi metodele de lichidare a acestora, precum şi asigurarea cu schemele şi instrucţiunile necesare, mijloacele de protecţie individuală şi stingere a incendiilor, îmbrăcăminte de protecţie, aparatele şi utilajul necesar.

282. Pînă la executarea lucrărilor de punere în funcţiune şi reglare şi umplerea rezervoarelor cu gaze lichefiate, trebuie să fie asigurată recepţia utilajului obiectului/obiectelor industriale periculoase pentru încercarea complexă, să fie puse în funcţiune mijloacele automate de protecţie contra avariei şi contra incendiilor.

283. Se efectuează verificarea şi reglarea funcţionării utilajului tehnologic al obiectului/obiectelor industriale periculoase în regim de funcţionare în gol, cu trecerea la funcţionare sub sarcină.

284. În procesul lucrărilor de demarare-reglare pentru punerea în exploatare a obiectului/obiectelor industriale periculoase, se efectuează:

1) inspectarea exterioară şi determinarea stării bune de funcţionare a utilajului, armăturii şi aparatelor;

2) verificarea capacităţii de funcţionare a mijloacelor de stingere a incendiilor şi de ventilare a încăperilor cu pericol de deflagraţie;

3) verificarea funcţionării semnalizatoarelor staţionare privind concentraţia de gaze cu pericol de deflagraţie;

4) purjarea rezervoarelor, conductelor de gaze, utilajului (cu faza de vapori a gazelor lichefiate sau cu gaze inerte);

5) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare şi control şi indicatorilor de nivel;

6) scurgerea gazelor lichefiate din autocisterne în rezervoarele depozitului de stocare;

7) încercarea în funcţionare a tuturor compresoarelor şi pompelor;

8) umplerea buteliilor cu GPL.

285. În perioada lucrărilor de punere în funcţiune şi reglare se efectuează toate operaţiile procesului tehnologic de funcţionare, după care toate precizările, completările şi modificările se introduc în instrucţiunile de producţie.

286. Pe parcursul încercării complexe trebuie să se organizeze serviciul personalului de deservire pentru supravegherea stării utilajului tehnologic şi întreprinderea măsurilor de lichidare oportună a deranjamentelor şi scurgerilor de gaze.

287. În scopul evitării avariilor şi al asigurării funcţionării inofensive a instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice, care constituie obiecte industriale periculoase și sînt utilizate în domeniul aprovizionării cu gaze combustibile, beneficiarul/agentul economic efectuează periodic lucrări de reglare în cadrul încercărilor în complex ale instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice pentru darea în exploatare a obiectului.

288. Lucrările de reglare neplanificate se efectuează în următoarele cazuri:

1) după reparaţia capitală;

2) după introducerea modificărilor constructive care influenţează asupra securităţii obiectului;

3) abateri sistematice la funcţionarea instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice de la cerinţele expuse în fişa de regim;

4) după incidentele şi avariile produse la obiectul industrial periculos;

5) schimbarea tipului şi caracteristicilor combustibilului (după caz).

289. Agentul economic efectuează lucrările de reglare a instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice utilizate în cadrul obiectului industrial periculos în urma notificării în scris a Organului de control şi supraveghere tehnică de stat cu cel puţin 7 zile lucrătoare pînă la începerea lucrărilor respective.

290. În cazul constatării erorilor în corectitudinea iniţierii lucrărilor de reglare planificate, Organul de control şi supraveghere tehnică de stat emite indicaţii de înlăturare a acestora în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea notificării despre efectuarea lucrărilor de reglare.

291. În lipsa recomandărilor în termenul stabilit, agentul economic va iniţia lucrările de reglare notificate.

292. La notificarea în scris a Organului de control şi supraveghere tehnică de stat privind efectuarea lucrărilor de reglare a instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice, agentul economic anexează următoarele documente:

1) procesul-verbal de recepţie a lucrărilor de construcţie-montare;

2) copia avizului pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale;

3) copia contractului la executarea lucrărilor de reglare semnat beneficiar-agent economic specializat;

4) copia ordinului de numire în funcție şi a procesului-verbal de verificare a cunoştinţelor persoanei responsabile pentru exercitarea lucrărilor.

293. Responsabilitatea pentru notificare o poartă beneficiarul/agentul economic.

Datele indicate în notificare trebuie să corespundă cu datele din documentele în baza cărora se completează notificarea.

294. Instalațiile tehnice și/sau sistemele tehnologice dotate cu echipamente  auxiliare (pompe, ventilatoare,  filtre, clapete, AMC etc.), care iniţial nu sînt prevăzute în construcţia lor, şi, de asemenea, aparatele consumatoare de combustibili gazoși în paşaportul cărora sînt stipulate astfel de cerinţe, obiectele noi alimentate cu gaze şi/sau după extinderea, reconstrucţia, reutilarea şi reparaţia lor, pînă la punerea în funcţiune, trebuie supuse reglării tehnice la parametrii tehnologici de regim.

295. Lucrările de reglare a instalațiilor tehnice și/sau sistemelor tehnologice prevăzute în construcția sistemului de alimentare cu gaze în funcţiune se efectuează în mod obligatoriu o dată la 3 ani şi în următoarele cazuri:

1) după reparaţia capitală;

2) după introducerea modificărilor constructive care influenţează asupra securităţii şi eficacităţii utilizării gazelor;

3) abateri sistematice la funcţionarea agregatelor de la cerinţele expuse în cartea de regim;

4) după avarii la agregatele de consum al gazelor;

5) schimbarea tipului şi caracteristicilor combustibilului;

6) la iniţiativa administraţiei întreprinderii.

296. Acordul pentru livrarea gazelor în aparatele consumatoare de combustibili gazoși pentru efectuarea lucrărilor de reglare se încheie cu furnizorul de gaze conform prevederilor Hotărîrii nr. 415 din 25 mai 2011 a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

297. Lucrările de punere în funcţiune şi reglare a SDÎG, SÎG şi SAAG trebuie efectuate în conformitate cu cerinţele legislației în vigoare.

298. Pînă la umplerea rezervoarelor şi conductelor cu gaze lichefiate trebuie să fie asigurată recepţia utilajului obiectului/obiectelor industriale periculoase pentru încercarea complexă și trebuie puse în funcţiune mijloacele automate de protecţie contra avariilor şi incendiilor.

299. Pe parcursul încercărilor complexe trebuie să fie organizat serviciul diurn al personalului de deservire cu scopul de a supraveghea starea de funcţionare a instalațiilor tehnice și/sau sistemelor tehnologice utilizate în cadrul sistemului de alimentare cu gaze şi de a întreprinde acţiuni de lichidare la timp a defectelor şi scurgerilor de gaze.

300. Personalul obiectului/obiectelor industriale periculoase trebuie să fie instruit şi informat privind defecţiunile posibile şi modalităţile de eliminare a acestora, precum şi să fie asigurat cu scheme şi instrucţiuni necesare, mijloace de protecţie şi stingere a incendiilor, echipament individual de protecţie, aparate şi utilaje necesare.

301. Rezultatele lucrărilor de reglare trebuie consemnate de către organizaţia de reglare într-un raport tehnic perfectat în două exemplare, dintre care unul este transmis beneficiarului, indicîndu-se parametrii care influenţează asupra securităţii şi eficacităţii utilizării gazelor pentru fiecare regim de funcţionare a utilajului consumator de gaze.

302. Raportul tehnic se păstrează la persoana responsabilă de exploatarea inofensivă a serviciului tehnic-gaz, iar la locurile de muncă trebuie afişată copia cărţii de regim.

303. Lucrările de reglare a instalaţiilor de utilizare a gazelor trebuie să fie efectuate în baza cărţii tehnologice-tip pentru fiecare model de utilaj.

304. Pînă la punerea în exploatare a conductelor de gaze şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, beneficiarul (proprietarul) trebuie să dețină:

1) documentația de proiect;

2) documentația de execuție;

3) scheme tehnologice pentru conductele de gaze şi aparatele de utilizare, instrucţiuni de producţie, grafice pentru deservirea tehnică şi reparaţie, planuri de localizare şi lichidare a avariilor, inclusiv măsurile de colaborare cu operatorul sistemului de distribuție şi plasarea lor în locurile necesare, conform planurilor-tip pentru localizarea şi lichidarea avariilor în sistemul de gaze;

4) placarde şi instrucţiuni privind protecţia muncii, care includ şi cerinţe de securitate antiincendiară;

5) mijloace pentru stingerea incendiului în conformitate cu cerinţele Reglementării tehnice „Reguli  generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldovaˮ;

6) documentaţia de exploatare necesară;

7) acte de verificare a stării tehnice a coşurilor de fum şi canalelor de evacuare a fumului, canalelor de ventilaţie şi sistemelor de ventilare;

8) acte pentru etanşarea branşamentelor de comunicaţii inginereşti în clădiri locative şi publice;

9) deţinerea propriului serviciu tehnic-gaz sau a contractului la exercitarea lucrărilor de exploatare sau cu alte întreprinderi specializate.

305. La etapa de efectuare a lucrărilor de punere în funcţiune şi reglare a SDÎG, SÎG, SAAG, trebuie să fie îndeplinite suplimentar următoarele măsuri:

1) desemnarea prin ordin a persoanelor responsabile de îndeplinirea lucrărilor periculoase cu gaze, de starea bună şi funcționarea inofensivă a recipientelor sub presiune, de efectuarea controlului în producție asupra respectării cerințelor de securitate industrială la exploatarea recipientelor sub presiune, de exploatarea instalaţiilor electrice şi utilajului de ventilaţie, de starea securității și sănătății în muncă şi igienei de producţie;

2) înregistrarea recipientelor sub presiune la Organul de control și supraveghere tehnică de stat;

3) întocmirea documentaţiei tehnico-executorii, semnarea actului (procesului-verbal) de autorizare a efectuării lucrărilor de punere în funcţiune, reglare şi încercări în complex;

4) obținerea avizului pozitiv de expertiză pentru desfășurarea activităților în domeniul securității industriale eliberat de către organismele de expertiză acreditate;

5) numerotarea pompelor, compresoarelor, recipientelor, instalaţiilor de umplere, motoarelor  electrice, ventilatoarelor şi altor utilaje tehnologice, precum şi a armăturii de închidere şi de siguranţă, conform schemei tehnologice;

6) marcarea cu săgeţi pe conductele de gaze a direcţiei de mişcare a gazelor, iar pe mînerul armăturii de închidere – a direcţiei de rotaţie de deschidere şi închidere, conform documentelor normative în vigoare.

306. Punerea în funcţiune, reglarea şi darea în exploatare a  utilajului SDÎG, SÎG şi SAAG trebuie să fie efectuate de către întreprinderea specializată în acest domeniu.

307. La efectuarea lucrărilor de punere în funcţiune şi reglare la SDÎG, SÎG şi SAAG, pînă la purjare, conductele de gaze, recipientele şi utilajul de gaze trebuie să fie supuse încercărilor de control la presiune pneumatică.

308. În timpul încercărilor conductelor la presiune pneumatică se verifică îmbinările sudate, îmbinările cu flanşe şi prin filet cu spumă de săpun.

309. La efectuarea lucrărilor cu spumă de săpun în condiţiile temperaturilor scăzute (de la 0(C pînă la minus 40(C), în emulsia de săpun se adaugă spirt (în raport de la 5% pînă la 30%).

310. După încercarea complexă cu durata de 72 de ore a tuturor utilajelor şi lucrările ciclului tehnologic, lucrările de punere în funcţiune şi reglare se consideră finalizate şi obiectul industrial periculos este transmis comisiei pentru recepţia finală.

311. Pînă la punerea în funcţiune a utilajului de gaze al întreprinderilor industriale, agricole şi comunale, centralelor termice, sistemelor de protecţie corozivă a conductelor de gaze, instalaţiilor de telemecanică, trebuie să fie determinate regimurile de lucru optime ale utilajului, ce asigură utilizarea raţională a gazelor, precum şi fiabilitatea şi securitatea în exploatare.

312. Rezultatele lucrărilor de punere în funcţiune şi reglare trebuie să fie confirmate prin acte (dări de seamă) ale întreprinderilor care efectuează aceste lucrări.

313. În cazurile în care utilajul de gaze sau ansamblurile tehnologice din unele motive nu pot fi reglate şi aduse la regimuri normale de lucru, întreprinderea ce  efectuează lucrări de punere în funcţiune şi reglare, împreună cu proprietarul, este obligată să determine aceste cauze.

314. Defectele depistate în utilaje se confirmă prin acte. În astfel de cazuri lucrările de punere în funcţiune şi reglare se sistează şi se instituie o comisie pentru soluţionarea problemei cu privire la posibilitatea prelungirii termenului şi condiţiile lucrărilor de punere în funcţiune şi reglare.

În caz de necesitate, la aceste lucrări trebuie cooptate întreprinderile de proiect, uzinele producătoare, întreprinderile de construcție-montare.

315. În timpul efectuării lucrărilor de punere în funcţiune şi reglare se verifică constructiv toate operaţiile, după care se includ corectările şi completările corespunzătoare în instrucţiunile de producţie (tehnologice) şi în cele de securitate și sănătate în muncă.

316. Înainte de începutul şi sfîrşitul lucrărilor de punere în funcţiune şi reglare, personalul de exploatare este instruit la locul de muncă.

317. Pe parcursul perioadei de desfășurare a lucrărilor de punere în funcţiune şi reglare a utilajului de gaze şi sistemului automat de protecţie, conducătorul echipei de punere în funcţiune şi reglare se desemnează, prin ordin, responsabil pentru organizarea și efectuarea lor, toate lucrările fiind îndeplinite numai la indicaţia acestuia.

318. După încercarea complexă a utilajului şi funcţionarea ciclului tehnologic complex al obiectului, lucrările de punere în funcţiune se consideră finalizate şi obiectul se transmite comisiei de recepție de către echipa de punere în funcţiune şi reglare, cu întocmirea actului respectiv.

319. Se interzice darea în exploatare a utilajului de gaze dacă nu au fost finalizate  lucrările de punere în funcţiune şi reglare în volumul deplin.

Capitolul IV

EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE COMBUSTIBILE

Secțiunea 1

Dispoziții generale

320. Exploatarea conductelor de gaze şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși în localităţile urbane şi rurale este efectuată de către operatorii sistemelor de distribuție, conform cerinţelor documentelor normative în vigoare.

321. Furnizorul de gaze vor livra combustibil gazos către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, sistemului automat de deconectare a livrării gazului în cazul poluării cu gaze și izbucnirii incendiului, verificării coșurilor de fum și canalelor de ventilare, confirmate prin prezența actelor corespunzătoare.

322. Operatorii sistemului de distribuție sau întreprinderile care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz vor asigura:

1) furnizarea fiabilă şi continuă a gazelor naturale consumatorilor finali;

2) întreţinerea reţelelor de gaze naturale în stare bună de funcţionare;

3) efectuarea exploatării şi reparaţiei reţelelor de gaze naturale în corespundere cu cerinţele legislaţiei în domeniu şi asigurarea securității funcţionării lor;

4) alimentarea stabilă cu gaze a tuturor consumatorilor, conform parametrilor tehnologici;

5) eliberarea avizului de racordare pentru livrarea gazelor potenţialilor consumatori, indiferent de tipul de proprietate, în conformitate cu schema de alimentare cu gaze elaborată;

6) cercetarea, evidenţa şi analiza avariilor şi accidentelor, situaţiilor de avarie în scopul elaborării măsurilor de prevenire a acestora;

7) instruirea şi informarea populaţiei privind regulile de exploatare şi securitate tehnică la utilizarea gazelor.

323. Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze include:

1) deservirea tehnică;

2) lucrări de reparaţii planificate (reparaţia curentă şi capitală);

3) lucrări de lichidare a avariilor şi reconstruire;

4) conectarea şi deconectarea instalațiilor tehnice și sistemelor tehnologice cu program sezonier;

5) debranşarea conductelor de gaze, instalațiilor tehnice și/sau sistemelor tehnologice inactive.

324. La desfăşurarea lucrărilor de exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze se admit persoane care au atins vîrsta de 18 ani, instruite și atestate corespunzător, care dețin permis de exercitare şi nu au contraindicaţii medicale pentru efectuarea lucrărilor respective.

325. Serviciile de exploatare a obiectelor, sistemelor de alimentare cu gaze trebuie să dispună şi să ţină setul documentaţiei de exploatare, care caracterizează integral fiecare conductă de gaze şi construcţiile aferente.

326. Deservirea tehnică şi reparaţia conductelor de gaze montate în colectoare trebuie efectuate conform instrucţiunii elaborate ţinînd cont de particularităţile exploatării acestor conducte de gaze şi aprobate de către conducătorul tehnic al întreprinderii operator de reţea sau întreprinderii care efectuează exploatarea sistemelor de gaze.

327. Deservirea tehnică a conductelor de gaze include:

1) supravegherea conductelor de gaze exterioare şi instalaţiilor aferente, inclusiv a mijloacelor de protecţie electrochimică, precum şi înlăturarea unor defecte mărunte, apărute în procesul de exploatare;

2) inspectarea armăturii instalate la conductele de gaze;

3) controlul stării tehnice a conductelor de gaze şi izolaţiei acestora cu ajutorul aparatelor, inspectarea prin foraj şi sondare sau prin încercări la presiune;

4) măsurarea presiunii gazelor în conductele de gaze;

5) măsurarea potenţialelor electrice pe conductele de gaze.

328. Reparaţia curentă a conductelor de gaze trebuie să includă următoarele lucrări de bază:

1) lichidarea defectelor depistate la deservirea tehnică;

2) lichidarea săgeţii de încovoiere, restabilirea sau înlocuirea suporturilor conductelor de gaze supraterane;

3) vopsirea conductelor de gaze supraterane;

4) refacerea marcajelor pe traseul conductelor, unde este cazul;

5) controlul stării gurilor de vizitare, capacelor fîntînilor tehnice de gaze, răsuflătoarelor şi lichidarea deformaţiilor, tasărilor şi altor defecte;

6) reparaţia armăturii de închidere şi compensatoarelor;

7) vopsirea şuberelor, robinetelor şi compensatoarelor;

8) controlul etanşeităţii îmbinărilor prin filet, recipientelor de condens şi a zăvoarelor hidraulice, lichidarea deteriorărilor coloanelor lor, înnădirea sau decuparea ţevilor de ieşire ale recipientelor de condens, zăvoarelor hidraulice şi ţevilor de control.

329. Reparaţia curentă a robinetelor şi compensatoarelor se efectuează nu mai rar de o dată în an şi include următoarele:

1) curăţarea robinetelor şi compensatoarelor de murdărie şi rugină;

2) vopsirea (după necesitate, dar nu mai rar de o dată în cinci ani);

3) mişcarea de probă a şurubului la şuber, lubrifierea acestuia;

4) controlul şi umplerea presgarniturii;

5) lichidarea defecţiunilor la mecanismul de acţionare a şuberelor;

6) controlul stării compensatoarelor (şuruburile de strîngere trebuie să fie scoase);

7) controlul etanşeităţii îmbinărilor sudate, prin filet şi flanşe cu emulsie de săpun sau prin metoda aparatelor;

8) înlocuirea şuruburilor şi garniturilor de etanşare uzate şi deteriorate.

330. Înlocuirea robinetelor şi compensatoarelor trebuie notate în paşaportul conductei de gaze.

331. Neetanşeitatea în armătura conductelor de gaze trebuie să fie lichidată prin strîngerea şuruburilor îmbinărilor cu flanşe, ermetizarea garniturii de etanşare, înlocuirea unor piese.

332. Lucrările privind reparaţia curentă trebuie efectuate conform planului sau graficului aprobat de către conducătorul operatorului sistemului de distribuție sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz.

333. Vopsirea conductelor de gaze supraterane, a utilajului de gaze şi  a construcţiilor aferente lor trebuie efectuată după necesităţi, dar nu mai rar de o dată în 5 ani.

334. Nuanţa culorii de identificare a conductelor de gaze se stabileşte în conformitate cu  prevederile standardelor aplicate.

335. Vopsirea conductelor de gaze interioare şi a utilajului trebuie efectuată în măsura necesităţii.

336. Reparaţia capitală a conductelor de gaze include lucrări de înlocuire a construcţiilor uzate, nodurilor şi pieselor cu bride mai rezistente şi econome, precum şi lucrări de reparaţie a construcţiilor de bază.

337. Pentru toate conductele de gaze selectate pentru reparaţia capitală trebuie elaborată documentaţia respectivă.

338. Pentru obiectele cu o tehnologie complexă a lucrărilor de reparaţie trebuie întocmite planuri de efectuare a lucrărilor.

339. În planurile de efectuare a lucrărilor pentru reparaţia capitală a conductelor de gaze şi construcţiilor aferente trebuie determinate metodele şi termenele de efectuare a lucrărilor, necesitatea forţei de muncă, armăturii, pieselor, materialelor de construcţie etc.

340. Planurile de efectuare a lucrărilor trebuie elaborate de către întreprinderea care efectuează reparaţia capitală şi aprobate de către conducătorul operatorului sistemului de distribuție sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz.

341.  Efectuarea lucrărilor de bază privind reparaţia capitală a conductelor de gaze şi construcţiilor aferente se permite în cazul respectării următoarelor condiții:

1) prezenţa documentaţiei tehnice aprobate de către operatorul sistemului de distribuție pentru reparaţia capitală;

2) obţinerea coordonărilor necesare cu toate întreprinderile care dețin sau gestionează sisteme inginerești, inclusiv cu autoritățile publice locale, pentru efectuarea lucrărilor de excavare;

3) împrejmuirea, conform normelor necesare de protecţie, a locurilor de muncă şi îndeplinirea altor măsuri de protecţie.

342. Reparaţia capitală a conductelor de gaze subterane şi supraterane include următoarele lucrări de bază:

1) reparaţia sau înlocuirea porţiunilor de ţevi deteriorate, montarea manşoanelor de întărire;

2) înlocuirea izolaţiei împreună cu ţevile sau numai izolaţia pe anumite porţiuni ale conductelor de gaze;

3) reparaţia zidăriei de cărămidă a fîntînilor tehnice de gaze cu demontarea sau înlocuirea planşeelor, înlocuirea gurilor de vizitare şi capacelor uzate, rezidirea orificiilor, restabilirea în întregime sau reparaţia hidroizolării fîntînilor tehnice de gaze;

4) înnădirea fîntînilor tehnice de gaze în înălţime, tencuirea din nou, schimbarea scărilor, scoabelor mobile etc.;

5) înlocuirea robinetelor şi şuberelor defectate;

6) demontarea şuberelor şi robinetelor, înlocuirea elementelor şi pieselor uzate;

7) demontarea sau înlocuirea acumulatoarelor de condens, zăvoarelor hidraulice, repararea şi înlocuirea covoarelor etc.

343. În afară de lucrările ce țin de reparaţia capitală a conductelor de gaze, trebuie efectuate toate genurile de lucrări prevăzute la reparaţia curentă şi deservirea tehnică.

344. Controlul îndeplinirii lucrărilor privind reparaţia capitală în corespundere cu documentaţia tehnică aprobată şi cerinţele documentelor normative în vigoare trebuie efectuat de către operatorul sistemului de distribuție sau de întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz.

345. Lucrările de reparaţie capitală finalizate referitoare la înlocuirea unor porţiuni ale conductei de gaze sînt recepționate de către o comisie desemnată de beneficiar.

346. În componenţa comisiei de recepţie se vor include:

1) reprezentantul beneficiarului – preşedintele comisiei;

2) reprezentantul organizaţiei de proiectare;

3) reprezentantul organizaţiei de exploatare – operatorul sistemului de distribuție;

4) reprezentantul Organului de control şi supraveghere tehnică;

5) alţi reprezentanţi, în funcție de caracteristica obiectului.

347. La reconstruirea unui sector al conductelor de gaze se întocmeşte documentaţia tehnico-executorie în conformitate cu cerinţele pentru construcţiile noi.

348. În cazurile în care traseele conductelor de gaze nu se modifică, se întocmeşte numai documentaţia tehnico-executorie.

349. Rezultatele lucrărilor privind reparaţia capitală trebuie să fie incluse în paşaportul conductei de gaze.

Secțiunea a 2-a

Deservirea tehnică şi reparaţia conductelor de gaze subterane

350. La efectuarea lucrărilor pe partea carosabilă a drumurilor, muncitorii trebuie să fie îmbrăcaţi în veste de culoare oranj cu inscripţia imprimată „SERVICIUL TEHNIC-GAZ”.

351. În timpul pauzei de prînz este interzisă aflarea muncitorilor în tranşee şi excavaţii.

352. Înainte de începutul lucrărilor de reparaţie la conductele subterane de gaze utilate cu mijloace anticorozive de protecţie electrică, trebuie întreprinse acţiuni de excludere a posibilităţilor de formare a scînteilor.

353. Se interzice efectuarea lucrărilor fără deconectarea instalaţiilor de protecţie electrică la porţiunile debranşabile ale conductelor de gaze şi dacă nu sînt montate puncte de conexiune.

354. În cazul aprinderii gazelor la scurgerile din conducta de gaze de presiune joasă, stingerea flăcării, în funcție de caracterul focului, trebuie efectuată prin una dintre următoarele metode:

1) astuparea locului de scurgere a gazelor cu argilă;

2) acoperirea flăcării cu prelată sau pîslă umedă;

3) stingerea flăcării cu ajutorul jetului de apă, curentului de aer sau de gaze inerte (azot, bioxid de carbon).

355. La conductele de gaze cu presiune înaltă şi medie pentru stingerea flăcării, mai întîi este necesară reducerea presiunii gazelor prin închiderea parţială a vanelor sau robinetelor pînă la presiune joasă, dar nu mai joasă de 40 daPa (40 mm col. de apă), după care poate fi utilizată una dintre metodele de stingere a flăcării, prevăzute în pct. 354.

356. Înainte de coborîre în excavaţie, fîntînă, tunel, colector, muncitorii trebuie să îmbrace şi să încheie centurile de siguranţă, ale căror capete libere trebuie să fie ţinute de muncitorii rămaşi la suprafaţă pentru a acorda, în caz de necesitate, ajutorul primar.

357. Pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie la conducta de gaze în funcţiune, coborîrea în excavaţie, fîntînă, tunel, colector se admite concomitent numai la doi muncitori cu măştile de protecție contra gazelor îmbrăcate, centurile de siguranţă încheiate, capătul frînghiilor rămas la suprafaţă.

358. Înainte de începerea lucrărilor în încăperi, fîntîni, colectoare şi alte construcţii închise, este necesară efectuarea ventilării şi apoi a verificării periodice a gradului de impurificare a aerului.

359. În timpul efectuării lucrărilor în fîntîni, colectoare, tranşee este necesară urmărirea direcţiei vîntului.

360. Personalul de deservire trebuie să se afle în partea expusă vîntului.

361. În partea expusă vîntului trebuie să fie aşezate şi capetele furtunurilor măştilor de protecție contra gazelor.

362. La efectuarea lucrărilor de reparaţie pe partea carosabilă a drumurilor (străzilor), echipa de muncitori trebuie să fie în prealabil instruită de conducătorul de lucrări cu privire la măsurile de securitate a circulaţiei rutiere.

363. Înainte de începerea lucrărilor, la distanţa de 5 m de la fîntîna descoperită din partea de circulaţie a transportului trebuie să fie instalate împrejmuiri, iar la distanţa 10-15 m – indicator avertizor: „Lucrări de terasament”.

364. Înainte de începerea lucrărilor de foraj şi de terasament în locurile de trecere (pasaj), străzi şi curți, trebuie asigurată prezenţa reprezentanţilor întreprinderilor ce dispun de rețele tehnico-edilitare subterane în locurile date, pentru ca aceștia să indice exact locul lor de amplasare sau să fie prezenţi la efectuarea lucrărilor pentru evitarea deteriorării acestor rețele, precum şi a accidentelor de electrocutare.

365. În timpul efectuării lucrărilor de foraj pe traseul conductei de gaze din partea carosabilă a transportului, trebuie instalate indicatoare rutiere la distanţa de 5 m pînă la locul de efectuare a lucrărilor, conform cerinţelor de securitate a circulaţiei rutiere.

366. La forarea sondei pentru verificarea etanşeităţii conductei de gaze se utilizează metoda manuală de batere a palplanşelor, muncitorii nu trebuie să stea unul în faţa celuilalt pentru a exclude posibilitatea accidentării în cazul în care barosul poate să fie scăpat din mîini sau să iasă de pe manivelă.

367. În cazul utilizării palplanşelor incandescente la efectuarea lucrărilor de foraj, muncitorii trebuie să respecte măsurile de precauţie pentru a evita arsuri cu abur şi grund aruncat din sondă. În cazul efectuării unor astfel de lucrări, muncitorii trebuie să poarte ochelari şi mănuşi de protecţie.

368. La forarea sondei în îmbrăcămintea rutieră, muncitorii trebuie să fie prudenţi, deoarece la schimbarea bruscă a rezistenţei grundului rotaţia sculei de foraj poate cauza reculul brusc al electroburului, accidentînd muncitorul.

369. Pentru a evita nimerirea prafului în ochi, purjarea sondei trebuie efectuată în ochelari de protecţie.

370. Verificarea sondelor forate cu privire la existenţa gazelor trebuie  efectuată cu aparate speciale.

371. Se admite verificarea sondelor cu foc deschis, cu excepţia celor ce sînt amplasate la o distanţă de pînă la 3 m de la pereţii construcţiilor, colectoarelor şi sondelor subterane.

372. Dacă în cazul verificării cu foc nu se produce aprinderea, sondele trebuie verificate suplimentar cu un aparat, deoarece cu ajutorul focului pot fi depistate scurgerile numai în cazurile în care în sondă se formează o supraconcentraţie a gazelor.

373. În cazul verificării sondelor cu foc, pentru evitarea arsurilor trebuie mai întîi verificată gura sondei la distanţa mîinii întinse şi, în cazul lipsei exploziei, se introduce foc în sondă.

374. Pînă la începutul lucrărilor de terasament pe străzi şi în curți înainte de excavaţia şurfului, sondei sau tranşeei, trebuie întreprinse următoarele acțiuni:

1) împrejmuirea pe tot perimetrul a locului de desfăşurare a lucrărilor;

2) expunerea indicatoarelor rutiere la distanţa de 5 m de partea carosabilă a drumului, în cazul efectuării lucrărilor în stradă;

3) instalarea, în cazul vizibilității reduse, pe împrejmuiri din partea din faţă, la înălţimea de 1,5 m, a unui girofar și iluminarea locului de lucru cu proiectoare sau lămpi electrice portative, instalate la înălţimea nu mai mică de 2 m, cablul electric avînd izolaţia în stare perfectă şi fiind pozat în furtun de cauciuc, în timp ce lămpile electrice sînt încorporate în plase de protecţie.

375. În timpul lucrărilor la intersecţia liniilor de cale ferată, precum şi în apropierea lor trebuie instalate indicatoare avertizoare „Mers lent”, iar îngrădirea trebuie executată în funcție de mărimea garniturii mobile şi de curbura liniei căii ferate, dar nu mai aproape de 1 m de la capătul şinei.

376. În cazul intersecţiei liniilor feroviare, pereţii tranşeelor şi sondelor pe suprafeţele mărginite la liniile de cale ferată pe o lungime de peste 5 m, pentru evitarea surpărilor, trebuie consolidate.

377. Lucrările ce ţin de excavarea tranşeelor şi sondelor trebuie efectuate în corespundere cu indicaţiile capitolului „Lucrări de terasament” al normativelor în construcţii privind tehnica securităţii.

378. În cazul excavaţiilor sondelor şi tranşeelor, pe marginile acestora trebuie să rămînă treceri libere cu lăţimea de peste 0,5 m.

379. În cazul excavaţiilor tranşeelor şi sondelor, materialele de acoperire a drumurilor (betonul, asfaltul, piatra de pavaj) trebuie stocate într-o parte, şi nu acoperite cu pămînt.

380. În cazul condiţiilor de umiditate naturală a grundului şi lipsei apelor freatice, panta taluzului tranşeelor şi sondelor trebuie aplicată conform tabelului 2.

Tabelul 2

| Grund | Panta taluzului (raportul înălţimii acesteia la aşezarea în adîncime) de cel mult, la adîncimea excavaţiei, m |
| --- | --- |
|  | pînă la 1,5 | pînă la 3 | peste 3 |
| Rambleu cu umiditate naturală (netasat) | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| Nisipos şi cu pietriş | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| Nisipo-lutos | 1: 0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| Argilo-nisipos | fără pantă | 1:0,5 | 1:0,75 |
| Argilos | idem | 1:0,25 | 1:0,5 |
| Loess | idem | 1:0,5 | 1:0,5 |

381. Construcţia de consolidare a pereţilor verticali a sondelor şi tranşeelor cu adîncimea de pînă la 3 m trebuie să fie, de regulă, de protecţie.

Fixările se efectuează după proiectul-tip, conform tabelului 3.

Tabelul 3

| Grunduri | Adîncimea tranşeei, m | Panouri |
| --- | --- | --- |
| Legate de umiditatea naturală în cazul lipsei sau al afluxului neînsemnat al apelor freatice | pînă la 3 | cu luft |
| Idem | 3-5 | integral |
| Nisipoase şi diverse cu umiditate sporită | indiferent de adîncime | integral |

382. Consolidarea sondei şi tranşeelor la o adîncime de peste 3 m trebuie efectuată după un proiect individual.

383. În timpul efectuării lucrărilor de terasament este necesară asigurarea controlului sistematic al stării pereţilor tranşeelor şi sondelor.

384. În cazul surpării şi acoperirii pereţilor trebuie întreprinse măsuri de consolidare a acestora.

385. În cazul afluxului puternic al apelor freatice şi al spălării grundului se aplică îngrădirea cu palplanşe.

386.  În cazul depistării în pante a pietrelor mari, acestea trebuie coborîte la talpa pantei sau evacuate.

387. Pînă la evacuarea pietrelor, muncitorii trebuie să părăsească zonele de pericol.

388. Traversarea peste tranşee sau sonde se permite numai pe pavaje sau poduri de traversare cu balustradă. Lăţimea podurilor trebuie să fie nu mai mică de 0,5 m.

389. Coborîrea în tranşee sau sonde se permite numai pe scări.

390. În cazul existenţei în locurile de excavare a tranşeelor şi sondelor ale reţelei de cabluri electrice, nu se permite utilizarea sculelor de percuţie, care pot defecta cablurile: răngi, tîrnăcoape, lopeţi pneumatice etc.

391. Descoperirea cablurilor trebuie efectuată în prezenţa reprezentanţilor întreprinderilor care le exploatează, cu respectarea măsurilor de excludere a posibilităţii deteriorării cablurilor şi a electrocutării muncitorilor.

392. În cazul depistării cablurilor în timpul desfăşurării lucrărilor de terasament, acestea trebuie atîrnate pentru a evita săgeata de încovoiere şi rupere a lor.

393. Dacă lucrările sînt de lungă durată, cablul trebuie închis într-o cutie de lemn și se interzice de a-l călca.

394. Iarna descoperirea solului îngheţat de deasupra cablurilor trebuie efectuată după încălzirea prealabilă a acestuia.

395. În cazul înlăturării manuale a solului îngheţat cu pana se interzice de a o ţinea cu mîinile, de aceea muncitorii trebuie să fie asiguraţi cu dispozitive speciale.

396. Muncitorii care efectuează dezvelirea îmbrăcămintei rutiere de beton asfaltic şi de beton cu ciocane pneumatice, în timpul lucrărilor, trebuie neapărat să îmbrace ochelari de protecţie.

397. Se interzice aruncarea în sondă şi tranşee a sculelor sau materialelor, acestea trebuie să fie coborîte cu funia sau transmise din mînă în mînă pentru a evita accidentele.

398. La excavarea terenului cu excavatorul este interzisă aflarea personalului în zona virajului braţului excavatorului şi în caroseria maşinii încărcate.

399. Demontarea distanţierelor din tranşee şi șanțuri după finalizarea lucrărilor trebuie desfăşurată treptat, de jos în sus, după modul de acoperire cu sol, iar suporturile trebuie permutate cu precauţie.

400. Scula manuală eliberată muncitorului pentru foraj şi efectuarea lucrărilor de terasament trebuie să fie în stare bună.

401. Se interzice utilizarea sculelor defectate.

402. Mînerele barosului, lopeţilor şi ciocanelor trebuie să fie bine fixate și capătul mînerului trebuie să fie tăiat, iar după fixarea sculei, să fie fixat prin pană.

403. Mînerele barosului, lopeților şi ciocanelor trebuie să aibă o formă ovală cu o suprafaţă bine rindelată, îngroşîndu-se treptat la capătul liber.

404. Suprafeţele de lovire ale barosului, ciocanelor şi altor scule nu trebuie să aibă bavuri şi adîncituri.

405. Instrumentul pneumatic utilizat trebuie să asigure protecţia lucrărilor și părţile de lucru ale sculei trebuie să fie bine fixate.

406. Supapele la mînerele sculelor pneumatice trebuie să fie reglate, să se deschidă uşor şi să se închidă repede în cazul încetării apăsării pe mînerul de dirijare și  în stare închisă supapele nu trebuie să elibereze aerul.

407. La lucrările cu sculele pneumatice se admit muncitori instruiţi, care cunosc metodele inofensive de exploatare a acestor scule.

408. Se permite de a efectua conectarea şi deconectarea furtunurilor sculelor pneumatice după deconectarea circulaţiei aerului. Înainte de conectarea furtunului la sculă, acesta trebuie să fie purjat minuţios.

409. Circulaţia aerului trebuie efectuată după momentul în care scula este pusă în funcţiune.

410. Se interzice repararea, reglarea şi înlocuirea pieselor la sculele pneumatice şi electrificate în stare de funcţiune.

411. La efectuarea lucrărilor de izolare a ţevilor se admit muncitori care au fost supuşi instruirii în volumul minimului tehnic, practic au luat cunoştinţă de metodele de desfăşurare a lucrărilor şi de cerinţele regulilor de securitate şi sănătate în muncă.

412. Cazanele pentru pregătirea masticului de bitum trebuie instalate la o distanţă nu mai mică de 40 m de la construcţiile existente (case, şoproane, şure, depozite etc.).

413. În cazul instalării cîtorva cazane, distanţa dintre acestea trebuie să fie nu mai mică de 5 m.

414. Platforma pe care se desfăşoară lucrările de izolare trebuie să fie dreaptă, fără adîncituri şi gropi.

415. În apropierea cazanelor nu trebuie să fie gunoi şi obiecte de prisos la o distanţă de 5 m.

416. Platforma pe care se pregăteşte bitumul trebuie să fie dotată cu mijloace de stingere a incendiilor (lopeţi, stingătoare etc.).

417. La instalarea cazanelor trebuie să fie asigurat accesul la locul de păstrare a materialelor de izolare şi a combustibilului.

418. La instalare, cazanele mobile trebuie fixate dur, pentru a evita deplasarea întîmplătoare sau răsturnarea.

419. Se admite încărcarea cazanului de fiert cu cel mult de 3/4 din volum, pentru a evita revărsarea masticului fierbinte.

420. La pregătirea masticului de bitum, cazanul trebuie să se închidă cu un capac mobil care dispune de un orificiu prevăzut pentru termometru.

421. În timpul pregătirii masticului, precum şi în cazul deplasării bitumului fierbinte, nu se admite nimerirea apei în bitum, pentru a evita aruncările masticului  topit, ce ar provoca arsuri lucrătorilor.

422. Deplasarea masticului de la cazan la locul de lucru trebuie efectuată în căldări speciale de formă conică cu capac, îndreptate cu partea largă în jos.

423. Se permite luarea masticului fierbinte din cazan sau căldare cu un căuş cu mîner lung, umplut cel mult 3/4 din volum.

424. Tot inventarul secundar (căldări, căuşe, pîlnii etc.) destinat pentru lucrările cu masticul de bitum fierbinte trebuie să se afle în stare bună şi trebuie verificat înainte de lucru.

425. Aducerea masticului de bitum fierbinte în tranşee trebuie efectuată în căldări cu suport rigid, în poziție strict verticală.

Muncitorul poate lua căldarea numai după ce aceasta va fi pusă pe fundul tranşeei.

426. Recipientele sau alte vase în care se pregăteşte grundul trebuie să fie închise etanş.

427. Pentru evitarea exploziei din cauza aburilor de benzină, se interzice înşurubarea şi deşurubarea dopului cu dalta sau ciocanul, precum şi alte metode la care este posibilă generarea scînteilor.

428. Înainte de deschiderea capacului fîntînii, care se află pe partea carosabilă a drumului la distanţa de 10-15 m de la fîntînă, trebuie expus indicatorul rutier „Lucrări de drumuri”.

429. În cazul verificării fîntînilor în timpul nopţii, lăcătuşii pentru deservire sînt obligaţi să transmită semnale şoferilor cu ajutorul lanternei cu lumină de culoare roşie.

Dimensiunea unei părţi a semnalului trebuie să nu fie mai mică de 550 mm.

430. În cazul depistării gazelor în fîntînă cu analizatorul de gaze sau alt aparat de acest gen, în fîntînă, prin orificiul capacului, trebuie să fie coborît un furtun pentru prelevarea probelor de aer, după care furtunul se scoate şi cu analizatorul de gaze se efectuează analiza probei prelevate.

431. Se interzice efectuarea probelor de aer cînd furtunul analizatorului de gaze se află în fîntînă.

432. În cazul în care capacul fîntînii nu dispune de orificiu, trebuie ridicată o parte a capacului la 50-80 mm şi sub acesta trebuie pus un suport de lemn.

433. Capacul trebuie deschis cu un cîrlig special.

434. Se interzice ridicarea capacului cu mîinile.

435. Se interzice efectuarea analizei gradului de impurificare a aerului în încăperi, colectoare şi fîntîni cu analizatorul de gaze în alte stări decît în execuţie antideflagrantă.

436. La utilizarea analizatoarelor de gaze în condițiile pct. 435 se permite numai prelevarea probei aerului, analiza acestuia fiind efectuată în afara locului de muncă.

437. Se interzice fumatul şi folosirea focului deschis în cazurile de verificare a gradului de impurificare a aerului în fîntîni, colectoare şi subsolurile clădirilor.

438. Se interzice lăcătuşilor, la examinarea traseului, de a coborî în fîntînile de gaze, precum şi în fîntînile altor comunicaţii subterane.

439. Lucrările pentru deservirea acumulatoarelor de condens trebuie  efectuate de către doi muncitori, dintre care unul – conducător de lucrări.

440. Înainte de începerea lucrărilor, muncitorii care efectuează evacuarea condensatului din acumulatoarele de condens sînt obligaţi să verifice minuţios starea pompei.

441. Muncitorii trebuie să dispună de scule şi materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor indicate în misiunea de lucru.

442. În cazul evacuării manuale a condensatului din acumulatoarele de condens amplasate sub partea carosabilă a străzii, muncitorii trebuie să stea cu faţa spre circulaţia transportului.

443. În cazul evacuării mecanice a condensatului, automobilul trebuie să fie amplasat astfel încît motorul să fie expus din partea vîntului faţă de acumulatorul de condens.

444. La evacuarea condensatului din acumulatoarele de condens în cisterne, capacul gurii de acces a cisternei trebuie să fie deschis pe tot timpul de funcţionare a pompei.

445. La evacuarea condensatului din conductele de gaze este necesară prevederea unor măsuri de prevenire a căderii presiunii de gaze în conductele de gaze.

446. În cazul în care condensatul acumulat în conducta de gaze a cauzat sistarea alimentării cu gaze a consumatorilor, trebuie închise robinetele la racordurile conductei de gaze către consumatori în scopul prevenirii livrării neaşteptate de gaze la aparatele consumatoare de combustibili gazoși și/sau agregate.

447. Lucrările ulterioare trebuie efectuate în conformitate cu instrucţiunea aprobată.

448. Se interzice de a determina finalizarea evacuării condensatului cu ajutorul focului.

449. Se interzice accesul persoanelor neautorizate, precum şi aprinderea focului şi fumatul în timpul evacuării condensatului.

450. La evacuarea condensatului din conductele de gaze cu presiune înaltă şi medie prin presarea acestuia din acumulatoarele de condensare, este necesar ca, pînă la deschiderea robinetelor la coloanele de gaze ale recipientelor de condensare, acestea să fie racordate prin furtun cu recipientul autocisternei.

451. După finalizarea evacuării condensatului, robinetul de la coloana de gaze a acumulatoarelor de condensare trebuie închis, iar furtunul decuplat şi închis cu o placă oarbă.

452. Condensatul din cisterne trebuie să fie vărsat în locurile destinate special acestui scop, coordonate cu autoritățile administrației publice locale.

453. Conductele de abur cu furtun, utilizate la încălzirea cu abur a conductelor de gaze în cazurile de formare în acestea a dopurilor de gheaţă, trebuie fixate cu siguranţă la ştuţurile cazanului, conductei de gaze şi alte obiecte pentru excluderea posibilităţii de rupere a furtunului la presiunea de abur şi arsurilor muncitorilor.

454. La evacuarea aburului din cazan în conducta de gaze, şuberul cazanului trebuie deschis lent pentru a evita ruperea furtunurilor.

455. Dacă aburul pentru lichidarea dopurilor de gheaţă a fost purjat  nemijlocit în conducta de gaze, atunci după lichidarea dopurilor de gheaţă condensatul format trebuie să fie evacuat prin recipientele de condensare apropiate.

456. Toţi muncitorii care efectuează tratarea cu abur trebuie să lucreze în costume şi mănuşi din prelată.

457. Lucrările cu privire la lichidarea înfundărilor în conductele de gaze, precum şi lucrările cu utilizarea aburului trebuie efectuate sub conducerea maistrului.

458. Se permite curăţarea suprafeţelor interioare ale ţevilor conductelor de gaze de impurităţi şi dopuri (de gheaţă, smoală, naftalină etc.) cu un cablu de oţel cu secţiunea de 6-8 mm, care se introduce prin orificiul dopului sau dispozitiv la conducta de gaze, asigurînd ieşirea minimală a gazelor la suprafaţă.

459. Purjarea conductelor de gaze cu gaze inerte sau combustibile trebuie efectuată după o instrucţiune specială.

460. Se admite utilizarea gazelor inerte sau comprimate combustibile cu presiunea nu mai mare de cea admisibilă la încercările conductelor de gaze la rigiditate.

461. Gazele purjate trebuie evacuate în afara încăperii, în atmosferă.

462. Se interzice purjarea cu aer a coloanelor de gaze şi racordurilor în direcţia conductei de gaze de distribuție.

463. În calitate de dizolvanţi ai dopurilor de gheaţă, smoală, naftalină etc. se pot utiliza alcoolurile tehnice şi alţi dizolvanţi care ard împreună cu gazele.

464. Pînă la începutul lucrărilor, toţi muncitorii antrenaţi în lucrările de curăţare a conductelor de gaze cu utilizarea în calitate de dizolvanţi a alcoolurilor tehnice trebuie să fie instruiţi privind metodele inofensive de lucru.

465. Desfăşurarea instructajului trebuie să fie confirmat prin semnătura muncitorilor în misiunea de lucru a lucrărilor periculoase cu gaze.

466. La efectuarea lucrărilor cu alcooluri tehnice trebuie să fie desemnaţi muncitori de calificare înaltă în vîrstă de peste 18 ani.

467. Lista nominală a muncitorilor admişi la lucrările cu alcooluri tehnice trebuie să fie aprobată printr-un ordin în cadrul întreprinderii.

468. Curăţarea conductelor de gaze cu alcool metilic şi fracţii de etanol trebuie efectuată de doi muncitori, dintre care unul este desemnat ca fiind conducător de lucrări şi responsabil pentru efectuarea inofensivă a lucrărilor.

469. Turnarea alcoolului tehnic în conducta de gaze trebuie efectuată prin dispozitive speciale.

470. Muncitorul trebuie să fie dotat cu echipament de protecţie, mască de protecție contra gazelor şi mănuşi de cauciuc.

471. Se interzice accesul persoanelor neautorizate, fumatul şi focul deschis la locul de efectuare a lucrărilor.

472. Păstrarea şi utilizarea alcoolurilor tehnice trebuie efectuate conform instrucţiunilor tehnologice.

Secțiunea a 3-a

Deservirea tehnică şi reparaţia conductelor de gaze supraterane

473. În cazul pozării conductelor de gaze în limitele înălţimii primului etaj al clădirii, inspectarea acestora, înlocuirea armăturii de închidere şi alte lucrări de reparaţie pot fi efectuate de la suprafaţa solului sau cu ajutorul scării.

474. Capetele de jos ale scării trebuie să fie cu cuie sau vîrfuri de cauciuc, care să evite alunecarea.

475. În cazul pozării conductelor de gaze mai sus de primul etaj, lucrările de deservire tehnică și reparație a conductelor de gaze subterane se efectuează cu utilizarea inventarului mobil special.

476. În cazul depistării scurgerilor de gaze trebuie să fie întreprinse măsuri imediate pentru prevenirea pătrunderii gazelor în încăperi.

477. Concomitent trebuie să fie întreprinse măsuri de lichidare a scurgerilor de gaze.

Secțiunea a 4-a

Exploatarea conductelor de gaze exterioare

478. Operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie:

1) să îndeplinească un complex de activităţi ce ar include sistemul de deservire tehnică şi reparaţii, care ar asigura întreţinerea sistemului de alimentare cu gaze naturale în stare de funcţionare, respectarea prevederilor prezentelor Cerințe;

2) să deţină copiile documentelor ce ar confirma specializarea și dreptul întreprinderilor care îndeplinesc prin contract lucrări de deservire tehnică şi/sau lucrări de reparaţie;

3) să deţină acte de delimitare a zonelor de activitate cu întreprinderile care îndeplinesc, prin contract, lucrări de deservire tehnică şi/sau lucrări de reparaţie a sistemelor de alimentare cu gaze;

4) să deţină personal calificat, instruit și atestat corespunzător;

5) să dețină înzestrarea tehnico-materială necesară.

479. Modul de organizare şi efectuare a lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a instalațiilor tehnice și/sau sistemelor de alimentare cu gaze naturale și obiectelor aferente lor este stabilit de prezentele Cerințe, instrucţiunile uzinelor producătoare şi documentația tehnică de profil.

480. Graficele privind deservirea tehnică şi reparaţia instalațiilor tehnice și/sau sistemelor de alimentare cu gaze naturale și obiectelor aferente lor sînt elaborate de către operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz și sînt aprobate de către conducătorul acesteia.

481. Pentru persoanele încadrate în exploatarea tehnică a sistemului de alimentare cu gaze trebuie să fie elaborate instrucţiuni de serviciu, de producere, instrucţiuni de securitate și sănătate în muncă la efectuare inofensivă a lucrărilor şi de  securitate antiincendiară.

482. Instrucţiunile de serviciu trebuie să determine drepturile, obligaţiunile şi responsabilitatea conducătorilor şi specialiştilor.

483. Instrucţiunile de serviciu sînt aprobate de către conducătorul întreprinderii.

484. Instrucţiunile sînt elaborate în baza instrucţiunilor întreprinderii producătoare a utilajului de gaze, precum şi a condiţiilor concrete de exploatare.

485. Instrucţiunea de producţie trebuie să conţină cerinţe referitoare la consecutivitatea tehnologică de efectuare a diferitor procese, metode şi volumul verificării calităţii lucrărilor efectuate.

486. La instrucţiunile privind deservirea tehnică şi reparaţia utilajului staţiilor de distribuţie a gazelor, staţiilor, posturilor şi instalaţiilor de reglare a presiunii gazelor, staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor lichefiate, posturilor de îmbuteliere a gazelor lichefiate (PÎG), staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze, a centralelor termice şi a utilajului tehnologic consumator de gaze, trebuie anexate schemele tehnologice, cu indicarea locului de instalare a armăturii de închidere şi reglare şi a aparatelor de măsură şi control.

487. Armătura de închidere şi reglare şi utilajul trebuie să fie numerotate conform schemei tehnologice.

488. Instrucţiunile de producere şi schema tehnologică trebuie revizuite după reconstruire, reutilare tehnică şi după modificarea procesului tehnologic pînă la punerea în funcţiune a utilajului, dar nu mai rar de o dată în 3 ani.

489. Instrucţiunile de producere sînt aprobate de către conducătorul tehnic al întreprinderii.

490. Instrucţiunile de protecţie antiincendiară trebuie să corespundă cerinţelor actelor legislative şi documentelor normativ-tehnice în domeniul apărării împotriva incendiilor.

491. Instrucţiunile de securitate și sănătate în muncă trebuie să corespundă cerinţelor actelor legislative şi documentelor normativ-tehnice în domeniul securității și sănătății în muncă.

492. Întreprinderea proprietar este obligată să păstreze documentaţia de proiect şi de execuţie a sistemului de gaze în funcţiune.

493. Persoana responsabilă de păstrarea documentaţiei de proiect şi de execuţie a sistemului de gaze în funcţiune este numită prin ordin.

494. În cazul efectuării deservirii tehnice şi a reparaţiei prin contract se admite transmiterea copiilor documentelor menţionate spre păstrare întreprinderilor specializate care efectuează lucrările respective.

495. Pentru fiecare conductă de gaze exterioară, instalaţie de protecţie anticorozivă electrică, instalaţie de rezervoare şi butelii, PRG, SRG, IRG, SDÎG, PÎG, SAAG trebuie întocmită fişa (paşaport) de exploatare, care conţine parametrii tehnici principali, precum şi informaţiile despre reparaţiile efectuate.

496. Pe maneta armăturii trebuie să fie indicată direcţia rotirii la deschiderea şi închiderea ei.

497. În procesul exploatării, conductele de gaze exterioare şi construcţiile  aferente lor trebuie protejate de coroziunea atmosferică prin vopsire periodică, la necesitate, dar nu mai rar de o dată la 5 ani.

498. Nuanţa culorii de identificare a conductelor de gaze se stabileşte în conformitate cu prevederile standardelor moldovenești.

499. Vopsirea conductelor de gaze interioare şi a utilajului este efectuată în măsura necesităţii.

500. Pe conductele de gaze ale centralelor termice, PRG, SRG, IRG, SDÎG, SÎG, SAAG și instalaţiilor de rezervoare de gaze lichefiate trebuie indicată direcţia fluxului de curgere a gazelor şi aplicate inele de distincţie în conformitate cu standardele moldovenești.

501. Se interzice exploatarea utilajelor şi dispozitivelor de gaze în scopuri şi la parametri tehnici ce nu corespund cu procesul tehnologic sau cu soluţia de proiect.

502. Participanţii la piaţa gazelor naturale efectuează furnizarea, utilizarea, măsurarea şi controlul volumelor de gaze naturale conform actelor normative aprobate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

503. Toate lucrările privind întreţinerea tehnică a conductelor de gaze trebuie să fie efectuate în conformitate cu prezentele Cerințe şi instrucţiunile de producţie, elaborate şi aprobate în modul stabilit şi în termenele prevăzute în grafice.

504. Deservirea tehnică include următoarele lucrări:

1) supravegherea stării conductelor de gaze exterioare şi instalaţiilor aferente, inclusiv a mijloacelor de protecţie electrică, precum şi înlăturarea unor defecte mărunte, apărute în procesul de exploatare;

2) inspectarea traseelor conductelor de gaze supraterane şi subterane;

3) controlul stării conductelor de gaze şi izolaţiei acestora cu ajutorul aparatelor, inspectarea prin foraj şi sondare sau prin încercări la presiune;

4) măsurarea presiunii gazelor în conductele de gaze;

5) măsurarea potenţialilor electrici la conductele de gaze.

505. Supravegherea stării conductelor de gaze exterioare şi instalaţiilor aferente trebuie să fie efectuată prin inspectări sistematice ale traseului conductei de gaze.

506. Volumul şi termenele de efectuare a lucrărilor de inspectare a traseului conductelor de gaze sînt stabilite într-un grafic calendaristic, aprobat de către conducătorul operatorului sistemului de distribuție sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz.

507. Inspectarea traseului conductelor de gaze subterane trebuie efectuată de către echipa de lăcătuşi care deservesc conductele de gaze.

508. Fiecărei echipe i se atribuie anumite sectoare ale traseului cu racorduri aferente lui, repartizate pentru comoditatea deservirii traseului.

509. În funcție de lungimea şi amplasarea reciprocă a conductelor de gaze de diferite presiuni, la întocmirea rutelor trebuie să fie luată în considerare posibilitatea întreţinerii în comun.

510. Inspectarea traseelor conductelor de gaze supraterane şi subterane include următorul complex de lucrări:

1) inspectarea exterioară a conductelor de gaze cu toate dispozitivele de închidere montate pe ele;

2) verificarea stării compensatoarelor;

3) curăţarea armăturii de închidere de impurităţi.

511. La inspectarea exterioară a conductelor de gaze subterane și supraterane este necesară verificarea stării vopselei ţevilor şi armăturii, integrității armăturii, stării dure de fixare a conductei de gaze de pereţii clădirii sau suporturilor, existenţei şi stării mijloacelor de protecţie a conductelor de gaze de căderea cablurilor electrice în locurile lor de intersecţie.

512. Pentru deservirea conductelor de gaze subterane, trebuie să fie întocmite şi eliberate lăcătușilor (sub semnătură) hărţi de traseu numerotate.

513. În fiecare hartă de traseu trebuie să fie indicate:

1) schema traseului conductei de gaze cu reperarea punctelor caracteristice ale conductei de gaze (unghiuri de rotaţie, construcţii pe conducta de gaze etc.) către punctele de reper permanente;

2) fîntînile tehnice ale comunicaţiilor subterane;

3) subsolurile clădirilor, amplasate la distanţa de pînă la 15 m de la conducta de gaze din ambele părţi;

4) cărţile de traseu, ce trebuie să fie actualizate pe parcursul anului.

514. Întreprinderile şi organizaţiile ce exploatează clădirile cu subsol şi demisol, amplasate la distanţa de pînă la 50 m din ambele părţi de la axa conductei de gaze, sînt obligate să menţină în stare tehnică perfectă instalaţiile de ventilare şi iluminare a subsolurilor, să aerisească subsolurile, să supravegheze etanşarea racordurilor comunicaţiilor subterane în subsolurile clădirilor, precum şi locurile de intersecţie a conductelor de gaze cu elementele de construcţie a edificiilor şi să asigure accesul liber al lucrătorilor care efectuează întreţinerea şi reglarea tehnică.

515. Prezenţa gazelor în subsoluri, fîntîni tehnice, colectoare, camere, ţevi de control şi în alte construcţii se determină cu ajutorul unor aparate speciale.

516. Pentru verificarea de control a prezenţei gazelor în construcţiile indicate în pct. 515, în caz de necesitate, trebuie să fie prelevată proba aerului pentru analiza de laborator.

517. Este interzisă determinarea prezenţei gazelor cu ajutorul focului deschis.

518. La depistarea prin intermediul analizei de laborator a gradului de concentrare a gazelor cu metan în construcţiile indicate  în pct. 515, operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie să efectueze lucrări de deservire şi reglare a utilajului de gaze şi să înştiinţeze proprietarii acestora.

519. Dacă în fîntîni tehnice, subsoluri sau în construcţii unde sînt amplasate conducte de gaze se depistează prezenţa gazelor, sînt necesare informarea Serviciului de Dispecerat și Intervenție Tehnică (SDIT) sau a conducătorului serviciului tehnic-gaz şi acţionarea în ordinea succesivă în vederea îndeplinirii cerinţelor de securitate.

520. Rezultatele controlului stării traseului conductei de gaze şi construcţiilor aferente după fiecare inspectare sînt notate de către lăcătuşi în registrul de control.

521. În cazul depistării defecţiunilor sau efectuării unor lucrări neautorizate în zona de protecţie a conductei de gaze, conducătorului serviciului tehnic-gaz (sectorului) trebuie să i se raporteze în scris.

522. Pentru asigurarea integrităţii conductelor de gaze sau construcţiilor aferente în timpul efectuării lucrărilor de construcţie sau de drumuri, efectuate în zona de protecţie a conductei de gaze, operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie să asigure inspectarea zilnică a sectoarelor acestor trasee în scopul întreprinderii măsurilor oportune în cazul surpărilor de pămînt, eroziunilor de ape subterane sau pluviale, precum şi neadmiterea amplasării construcţiilor pe traseul conductei de gaze, evitarea cazurilor de blocare cu materiale de construcţie, deşeuri, grămezi de pămînt etc.

523. La efectuarea lucrărilor de terasament operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie să asigure integritatea capacelor fîntînilor tehnice de gaze şi covoarelor rutiere, răsuflătoarelor pe carosabil, pozarea corectă a lor faţă de învelişul rutier în scopul prevenirii posibilităţii de deteriorare, pavare, asfaltare sau acoperire.

524. În scopul protecţiei conductei de gaze de deteriorările posibile, reprezentantul operatorului sistemului de distribuție sau întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz remite producătorului de lucrări o înştiinţare privind efectuarea lucrărilor de excavaţie în apropierea conductelor de gaze, cu menţionarea măsurilor de precauţie şi a schiţei de pozare a conductei de gaze, conturului contactelor anodice cu pămîntul ale instalaţiilor de protecţie electrochimică (PEC), liniilor de cablu cu legare de reper şi indicarea adîncimii pozării lor.

525. Copiile înştiinţărilor şi schiţelor cu recipisa anexată trebuie să se păstreze la operatorul sistemului de distribuție sau la întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz.

526. Întreprinderea care efectuează lucrări de excavare în apropierea conductelor de gaze trebuie să prezinte operatorului sistemului de distribuție sau întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz proiectul de efectuare a lucrărilor, pentru coordonare.

527. Efectuarea lucrărilor de construcţie, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanţă mai mică de 15 m de la conducta de gaze este admisă numai prin misiunea cu privire la lucrările de terasament, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele Cerințe, emisă de operatorul sistemului de distribuție sau de întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz, în care trebuie să fie indicată condiţia şi modul de efectuare.

528. La misiunea cu privire la lucrările de terasament trebuie anexată schema amplasării conductei de gaze cu punctele de reper.

529. La efectuarea lucrărilor de excavare de către orice întreprindere pe traseul conductelor de gaze în funcţiune, operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz, la primirea înştiinţării, trebuie să asigure prezenţa reprezentantului său pe traseu cu scopul de a controla asigurarea stării de integritate a conductelor de gaze.

530. Reprezentantul operatorului sistemului de distribuție sau al  întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz poate să permită acoperirea conductei de gaze numai după inspectarea stării tehnice a conductei de gaze şi stratului de nisip.

531. Acoperirea trebuie să se facă cu nisip pînă la gradaţia 0,2 m mai sus de partea superioară a ţevii, prin tasarea minuţioasă a acestuia.

532. După acoperirea definitivă sectorul conductei de gaze se verifică prin metoda de aparate.

533. Toate conductele de gaze descoperite trebuie să fie verificate, trebuie să fie determinată starea izolaţiei metalului ţevii, iar rezultatele verificării trebuie să fie înscrise în fişa tehnică a conductei de gaze, fiind trasată schiţa.

534. Inspectarea acumulatoarelor de condens şi a zăvoarelor hidraulice privind prezenţa apei şi a condensatului în ele se efectuează conform graficelor aprobate de conducătorul tehnic.

535. Înlăturarea apei şi a condensatului se efectuează în baza instrucţiunii de producţie.

536. Conductele de gaze subterane din oţel de toate presiunile în procesul de exploatare trebuie să fie supuse periodic examinărilor tehnice în scopul determinării etanşeităţii lor, calităţii îmbinărilor sudate, expunerii pericolului de coroziune, stării stratului protector izolant şi a metalului ţevii.

537. Examinările trebuie să se efectueze conform graficelor aprobate de conducătorul operatorului sistemului de distribuție sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz în termenele respective.

538. Inspectarea etanşeităţii conductelor de gaze de toate presiunile se efectuează cu ajutorul aparatelor care depistează scurgerile de gaze şi locurile deteriorării izolaţiei conductelor de gaze subterane fără descoperirea stratului de sol.

539. Inspectarea etanşeităţii conductelor de gaze subterane în sectoarele amplasate sub învelişul rutier în perioada de îngheţare a solului, precum şi la depistarea locurilor de scurgere a gazelor trebuie efectuată prin metoda de forare a sondelor cu măsurarea ulterioară cu detectorul de gaze.

540. La conducta de gaze de distribuire a gazelor sondele se forează la racordurile conductei de gaze. În cazul lipsei schemei de pozare a racordurilor, precum şi la conductele de gaze-racorduri, sondele trebuie forate la fiecare 2 m.

541. La utilizarea aparatelor cu sensibilitatea minimă de 0,01% din volum, se permite majorarea distanţei dintre sonde pînă la 5 m.

542. Se acceptă inspectarea etanşeităţii conductei de gaze prin încercare la presiune pneumatică conform normativelor de construcţii în vigoare.

543. Calitatea îmbinărilor sudate se verifică dacă în procesul de exploatare la conducta de gaze dată sînt depistate defecte în îmbinările sudate.

544. Inspectarea conductelor de gaze subterane din oţel cu scopul de a determina starea stratului protector a metalului ţevii (prin descoperirea pe conductele de gaze a sondelor de control cu lungimea minimă de 1,5 m) trebuie efectuată numai în locurile de apariţie a deteriorărilor straturilor, precum şi pe sectoarele unde utilizarea aparatelor este dificilă din cauza perturbaţiilor industriale.

545. Locurile de deschidere prin sonde de control și numărul lor în zonele de perturbaţii industriale sînt determinate de către conducătorul operatorului sistemului de distribuție sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz.

546. Pentru inspectarea vizuală se selectează sectoarele expuse pericolului sporit de coroziune, locurile de intersecţie a conductelor de gaze cu alte comunicaţii subterane, recipientele de condens, zăvoarele hidraulice.

547. La fiecare 500 m de conducte de gaze de distribuţie şi 200 m conducte de gaze-racorduri trebuie să fie nu mai puţin de o sondă de control.

548. Starea metalului ţevii trebuie inspectată la toate sondele în scopul efectuării reparaţiei izolaţiei sau lichidării scurgerilor de gaze.

549. Operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie să întreprindă măsuri  oportune de reparaţie a straturilor protectoare şi de prevenire a distrugerii în continuare a conductelor de gaze subterane din oţel.

550. Defectele izolaţiei la conductele de gaze distribuite în zona de acţiune a curenţilor vagabonzi sau în apropierea edificiilor cu aglomerări posibile de oameni trebuie să fie lichidate de urgență, dar nu mai tîrziu de o lună după depistarea lor.

551. Rezultatele verificării tehnice trebuie consemnate într-un act, în care să fie reflectate defectele depistate şi aprecierea stării tehnice, precum şi concluzia privind posibilitatea exploatării în continuare a conductei de gaze, necesitatea şi termenele de efectuare a reparaţiei sau înlocuirii acesteia.

552. Actul de verificare tehnică trebuie aprobat de către conducătorul întreprinderii care a îndeplinit aceste lucrări.

553. Rezultatele verificării tehnice a conductelor de gaze trebuie înregistrate în paşaportul de exploatare a conductei de gaze.

Secțiunea a 5-a

Conducte de gaze exterioare şi obiectele aferente lor

554. Gazele naturale livrate prin conductele de gaze trebuie să corespundă cerinţelor standardelor moldovenești.

555. Operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie să verifice intensitatea mirosului de gaze.

556. Punctele de control se stabilesc în funcție de sistemele de alimentare cu gaze şi consumul de gaze.

557. Rezultatele verificărilor trebuie consemnate într-un registru special.

558. Controlul presiunii gazelor în reţelele urbane şi rurale trebuie efectuat prin măsurări în diferite puncte nu mai rar de o dată în an (în perioada de iarnă), în orele de consum maxim al gazelor.

559. Schema măsurărilor presiunii gazelor în reţelele urbane şi rurale se aprobă de către conducătorul operatorului sistemului de distribuție sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz.

560. Verificarea prezenţei umidităţii şi condensatului în conductele de gaze și eliminarea lor trebuie efectuate cu o periodicitate care ar exclude eventualitatea formării ocluziunilor.

561. Periodicitatea verificării se stabileşte de operatorul sistemului de distribuție sau de întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz.

562. Armătura de închidere şi compensatoarele trebuie supuse deservirii tehnice anuale şi, în caz de necesitate, reparaţiei.

563. Informaţia privind înlocuirea discurilor de închidere, robinetelor, compensatoarelor, precum şi lucrările efectuate la reparaţia capitală trebuie înscrise în fişa tehnică a conductei de gaze, iar cele referitoare la deservirea tehnică – în registru.

564. Verificarea (supravegherea) tehnică a conductelor de gaze exterioare (supraterestre) are ca scop depistarea scurgerilor de gaze, deteriorărilor utilajului, elementelor de fixare şi încovoiere a ţevilor şi trebuie efectuată nu mai rar de o dată la trei luni.

565. Deranjamentele şi deteriorările depistate trebuie lichidate imediat.

566. Verificarea tehnică a conductelor de gaze subterane include:

1) inspectarea traseelor conductelor de gaze şi depistarea scurgerilor de gaze corespunzător semnelor specifice evidente;

2) verificarea prezenţei gazelor cu ajutorul detectorului de gaze în toate fîntînile tehnice şi tuburile de control, inclusiv fîntînile şi camerele altor comunicaţii inginereşti subterane, subsolurile clădirilor, minele, colectoarele, trecerile subterane situate la distanţa de pînă la 15 m de ambele părţi ale conductei de gaze;

3) verificarea integrităţii, stării inscripţiilor şi reperelor ce indică amplasarea reţelelor de gaze;

4) curăţarea zăpezii, gheţii şi impurităţilor de pe capacele căminelor de gaze şi „coverilor”;

5) examinarea stării terenului traseului conductei de gaze pentru a depista alunecări, lăsări, surpări şi eroziuni de pămînt, cauzate de apele pluviale sau provenite din topirea zăpezilor;

6) verificarea condiţiilor de efectuare a lucrărilor de construcţie, care prevăd integritatea conductei de gaze la o distanţă de 15 m de ambele părţi ale acesteia.

567. La depistarea mirosului de gaze pe traseul conductei, muncitorii care efectuează verificarea tehnică sînt obligaţi:

1) să anunţe imediat Serviciul de Dispecerat şi Intervenţie Tehnică (SDIT) şi conducătorul serviciului tehnic-gaz;

2) să întreprindă acţiuni de verificare suplimentară cu ajutorul detectorului de gaze a subsolurilor, parterelor clădirilor, căminelor, camerelor tehnice care se află în raza de 50 m de la locul depistării mirosului  de gaze  şi de aerisire a lor,  în caz de necesitate.

568. Pînă la sosirea echipei SDIT, oamenii aflaţi în clădire trebuie să fie avertizaţi referitor la interzicerea fumatului, folosirii focului deschis şi  aparatelor electrice.

569. Periodicitatea efectuării inspectării traseelor conductelor de gaze subterane se stabileşte de conducătorul operatorului sistemului de distribuție sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz în mod diferenţiat, în funcție de starea tehnică a conductelor de gaze, durata exploatării, pericolul de coroziune şi eficacitatea funcţionării instalaţiilor de protecţie, presiunea gazelor, prezenţa semnalelor de avertizare privind gradul de impurificare cu gaze a subsolurilor, înfoierea solului, executarea lucrărilor miniere, gradul de seismicitate, caracterul terenului şi densitatea construcţiilor, anotimpul anului, conform tabelului 4.

Tabelul 4

Periodicitatea inspectării traseelor conductelor de gaze subterane

| Conducte de gaze | Traseele conductelor de gaze subterane |
| --- | --- |
|  | de presiune joasă | de presiune medie şi înaltă |
|  |  | În partea construită a oraşului (localităţii) | În partea nevalorificată a oraşului (localităţii) |
| 1. Nou-construite: în primul an de exploatare | Nemijlocit în ziua punerii în funcţiune şi a doua zi după punerea în funcţiune |
|  | o dată în săptămînă | de 2 ori în săptămînă | de 2 ori în săptămînă |
| 2. Exploatate în condiţii normale şi aflate în stare bună de funcţionare |  |
|  | o dată în două săptămîni | o dată în două săptămîni | o dată în 6 luni în caz de examinare anuală cu ajutorul aparatelor sau o dată în 2 luni, fără efectuarea examinării |
| 3. La care din momentul exploatării au fost constatate cazuri de deteriorări corozive integrale sau rupere a îmbinărilor sudate | o dată în săptămînă | de 2 ori în săptămînă | o dată în săptămînă |
| 4. Montate în zona acţiunii surselor de curenţi vagabonzi, pe terenuri cu activitate corozivă înaltă şi neasigurate cu potenţial electric minim de protecţie | o dată în săptămînă | de 2 ori în săptămînă | o dată în săptămînă |
| 5. Aflate în zona alunecărilor de teren | zilnic | zilnic | de 2 ori în săptămînă |
| 6. Cu valori pozitive şi alternative ale potenţialilor electrici | zilnic | zilnic | de 2 ori în săptămînă |
| 7. Aflate într-o stare tehnică nesatisfăcătoare, urmînd a fi înlocuite | zilnic Zilnic | zilnic | de 2 ori în săptămînă |
| 8. Conductele de gaze din polietilenă montate în soluri afînate de tipul II | o dată în săptămînă | de 2 ori în săptămînă | de 2 ori în lună |
| 9. Cu scurgeri de gaze temporar lichidate (prin bandaje) | zilnic, pînă la efectuarea lucrărilor de reparaţie |
| 10. Aflate în raza de 15 m de la locul executării lucrărilor de construcţie | zilnic, pînă la încheierea lucrărilor de construcţie în zona respectivă |
| 11. Porţiunile de maluri ale trecerilor peste apă şi rîpi în perioada revărsărilor de primăvară în timpul reparaţiei şi construcţiei | zilnic, pînă la încheierea lucrărilor de construcţie în zona respectivă |
| 12. Porţiunile neîntărite de maluri ale trecerilor peste apă şi rîpi în perioada revărsărilor pînă la scăderea viiturii | zilnic, în perioada revărsărilor pînă la scăderea viiturii |

570. Inspectarea traseelor conductelor de gaze trebuie efectuată de o echipă constituită din cel puţin doi muncitori.

571. Inspectarea traseelor conductelor de gaze în partea nevalorificată a urbei, precum şi în partea necarosabilă a drumurilor, în lipsa fîntînilor tehnice şi altor comunicaţii inginereşti subterane în zona de 15 m de la conducte, este admisă a fi efectuată de către un singur muncitor.

572. Muncitorilor antrenaţi în inspectarea conductelor de gaze subterane trebuie să li se înmîneze, contra semnătură, fişele de traseu, în care sînt indicate schemele traseelor conductelor de gaze cu amplasarea construcţiilor-gaz şi altor construcţii, comunicaţiilor, fîntînilor tehnice, subsolurilor clădirilor supuse verificării privind gradul de impurificare cu gaze (15 m în ambele părţi de la conducta de gaze).

573. Pe parcursul anului fişele de traseu trebuie actualizate.

574. Pînă la admitere la inspectarea primară, muncitorii trebuie să ia cunoştinţă de traseul conductei de gaze pe teren.

575. Rezultatele inspectării conductelor de gaze trebuie să fie înregistrate într-un registru special.

576. În caz de depistare a defecţiunilor sau efectuării unor lucrări neautorizate în zona de protecţie a conductei de gaze, conducătorului serviciului tehnic-gaz trebuie să i se raporteze în scris.

577. De-a lungul traseului conductei de gaze subterane, pe ambele părţi, trebuie să fie rezervate zone de protecţie cu lăţimea de 2 m, în limitele cărora nu se admite stocarea materialelor, utilajului şi amplasarea clădirilor şi construcţiilor.

578. Administraţia întreprinderii pe al cărei teritoriu sînt amplasate conductele de gaze de tranzit trebuie să asigure accesul personalului întreprinderii ce exploatează conductele şi utilajul de gaze pentru efectuarea inspectării şi reparaţiei.

579. Proprietarii comunicaţiilor subterane conexe, construite în raza de 15 m de la conductele de gaze, sînt obligaţi să asigure curăţarea la timp a capacelor fîntînilor tehnice şi camerelor de impurităţi, zăpadă sau polei, pentru a fi supuse verificării privind gradul de impurificare cu gaze.

580. Proprietarii clădirilor sînt obligaţi să menţină subsolurile şi spaţiile dintre planşeu şi sol într-o stare care asigură aerisirea lor permanentă şi permite verificarea gradului de impurificare cu gaze şi sînt responsabili de starea tehnică perfectă de etanşare a branşamentelor comunicaţiilor inginereşti subterane şi de asigurarea accesului la ele a reprezentanţilor operatorului sistemului de distribuție sau ai întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz, ce se află în zona de 15 m de la clădirile gestionate.

581. Conductele de gaze subterane aflate în exploatare trebuie să fie supuse verificării tehnice cu ajutorul aparatelor speciale nu mai rar de o dată în 5 ani.

582. Conductele de gaze incluse în planul reparaţiilor capitale trebuie verificate cel puțin o dată pe an.

583. Verificările tehnice neprevăzute în plan ale conductelor de gaze subterane se efectuează în cazurile de neetanşare sau rupere a îmbinărilor sudate, iar ale conductelor de gaze metalice, inclusiv în caz de deteriorări, străpunse prin coroziune, atunci cînd se depistează întreruperi în funcţionarea instalaţiilor de protecţie electrochimică pe parcursul anului, cînd protecţia conductei de gaze nu este asigurată:

1) în zonele de acţiune a curenţilor vagabonzi – mai mult de 1 lună;

2) în alte cazuri – mai mult de 6 luni.

584. La verificarea tehnică a conductelor de gaze subterane din oţel trebuie să se verifice etanşarea, calitatea îmbinărilor sudate, expunerea pericolului coroziunii, starea stratului de protecţie şi de metal al ţevilor.

585. Modul de examinare şi decizia privind necesitatea reparaţiei capitale sau înlocuirea conductei de gaze se stabilesc în conformitate cu documentația tehnică corespunzătoare.

586. Starea metalului şi stratului izolant al conductei trebuie să fie determinată în toate fîntînile de sondaj deschise în procesul exploatării conductelor de gaze cu scopul de efectuare a reparaţiei, izolării sau înlăturării scurgerilor de gaze.

587. Calitatea îmbinărilor sudate se verifică dacă în procesul de exploatare a conductei de gaze corespunzătoare au fost depistate defecte ale îmbinărilor sudate.

588. Verificarea conductelor de gaze subterane din oţel pentru a determina starea stratului protector al metalului ţevii (prin deschiderea la conductele de gaze a fîntînii de sondaj de control cu lungimea de cel puţin 1,5 m) trebuie efectuată numai în locurile unde au fost depistate deteriorări ale stratului de înveliş, precum şi pe tronsoanele unde utilizarea aparatelor este dificilă din cauza perturbaţiilor industriale.

589. Locurile de deschidere a fîntînilor de sondaj de control și numărul lor în zonele cu perturbaţii industriale sînt stabilite de conducătorul operatorului sistemului de distribuție sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz.

590. Pentru inspectarea vizuală trebuie selectate tronsoanele expuse cel mai mult pericolului coroziunii, locurile de intersecţie a conductelor de gaze cu alte comunicaţii subterane, colectoarele pentru condensat, zăvoarele hidraulice.

591. În baza rezultatelor examinării tehnice trebuie să se întocmească un proces-verbal în care, luînd în considerare defectele depistate şi evaluarea stării tehnice, se indică decizia privind posibilitatea de a exploata în continuare conducta de gaze sau necesitatea şi termenele de efectuare a reparaţiei sau înlocuirii acesteia.

592. Examinarea trecerilor subacvatice constă în precizarea amplasamentului conductelor de gaze şi depistarea locurilor deteriorate ale învelişului izolant.

Lucrările trebuie efectuate  o dată la 5 ani.

593. Scurgerile de gaze din conductele de gaze trebuie să fie înlăturate în mod de urgenţă.

594. La depistarea concentraţiei periculoase a gazelor în subsoluri, spaţiile dintre planşeu şi sol ale clădirilor, colectoare, pasaje, galerii, conductele de gaze trebuie să fie deconectate imediat.

Este interzisă exploatarea lor pînă la înlăturarea neetanşeităţilor.

595. Pentru înlăturarea temporară a scurgerilor de gaze se admite aplicarea pe conductele exterioare de gaze a bandajului, tifonului cu argilă de şamotă, bridei metalice sau altor materiale care asigură etanşeitatea cu condiţia inspectării lor zilnice.

596. Segmentele, îmbinările deteriorate (rupturi, fisuri) ale conductelor din oţel trebuie reparate prin sudarea manşoanelor cu o lungime de cel puţin 200 mm sau instalarea mufelor.

597. Îmbinările cu alte defecte (incluziuni de zgură, sudură nepătrunsă şi pori supranormelor admise), precum şi cavernele de pe suprafaţa ţevilor cu adîncimea de peste 30% din grosimea peretelui ţevii  se întăresc prin instalarea mufelor.

598. Operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie să întreprindă din timp acţiuni privind reparaţia învelişului izolant şi prevenirea deteriorărilor ulterioare ale conductelor de gaze subterane.

599. Defectele învelişului izolant depistate la conductele de gaze amplasate la o distanţă mai mică de 15 m de la clădirile administrative, publice şi de locuit trebuie eliminate de urgenţă, dar nu mai tîrziu de 10 zile, în celelalte cazuri – nu mai tîrziu de 2 luni de la depistarea lor.

600. Executarea lucrărilor de sudură şi izolare la racordarea şi reparaţia conductelor de gaze subterane din oţel, controlul calităţii lor trebuie efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

601. La reparaţia tronsoanelor deteriorate ale conductelor de gaze din polietilenă şi pieselor de îmbinare care nu asigură etanşeitatea, trebuie prevăzută decuparea segmentelor defectate şi înlocuirea cu altele noi.

602. Sectoarele şi îmbinările sudate rebutate trebuie să fie decupate şi înlocuite cu manşoane pe o lungime de nu mai puţin de 500 mm.

603. Tehnologia efectuării lucrărilor de reparaţie trebuie să corespundă Fişei tehnologice elaborate în baza actelor normative pentru proiectarea, construcţia şi exploatarea ţevilor din polietilenă.

604. Pentru lichidarea de urgență a scurgerilor de gaze la conductele din polietilenă de toate presiunile, în calitate de acţiune temporară se admite instalarea bridei cu garnitură din cauciuc rezistent la ulei şi benzină.

605. Instalarea bridelor este prevăzută în locurile deteriorării pereţilor ţevilor sub formă de găuri străpunse cu diametrul de pînă la 20 mm şi fisuri cu lungimea de pînă la 30 mm.

606. Dimensiunea defectelor nu trebuie să depăşească 25% din mărimea diametrului ţevii.

607. Lăţimea bridei trebuie să fie cu cel puţin 50 mm mai mare decît diametrul găurii defectate sau lungimea fisurii.

608. În scopul prevenirii extinderii fisurilor, se aplică procesul de sfredelire.

609. Pentru lichidarea scurgerilor de gaze la conductele de gaze de presiune joasă, se admite, în calitate de acţiune tehnică temporară, aplicarea benzii adezive din clorură de polivinil.

610. Grosimea stratului de înfăşurare trebuie să nu fie mai mică decît grosimea pereţilor conductei.

611. Pînă la înfăşurare, conducta se curăţă şi se degresează cu acetonă.

612. Astuparea porţiunii conductei de gaze la care temporar a fost lichidată scurgerea nu se admite.

613. Tronsonul deschis al conductei de gaze trebuie împrejmuit, iar în apropierea locului de desfăşurare a lucrărilor trebuie atîrnate/expuse indicatoare de avertizare.

614. Pe timp de noapte tronsonul deschis al conductei de gaze trebuie echipat/marcat cu felinare roşii.

615. Exploatarea conductei de gaze din polietilenă după lichidarea scurgerilor de gaze trebuie efectuată în termen de cel mult 3 zile cu reducerea presiunii de la cea înaltă  (0,3-0,6 MPa) pînă  la  cea medie (0,005-0,3 MPa), de la cea medie pînă la cea joasă (0,005 MPa), fiind supusă examinării zilnice.

616. Pînă la punerea în funcţiune a mecanismelor de percuţie şi a tehnicii de excavare în apropierea traseului conductei de gaze subterane, trebuie stabilit locul amplasării ei prin deschiderea manuală a fîntînilor de sondaj.

617. Mecanismele de percuţie pentru afînarea solului pot fi utilizate la o distanţă nu mai mică de 3 m de la conducta de gaze subterană, iar mecanismele cu capacitate de deviere considerabilă de la axa verticală (bufă, pană-mai etc.) – la o distanţă de cel puțin 5 m.

618. Operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz admite descoperirea mecanizată a conductei de gaze după stabilirea, cu ajutorul aparatelor, a locului şi adîncimii amplasării ei.

619. La deteriorarea mecanică a conductelor de gaze subterane din oţel, cu devierea lor faţă de poziţia de bază atît pe orizontală cît şi pe verticală, concomitent cu efectuarea lucrărilor de înlăturare a scurgerilor de gaze, trebuie deschise şi verificate prin metodă radiografică primele îmbinări din ambele părţi de la locul deteriorat.

620. La depistarea rupturilor şi fisurilor cauzate de deteriorarea conductei de gaze, îmbinarea următoare a conductei de gaze trebuie deschisă şi verificată suplimentar prin metodă radiografică.

621. La efectuarea lucrărilor de construcţie a clădirilor, canalelor, colectoarelor şi tunelurilor aflate în apropierea conductelor de gaze subterane de oţel şi polietilenă în funcţiune, precum şi la intersecţia lor, întreprinderile de construcţie sînt obligate să îndeplinească cerinţele prevăzute în proiectul de execuţie şi documentele normative în vigoare.

622. În locurile de intersecţie cu căile ferate şi autostrăzi, indiferent de data verificării şi reparaţiei precedente, conductele de gaze trebuie să fie verificate şi, în caz de necesitate, reparate sau înlocuite în perioada de efectuare a lucrărilor de reconstruire sau reparaţie capitală a stratului de fundaţie a drumului.

623. Antreprenorul trebuie să informeze în prealabil operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz despre termenele de efectuare a reparaţiei sau reconstrucţiei căilor ferate, drumurilor.

Secțiunea a 6-a

Conducte interioare de gaze

624. Aparatele consumatoare de combustibili gazoși ale întreprinderilor industriale, agricole şi de servicii comunale cu caracter neproductiv, precum şi cele ale populaţiei care reprezintă consumatorii noncasnici includ conductele de gaze interioare şi racordurile (de la dispozitivul de închidere spre racord pînă la aparate) şi aparatele de utilizare a gazelor: aragaze, încălzitoare de apă, cuptoare de încălzire, cazane etc.

625. Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și a echipamentelor prevede:

1) deservirea tehnică periodică;

2) deservirea tehnică sezonieră – punerea în funcţiune şi debranşarea utilajului și a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși ce funcţionează în perioada unui sezon, instalate  în clădirile publice;

3) reparaţia neprevăzută de plan și efectuată în baza cererilor – deservirea tehnică și reparația efectuate în baza cererilor.

626. Debranşarea conductei de gaze sau aparatelor de utilizare şi punerea lor în funcţiune după lichidarea defectelor se efectuează prin întocmirea unui act.

627. Furnizorii de gaze vor livra combustibil gazos către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, sistemului automat de deconectare a livrării gazului în cazul poluării cu gaze și izbucnirii incendiului, coșurilor de fum și canalelor de ventilare, confirmate prin prezența anuală prin acte corespunzătoare a întreprinderilor specializate.

628. Deservirea tehnică a sistemului de alimentare cu gaze al clădirilor publice şi locative, unde sînt instalate aragaze, încălzitoare de apă, conducte de gaze şi armătură, inclusiv instalaţii de butelii cu gaze petroliere lichefiate, trebuie să fie efectuată de către întreprinderi specializate conform cererilor utilizatorilor.

629. La exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși ale consumatorilor noncasnici, controlul la etanşeitate se efectuează cel puțin o dată la 5 ani, inclusiv după finalizarea lucrărilor de reparaţie.

630. Sînt supuse periodic verificărilor tehnice şi curăţării:

1) coşurile de fum ale cuptoarelor de încălzire sezoniere şi celor de încălzire şi fierbere, încălzitoarelor de apă cu acumulare, cazanelor de încălzire a locuinţelor, indiferent de construcţia lor – înainte de sezonul de încălzire;

2) coşurile de fum din cărămidă – cel puțin o dată în trimestru;

3) canalele de ventilaţie, coşurile de fum din azbociment, argilă, precum şi cele fabricate din blocuri speciale de beton refractor, policlorură de vinil, inox, aliaje de metal, cocsal – cel puțin o dată în an.

631. La verificarea primară a stării tehnice şi curăţarea coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie, precum și după reparația acestora, este necesar a efectua:

1) verificarea vizuală și instrumentală a corectitudinii construcției coșului de fum și canalului de ventilare, precum și corespunderii materialelor utilizate standardelor și normativelor în construcție, proiectului de execuție în vigoare, limitei de rezistență la foc, corectitudinii secțiunii coșului de fum admis cu capacitatea termică a aparatului consumator de combustibil gazos, numărului de cotituri cu lungimea canalului de gaze la conectarea la coșul de fum;

2) verificarea existenței și stării bune a sectoarelor ce protejează construcțiile cu capacitatea de combustie, materialelor și grosimii stratului de izolare termică, stării perfecte şi regularității amplasării capătului coşului de fum și canalului de ventilare în raport cu acoperişul şi construcţiile din apropiere, lipsei poluărilor pe la gura de vizitare și control;

3) verificarea prezenței oberlihtului sau canalelor de aspirație, etanşeității şi separării lor;

4) efectuarea probei de tiraj necesar stabilit pentru coșul de fum și canalul de ventilare.

632. Verificării tehnice periodice/repetate sînt supuse:

1) verificarea vizuală și instrumentală a corectitudinii și lipsei modificărilor instalației, coșului de fum și canalului de ventilare;

2) verificarea disponibilității sectoarelor ce protejează construcțiile cu capacitatea de combustie, materialelor și grosimea stratului de izolare termică, stării perfecte şi regularității amplasării capătului coşului de fum și canalului de ventilare în raport cu acoperişul şi construcţiile din apropiere, stării tehnice a pereților interiori ai coșului și depunerilor de funingine și gudron, etanșeității la gaze și separării coșului și canalului de fum, absenței de surpări și gunoaie  acumulate în coș și canale, prezenței ușițelor sau dopurilor de vizită și control;

3) verificarea prezenței oberlihtului sau canalelor de aspirație a aerului;

4) efectuarea probei de tiraj necesar stabilit pentru coșul de fum și canalul de ventilare.

633. Verificarea tehnică primară şi după reparaţie a coşurilor de fum şi a canalelor de ventilaţie trebuie să fie efectuată de către specialişti instruiţi şi atestaţi în ordinea stabilită, cu participarea administratorului imobilului cu destinație de locuință (beneficiarului).

Rezultatele se perfectează printr-un act.

634. Actele care confirmă starea nesatisfăcătoare a coșurilor de fum și/sau canalelor de ventilație trebuie să fie prezentate, fără întîrziere, întreprinderii sau instituției publice, proprietarului sau gestionarului locuinței sau clădirii de locuit pentru conlucrarea cu operatorul sistemului de distribuție și luarea măsurilor privind sistarea funcționării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

635. În cazul depistării stării tehnice nesatisfăcătoare a coșurilor de fum și canalelor de ventilație în procesul de exploatare, specialistul atestat care a efectuat inspectarea lor este obligat să preîntîmpine consumatorii, sub semnătură, despre pericolul utilizării echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

636. Actele incluzînd rezultatul verificării tehnice trebuie să fie prezentate, fără întîrziere, operatorului sistemului de distribuție, întreprinderii sau instituției publice, proprietarului sau gestionarului locuinței sau clădirii de locuit pentru luarea măsurilor privind sistarea funcţionării aparatului/aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

637. În timpul iernii, cel puțin o dată în lună, proprietarii clădirilor trebuie să controleze și să curețe capetele coşurilor de fum și coturilor canalelor de ventilare, în scopul prevenirii îngheţării şi poluării lor.

638. Pînă la începerea lucrărilor de reparaţie a coşurilor de fum şi a canalelor de ventilaţie, întreprinderea sau instituția publică, proprietarul sau gestionarul locuinței sau clădirii de locuit trebuie să înştiinţeze operatorul sistemului de distribuție despre necesitatea deconectării echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de la sistemele de alimentare cu gaze.

639. Se efectuează verificarea tehnică primară pentru determinarea stării tehnice și necesității curățării coşurilor de fum și canalelor de ventilare în următoarele cazuri:

1) înainte de punerea în funcțiune a coşurilor de fum și a canalelor de ventilare nou-construite și/sau montate;

2) după reconstrucția coşurilor de fum și a canalelor de ventilare, în cazul utilizării în încăperi a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

3) după reparația coşurilor de fum și a canalelor de ventilare, în cazul utilizării în încăperi a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

4) în cazul în care în aceeași încăpere se montează suplimentar aparate consumatoare de combustibili gazoși.

640. În clădirile publice şi la întreprinderile de deservire socială a populaţiei cu specific neproductiv la aparatele consumatoare de combustibili gazoși trebuie să fie atîrnate instrucţiunile cu privire la securitatea utilizării gazelor.

Secțiunea a 7-a

Conducte şi aparate consumatoare de combustibili gazoși ale întreprinderilor de deservire socială a populaţiei cu specific neproductiv, clădirilor publice şi de locuit

641. Drept utilaj de capacitate mică este considerat utilajul cu o putere unitară calorică de pînă la 60 kW.

642. Lucrările de reglare și punere în funcțiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși sînt efectuate de operatorii sistemului de distribuție sau de întreprinderile specializate.

643. Operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea specializată prezintă beneficiarului, în mod obligatoriu, actul privind rezultatele lucrărilor de reglare și punere în funcțiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

644. Pînă la admiterea în lucru a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, muncitorii întreprinderilor alimentaţiei publice, blocurilor de alimentare ale întreprinderilor medico-sanitare, de învățămînt etc. trebuie să urmeze un curs de instruire în cadrul centrelor de instruire specializate ce dețin cabinete tehnice dotate corespunzător şi să susţină examenele privind cunoașterea cerințelor de securitate la exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze cu presiunea de pînă la 0,3 MPa.

645. Operatorii sistemului de distribuție, întreprinderile specializate de reglare și punere în funcțiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși şi administratorii imobilelor cu destinație de locuință trebuie să asigure instructajul locatarilor şi membrilor familiilor lor de peste 14 ani, proprietarilor de case şi locuinţe cu Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor.

646. Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor sînt prezentate în anexa nr. 3 la prezentele Cerințe.

647. Instructajul primar al locatarilor din oraşe trebuie efectuat în cabinetul tehnic al operatorului sistemului de distribuție la aparatele consumatoare de combustibili gazoși în funcţiune sau în cadrul centrelor de instruire ce dispun de cabinete tehnice dotate corespunzător, conform programelor aprobate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.

648. Instruirea locatarilor clădirilor după reparaţia capitală şi a locuitorilor din localităţile rurale se admite în locuinţe la livrarea gazelor, în cabinetul tehnic al operatorului sistemului de distribuție la aparatele consumatoare de combustibili gazoși în funcţiune sau în cadrul centrelor de instruire ce dispun de cabinete tehnice dotate corespunzător, conform programelor aprobate corespunzător.

649. Consumatorii casnici care exploatează aparatele consumatoare de combustibili gazoși urmează să efectueze deservirea tehnică a acestora, prin intermediul operatorului sistemului de distribuție și/sau întreprinderii specializate, în baza cererii scrise.

650. Încăperile în care sînt montate mai mult de două cazane de capacitate mică sau alte aparate consumatoare de combustibili gazoși trebuie să corespundă cerinţelor în construcții pentru instalaţiile de cazane.

651. Încăperile clădirilor de orice destinaţie în care se instalează aparate consumatoare de combustibili gazoși ce funcționează în regim automat fără prezența permanentă a personalului de deservire (elemente de încălzire a apei, calorifere pe gaze și convectoare, aparate de iradiere cu infraroșu etc.) trebuie dotate cu sisteme de control al gradului de poluare cu gaze, cu deconectarea automată a livrării de gaze și transmiterea semnalului la punctul de dispecerat sau în încăperea cu aflare permanentă a personalului (cu excepția locatarilor de apartamente), dacă alte cerințe nu sînt reglementate de documentele normative corespunzătoare.

652. La instalarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși în demisolul sau subsolul caselor de locuit individuale, trebuie să fie prevăzute suplimentar:

1) iluminare naturală;

2) ieşire separată în stradă cu uşi ce se deschid în exterior;

3) verificarea gradului de impurificare cu gaze a mediului cu ajutorul detectorului de gaz.

653. Pragul de jos de declanşare a detectorului de gaz trebuie să nu fie mai mic de 0,2%.

654. În cazul gradului de impurificare cu gaze de 0,2% în încăperile caselor de locuit, trebuie prevăzută transmiterea semnalelor acustice şi optice, iar în cazul gradului de impurificare cu gaze de 1%, alimentarea cu gaze trebuie sistată automat.

655. Se admite verificarea etanşeităţii instalaţiilor de butelii de gaze sub presiune de lucru cu aplicarea detectorului de gaz sau a emulsiei de săpun.

656. Înlocuirea buteliilor la instalaţiile de butelii de gaze a întreprinderilor social-comunale trebuie efectuată de către muncitorii întreprinderii specializate.

657. Se admite livrarea şi înlocuirea buteliilor de gaze persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, au fost instruite la întreprinderea specializată şi au primit fişa-instrucţiune respectivă, cu imprimatul ştampilei întreprinderii.

658. La cererea proprietarilor, după încheierea sezonului de încălzire, dispozitivele şi aparatele cu program sezonier ale clădirilor publice trebuie deconectate, întreprinderea specializată montînd plăci de obturare sau sigilii.

659. Deconectarea de la conducta de gaze a utilajului defectat şi cu program sezonier al clădirilor publice trebuie legalizată printr-un proces-verbal.

660. Sînt supuse periodic/repetat verificărilor şi curăţării:

1) coşurile de fum ale cuptoarelor de încălzire sezoniere şi celor de încălzire şi fierbere, cuptoarelor de producere, încălzitoarelor de apă cu acumulare, cazanelor de încălzire (a locuinţelor, încăperilor și/sau clădirilor industriale, agricole și de servicii comunale ale populației cu caracter neproductiv, clădirilor publice și de locuit), instalațiilor infraroșii de încălzire, convectoarelor de încălzire, indiferent de construcţia lor – cel puțin o dată în an înainte de sezonul de încălzire;

2) coșurile de fum și canalele de ventilare  nou-construite – cel puțin o dată în 6 luni în  primii 2 ani din momentul dării în exploatare, ulterior cel puțin o dată în an, înainte de începerea sezonului de încălzire;

3) coşurile de fum din cărămidă – cel puțin o dată în trimestru;

4) canalele de ventilaţie, coşurile de fum din azbociment, argilă, precum şi cele fabricate din blocuri speciale de beton refractor, policlorura de vinil, inox, aliaje de metal, cocsale – cel puțin o dată în an.

661. Coșurile de fum și canalele de ventilare, indiferent de construcție, sînt supuse verificării tehnice repetate și curățării atunci cînd este necesar.

662. La verificarea şi curăţarea primară a coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie, trebuie controlate:

1) construcţia şi corespunderea materialelor utilizate cu cerinţele în construcții;

2) lipsa impurităţilor;

3) compactitatea şi izolarea impurităților;

4) prezenţa şi starea bună de funcţionare a diviziunilor care protejează construcţiile cu pericol de inflamabilitate;

5) starea bună de funcţionare şi înălţimea capului ţevii faţă de acoperiş şi de construcţiile apropiate;

6) prezenţa tirajului normal.

663. Verificarea tehnică repetată se efectuează cu scopul de a constata:

1) lipsa impurităţilor în coşurile de fum şi canalele de ventilaţie;

2) densitatea şi separarea impurităților;

3) starea bună de funcţionare a capetelor şi prezenţa tirajului normal.

664. Verificarea tehnică primară şi după reparaţie a coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie trebuie să fie efectuată de către specialiştii instruiţi şi atestaţi în ordinea stabilită ale întreprinderilor specializate, cu participarea reprezentantului întreprinderii de exploatare a locuinţelor (beneficiarului).

Rezultatele se perfectează printr-un act.

665. Actul se perfectează în două exemplare, fiind semnat de către specialistul întreprinderii specializate  şi de către beneficiar.

666. Un exemplar al actului rămîne la reprezentantul întreprinderii, cel de-al doilea exemplar este eliberat beneficiarului și operatorului sistemului de distribuție, fiind considerat drept autorizare pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși la sistemul de alimentare cu gaze.

667. Se interzice livrarea gazelor de către furnizorii de gaze (operator de reţea) în lipsa actului (procesului-verbal) privind verificarea tehnică şi starea satisfăcătoare a coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie.

668. În cazul constatării stării nesatisfăcătoare a coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie pentru exploatarea în continuare, reprezentantul întreprinderii care le controlează este obligat să-i interzică consumatorului utilizarea dispozitivelor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși defectate.

669. Actele verificărilor trebuie prezentate fără întîrziere la întreprinderea specializată şi administratorului imobilelor cu destinație de locuință pentru efectuarea acţiunilor de deconectare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și dispozitivelor de gaze.

670. După efectuarea lucrărilor de curăţare a canalelor de ventilaţie, coşurilor de fum şi verificarea lor, se întocmeşte un proces-verbal în care se indică starea lor de funcţionare şi care este semnat de specialiști atestați de către Organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor ale întreprinderilor care au obținut aviz de prevenire și stingere a incendiilor la desfășurarea unor genuri de activitate şi proprietarul fondului locativ (beneficiar).

671. În perioada de iarnă, nu mai rar de o dată în lună, proprietarii clădirilor trebuie să examineze capetele coşurilor de fum, pentru a preveni îngheţarea şi astuparea lor, rezultatele fiind înscrise în registrul (fişa) de exploatare a canalelor de ventilaţie şi coşurilor de fum.

672. Pînă la începerea lucrărilor de reparaţie capitală a clădirii, coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie, administratorul imobilelor cu destinație de locuințe, proprietarul casei de locuit trebuie să înştiinţeze, în scris, întreprinderea specializată – operatorul sistemului de distribuție, despre necesitatea deconectării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși şi dispozitivelor de gaze de la sistemele de alimentare cu gaze.

673. După fiecare reparaţie coşurile de fum sînt supuse verificării tehnice neordinare.

674. Administratorii imobilelor cu destinație de locuință, proprietarii caselor de locuit şi clădirilor publice sînt obligați:

1) să acorde operatorilor sistemelor de distribuție un ajutor multilateral la efectuarea deservirii tehnice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, precum şi la informarea populaţiei referitor la Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor;

2) să menţină subsolurile, culoarele tehnice şi demisolurile în ordinea corespunzătoare, să asigure funcţionarea permanentă a iluminării electrice şi a ventilaţiei, să supravegheze etanşeitatea racordurilor căilor de comunicaţie subterane din subsolurile clădirilor, precum şi locurile de intersecţie a conductelor de gaze şi elementele clădirilor, să efectueze vopsirea conductelor de gaze şi verificarea subsolurilor privind gradul de impurificare cu gaze;

3) să doteze încăperile în care se exploatează utilaj pe gaze care funcționează în regim automat fără prezența permanentă a personalului de deservire (elemente de încălzire a apei, calorifere pe gaze și convectoare, aparate de iradiere cu infraroșu etc.) cu sisteme de control al gradului de poluare cu gaze, cu deconectarea automată a livrării de gaze și transmiterea semnalului la punctul de dispecerat sau în încăperea cu aflare permanentă a personalului;

4) să asigure, la necesitate, la orice oră de zi sau noapte, accesul liber al muncitorilor operatorului sistemului de distribuție sau din întreprinderile specializate în toate subsolurile, culoarele tehnice şi demisolurile, precum şi în încăperile de la parter pentru verificarea gradului de impurificare cu gaze;

5) să verifice la timp starea coşurilor de fum şi a canalelor de ventilaţie, capetelor coşurilor de fum şi să controleze calitatea executării lucrărilor menţionate, înregistrînd rezultatele într-un registru special;

6) să înştiinţeze imediat operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderile specializate privind necesitatea deconectării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși în cazul depistării defecţiunilor în coşurile de fum şi instalării neautorizate a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

675. În timpul reparaţiei aparatelor de utilizare, ce ţine de demontarea lor, precum şi în timpul reparaţiei capitale a încăperilor şi clădirilor, conductele de gaze şi utilajele pentru gaze trebuie  deconectate, montîndu-se plăci de obturare.

Secțiunea a 8-a

Conducte interioare de gaze şi aparate consumatoare de combustibili gazoși ale întreprinderilor industriale, agricole şi servicii comunale ale populaţiei cu caracter productiv

676. Aparatele consumatoare de combustibili gazoși ale întreprinderilor industriale, agricole şi de deservire socială a populaţiei cu caracter productiv includ conductele de gaze, stațiile, posturile sau instalaţiile de reglare a gazelor şi echipamentele pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

677. Reutilarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși se permite numai conform proiectelor realizate de întreprinderile specializate.

678. Fiecare întreprindere care este alimentată cu gaze naturale trebuie să dispună de setul de documentaţie tehnică pentru serviciul său tehnic-gaz (documentaţia executorie de proiectare, inclusiv acte de punere în funcţiune primară, reglare a utilajului de gaze şi dispozitivelor automatizate, acte de recepţie în exploatare a utilajului).

679. Modul de păstrare a documentaţiei tehnice este determinat de către conducătorul întreprinderii, prin întocmirea unui ordin.

680. Exploatarea conductelor de gaze şi SRG, PRG, IRG ale întreprinderilor industriale, agricole şi de deservire socială a populaţiei cu caracter productiv trebuie să corespundă cerinţelor documentelor normative în vigoare.

681. Exploatarea echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși prevede:

1) deservirea tehnică;

2) reparaţia curentă;

3) lucrări de intervenţie şi reconstruire;

4) reparaţia capitală;

5) debranşarea echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși retrase din funcţiune.

682. Deservirea tehnică a instalațiilor tehnice și/sau sistemelor tehnologice, inclusiv a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși se efectuează de către personalul întreprinderii conform instrucţiunilor de producţie, elaborate în baza instrucţiunilor-tip cadru ale uzinelor producătoare, ţinînd cont de condiţiile locale şi aprobate de către conducătorul tehnic al întreprinderii sau de locţiitorul acestuia ori de către întreprinderile specializate, în baza contractului.

683. Regimul de lucru al echipamentului şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși trebuie să corespundă cărţilor de regim aprobate de conducătorul tehnic al întreprinderii.

684. Cărţile de regim tehnologic trebuie să fie afişate lîngă aparatele consumatoare de combustibili gazoși şi aduse la cunoştinţa personalului de deservire.

685. Cărţile de regim tehnologic trebuie revăzute o dată în 3 ani, precum şi după reparaţia echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

686. Deservirea tehnică a echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși trebuie efectuată conform graficelor aprobate de către conducătorul tehnic al întreprinderii, în caz de contract – se coordonează cu beneficiarul/proprietarul.

687. Deservirea tehnică include următoarele lucrări:

1) controlul etanşeităţii tuturor îmbinărilor echipamentelor, conductelor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși (scurgerile depistate trebuie să fie lichidate);

2) inspectarea şi controlul stării de funcţionare a armăturii de închidere;

3) controlul funcţionării mecanismelor de siguranţă şi de închidere şi dispozitivelor automate de reglare şi securitate (controlul trebuie efectuat cel puțin o dată în 2 luni, dacă în instrucţiunile uzinei producătoare nu sînt indicate alte termene).

688. La reparaţia curentă a instalațiilor tehnice și/sau sistemelor tehnologice, precum și conductelor de gaze în interiorul secţiei se efectuează următoarele lucrări:

1) demontarea, lubrifierea, ticsirea presgarniturii, verificarea mersului şi etanşeităţii închiderii (după caz – rodarea sau înlocuirea) dispozitivelor de închidere şi de siguranţă;

2) încercarea de control sub presiune a utilajului de gaze, conform cerinţelor documentelor  normative în vigoare.

689. Lucrările de reparaţie trebuie efectuate după instalarea la conductele de gaze a flanşelor oarbe după dispozitivele de deconectare şi ventilarea minuţioasă a focarelor şi coşurilor de fum.

690. Despre toate lucrările efectuate la deservirea tehnică şi reparaţia utilajului de gaze al cazanelor, cuptoarelor, altor agregate se fac înscrieri în registru.

691. Încăperile în care sînt instalate conductele de gaze, montate aparate consumatoare de combustibili gazoși şi armătură trebuie să fie accesibile pentru personalul de deservire.

692. Se interzice utilizarea încăperilor în care sînt instalate conductele de gaze, montate aparate consumatoare de combustibili gazoși şi armătură sub formă de depozite, ateliere etc.

693. Se interzice încărcarea şi utilizarea conductelor de gaze în calitate de construcţii de suport şi prize de pămînt.

694. Se interzice exploatarea instalaţiilor tehnice și/sau a sistemelor tehnologice fără cuplarea aparatelor de control şi protecţie.

695. Focarele şi canalele de evacuare a gazelor pînă la punerea în funcţiune a cazanelor, sobelor şi agregatelor trebuie să fie aerisite.

696. Durata aerisirii este prevăzută în instrucţiunea de producţie prin verificarea gradului de impurificare cu ajutorul detectorului de gaze.

697. Se admite deschiderea robinetelor la conductele de gaze aflate înaintea injectorului numai după conectarea dispozitivului de aprindere sau apropierea flăcării de serviciu.

698. Dacă la aprinderea arzătorului sau în procesul reglării s-a produs desprinderea, formarea scînteii sau stingerea flăcării, alimentarea arzătorului şi dispozitivului de aprindere trebuie să  fie întreruptă imediat.

699. Aprinderea repetată se admite numai după ventilarea focarului şi canalelor de evacuare a gazelor pe parcursul perioadei indicate în instrucţiunile de producţie, precum şi după lichidarea cauzei de refuz.

700. Se interzice purjarea conductelor de gaze ale cazanului prin conductele de siguranţă şi instalaţiile de injectare ale cazanului.

701. Se interzice funcţionarea sistemului de alimentare cu gaze fără supravegherea permanentă a personalului de serviciu.

702. Funcţionarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși în lipsa personalului de serviciu permanent se admite în următoarele condiţii:

1) amplasarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși şi a instalaţiilor auxiliare în încăperi separate închise, echipate cu semnalizare de pază pentru evitarea accesului nesancţionat în încăpere;

2) dotarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși cu sisteme de comandă automatizată, care asigură fiabilitatea şi securitatea funcţionării lor şi protecţia contra avariilor în caz de apariţie a deranjamentelor şi defectelor tehnice;

3) dotarea încăperilor cu sisteme detectoare de gaz cu transmiterea semnalelor şi declanşarea sistemului de siguranţă la postul de dispecerat sau în încăperea în care se află permanent persoana de serviciu;

4) existenţa în subordonanţa operativă la dispecer a personalului de serviciu, capabil de a executa lucrările de oprire a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși în caz de avarie sau de a transmite informaţia la organizaţia cu care este semnat contractul de deservire tehnică.

703. Conductele de gaze interioare şi aparatele consumatoare de combustibili gazoși sînt supuse deservirii tehnice cel puțin o dată în 3 luni, reparaţiei curente – cel puțin o dată în an.

704. Verificarea tehnică şi curăţarea canalelor de ventilare trebuie efectuate în procesul reparaţiei sobelor, cazanelor şi altor instalaţii, precum şi la defectarea tirajului.

705. Alimentarea aparatelor consumatoare de combustibil gazos se sistează imediat, prin acţiunea sistemelor de protecţie, în următoarele cazuri:

1) sporirea sau reducerea presiunii gazelor pînă la arzătoare;

2) micşorarea descărcării în focar;

3) reducerea presiunii aerului pînă la arzătoarele pentru cazanele utilate cu arzătoare cu pomparea forţată a aerului;

4) stingerea flăcării la arzătoare, a căror deconectare nu este admisă în procesul de funcţionare a cazanului;

5) defectarea circuitelor de protecţie, inclusiv dispariţia tensiunii;

6) mărirea sau micșorarea presiunii apei în cazan;

7) mărirea temperaturii agentului termic din cazan față de temperatura stabilită.

706. Personalul de serviciu trebuie să sisteze imediat alimentarea cu gaze în caz de:

1) detectare a neetanşeităţii în înzidirea cazanului, în locurile montării supapelor de explozie şi canalelor de gaze;

2) defectare a arzătoarelor, aparatelor consumatoare de combustibil gazos;

3) defectare a aparatelor de măsură şi control, mijloacelor sistemelor de comandă automată şi semnalizare;

4) invadare a încăperii cu gaze, depistare a scurgerilor de gaze la instalaţiile şi canalele de gaze;

5) explozie în spaţiul focarului, explozie a gazelor sau aprindere a sedimentelor combustibile în conductele de gaze;

6) incendiu care ameninţă securitatea personalului sau siguranţa funcţionării utilajului;

7) calamităţi naturale.

707. Robinetele de închidere a conductelor de purjare şi conductelor de securitate după deconectarea instalaţiei trebuie să fie permanent în poziţie deschisă.

708. În caz de explozie şi incendiu în hală sau centrala termică, trebuie închise operativ dispozitivele de deconectare la racordul conductei de gaze.

709. Modul de punere în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, după oprirea lor, este stabilit de instrucţiunile de producţie, iar livrarea gazelor trebuie efectuată după lichidarea defectelor.

710. Pînă la reparaţia echipamentelor, examinarea şi reparaţia focarelor sau canalelor de gaze, precum şi la scoaterea din exploatare a instalațiilor tehnice și/sau sistemelor tehnologice cu program sezonier, aparatele consumatoare de combustibili gazoși şi conductele de gaze racordate la flacăra de serviciu trebuie deconectate de la conductele de gaze prin montarea plăcilor de obturare după robinetele de închidere a conductelor din reţea.

711. Pînă la punerea în funcţiune a instalaţiilor tehnice și/sau sistemelor tehnologice cu program sezonier, inclusiv a cazanelor de încălzire, administraţia întreprinderii trebuie să asigure:

1) verificarea cunoaşterii instrucţiunilor de către personalul de deservire;

2) reparaţia curentă a sistemului de alimentare cu gaze şi sistemelor cu comandă automată;

3) curăţarea canalelor de gaze, verificarea stării de funcţionare a acestora, precum şi a sistemelor de ventilaţie.

712. Scoaterea plăcilor de obturare şi livrarea gazelor sînt admise numai în cazul existenţei documentelor ce confirmă executarea lucrărilor indicate.

713. Se admite efectuarea verificării instalaţiilor de evacuare a fumului în procesul exploatării de către proprietarul care dispune de personal instruit.

Rezultatele verificărilor se reflectă în act.

714. Canalele de gaze ale cazanelor, sobelor şi altor agregate supuse reparaţiei trebuie deconectate de la canalul principal de gaze de ardere cu ajutorul unui şuber blocat sau cu pereţi despărţitori.

715. Cuptoarele de piatră din secţia de abur a băilor trebuie încălzite în afara orelor de program.

Secțiunea a 9-a

Exploatarea conductelor de gaze din țevi de polietilenă

716. Cerinţele se răsfrîng asupra exploatării conductelor de gaze subterane din țevi de polietilenă destinate pentru distribuția gazelor naturale şi prevăd numai specificul conductelor de gaze respective, ce sînt îndeplinite în conformitate cu documentele normative în vigoare privind proiectarea şi montarea lor.

717. La exploatarea conductelor de gaze din polietilenă sînt admişi lucrătorii care au susţinut examenul în vederea cunoaşterii documentelor normative în vigoare şi a prezentelor Cerințe.

718. Operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie să dispună de documentaţie de exploatare tehnică a conductelor de gaze din polietilenă, în volumul necesar, descris de documentele normative în vigoare.

719. Inspectarea traseului conductelor de gaze din polietilenă nou-pus în funcţiune de toate presiunile pe parcursul primelor trei zile trebuie efectuată zilnic, conform cerinţelor documentelor normative în vigoare și în condițiile pct. 569 – tabelul nr. 4 ale prezentelor Cerințe.

720. Inspectarea traseului conductelor de gaze din polietilenă şi controlul gradului de impurificare cu gaze a construcţiilor trebuie efectuate conform prezentelor Cerințe.

721. Conductele de gaze din polietilenă subterane de toate presiunile după punerea lor în funcţiune, trebuie să fie supuse periodic controlului stării tehnice.

722. La examinarea sondei prin forare este necesară forarea lîngă îmbinările conductelor de gaze la distanţa de 0,5-0,7 m de la peretele conductei de gaze.

723. În caz de deteriorare a integrităţii ţevilor din polietilenă şi îmbinărilor lor, reparația trebuie să prevadă debranşarea sectoarelor defectate şi sudarea tronsoanelor de ţevi din polietilenă cu lungimea minimă de 500 mm.

724. Pentru reparația conductelor de gaze din polietilenă sudarea tronsoanelor înlocuite se efectuează prin electrofuziune cu mufe electrosudabile.

725. Se admite sudarea tronsoanelor de ţevi aplicînd nodurile de racordare nedemontabile „polietilenă-oţel”.

726. Calitatea reparaţiei sectoarelor conductelor de gaze este determinată cu ajutorul aparatelor sau emulsiei de săpun la presiunea de lucru.

727. La efectuarea lucrărilor de reparație privind sudarea ţevilor din polietilenă, trebuie să fie respectate cerinţele documentelor normative în vigoare la proiectarea, montarea şi exploatarea conductelor de gaze din ţevi de polietilenă.

728. Pentru lichidarea imediată a scurgerilor de gaze se admite, în calitate de măsuri temporare, aplicarea colierelor şi manşoanelor metalice cu etanşare de cauciuc, etanşare cu bande sintetice lipicioase sau plasture de argilă.

729. Pînă la finalizarea lucrărilor de lichidare a scurgerilor de gaze, aceste locuri sînt supuse inspectărilor zilnice, dar astuparea lor cu pămînt se efectuează numai după efectuarea lucrărilor.

730. Necesitatea reparaţiei capitale a conductelor de gaze se stabileşte în procesul de exploatare în cazul depistării unei stări nesatisfăcătoare a conductei de gaze (fisurarea sau stratificarea ţevilor din polietilenă, ruptura îmbinărilor sudate, deteriorarea mecanică a conductelor de gaze din polietilenă etc.).

731. La reparaţia capitală a conductelor de gaze din polietilenă se efectuează înlocuirea sectoarelor cu îmbinările sau ţevile defectate.

732. Lucrările privind reparaţia capitală a conductelor de gaze sînt reflectate în paşaportul conductei de gaze, în care se indică diametrul, grosimea pereţilor ţevii, adîncimea şi locurile de racordare a conductelor de gaze la punctele permanente de reper.

733. La paşaportul conductei de gaze trebuie să fie anexat actul de încercări ale lotului de ţevi, precum şi ale ţevilor din rezervă utilizate pentru reparație.

734. Încercările se efectuează în conformitate cu documentele normative în vigoare la proiectarea şi montarea conductelor de gaze din ţevi de polietilenă.

735. Racordarea branşamentelor noi la conductele de gaze din polietilenă în funcţiune se efectuează în conformitate cu instrucţiunea de producţie (tehnologică) şi prezentele Cerinţe.

736. Racordarea branşamentelor de oţel şi polietilenă la conducta de gaze din polietilenă se efectuează prin garnituri din oţel montate pe conducta de gaze sau prin ansamblu triplu.

737. Racordarea la conducta de gaze în funcţiune fără reducerea presiunii gazelor se admite numai cu condiţia aplicării unui dispozitiv special, care ar asigura securitatea desfăşurării lucrărilor.

738. După racordarea branşamentelor de oţel la conducta de gaze în funcţiune, cuplările sudate trebuie să fie verificate cu ajutorul aparatelor sau emulsiei de săpun la presiunea de lucru a gazelor.

739. După racordare, sectoarele conductei de gaze se acoperă cu nisip la o înălţime minimă de 20 cm de la conducta superioară, tasînd intensiv golurile.

740. Acoperirea sectoarelor conductei de gaze după racordare ulterioară se efectuează  în mod obişnuit.

Capitolul V

EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE

ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII

Secțiunea 1

Dispoziții generale

741. Întreprinderea care exploatează sisteme de alimentare cu gaze este obligată:

1) să îndeplinească un complex de activităţi ce include sistemul de deservire tehnică şi reparaţii, care asigură întreţinerea sistemului de alimentare cu gaze în stare de funcţionare, precum și respectarea prezentelor Cerinţe;

2) să deţină acte de delimitare a zonelor de activitate cu întreprinderile care îndeplinesc, prin contract, lucrări de deservire tehnică şi/sau lucrări de reparație a sistemelor de alimentare cu gaze și a sistemelor de automatizare şi semnalizare;

3) să deţină personal conform statelor de personal, care întruneşte cerinţele de calificare, nu are contraindicaţii medicale şi a atins vîrsta de 18 ani;

4) să desfășoare la timp instruirea şi atestarea muncitorilor;

5) să deţină toată documentația tehnică necesară.

742. Modul de organizare şi efectuare a lucrărilor de deservire tehnică şi reparație a sistemului de alimentare cu gaze este stabilit de prezentele Cerințe, instrucţiunile uzinelor producătoare şi documentele normativ-tehnice de profil în vigoare.

743. Graficele de deservire tehnică şi reparație a sistemului de alimentare cu gaze sînt elaborate de întreprinderea proprietară sau de întreprinderile specializate, în cazul în care sistemul de alimentare cu gaze se deserveşte prin contract, şi sînt aprobate de directorul întreprinderii.

744. Pentru persoanele încadrate în exploatarea tehnică a sistemului de alimentare cu gaze trebuie să fie elaborate instrucţiuni de serviciu, de producere, instrucţiuni de protecție a muncii la efectuare inofensivă a lucrărilor şi de  securitate antiincendiară.

745. Instrucţiunile de serviciu trebuie să determine drepturile, obligaţiunile şi responsabilitatea conducătorilor şi specialiştilor, și fiind aprobate de către conducătorul întreprinderii.

746. Instrucţiunile se elaborează în baza prevederilor instrucţiunilor întreprinderii producătoare de instalații tehnice și/sau sisteme tehnologice utilizate, inclusiv de aparate consumatoare de combustibili gazoși, precum şi a condiţiilor concrete de exploatare.

747. Instrucţiunea de producţie trebuie să conţină cerinţe referitoare la consecutivitatea tehnologică de efectuare a diferitor procese și metode şi volumul verificării calităţii lucrărilor efectuate.

748. Armătura de închidere şi reglare şi utilajul trebuie să fie numerotate conform schemei tehnologice.

749. Instrucţiunile de producere şi schema tehnologică trebuie revizuite după reconstrucție, reutilare tehnică şi după modificarea procesului tehnologic pînă la punerea în funcţiune a instalației tehnice sau a sistemului tehnologic, dar cel puțin o dată la 5 ani.

750. Instrucţiunile de producere sînt aprobate de către conducătorul întreprinderii.

751. Instrucţiunile de protecție antiincendiară trebuie să corespundă legislației privind apărarea împotriva incendiilor.

752. Instrucţiunile de securitate și sănătate în muncă trebuie să corespundă legislației în domeniul securității și sănătății în muncă.

753. Întreprinderea proprietară este obligată să păstreze documentaţia de proiect şi de execuţie a sistemului de alimentare cu gaze în funcţiune.

754. Persoana responsabilă de păstrarea documentaţiei de proiect şi de execuţie a sistemului de alimentare cu gaze în funcţiune trebuie numită prin ordin.

755. Se admite transmiterea copiilor documentației tehnice, spre păstrare, întreprinderilor specializate care efectuează lucrările de exploatare, în cazul efectuării exploatării prin contract.

756. Pentru fiecare conductă de gaze exterioară, instalaţie de protecție anticorozivă electrică, instalaţie de rezervoare şi butelii, PRG, SRG, IRG, SDÎG, PÎG, SÎG, SAAG trebuie să fie întocmită fişa (paşaportul) de exploatare, care conţine parametrii tehnici principali, precum şi informaţiile despre reparaţiile efectuate.

757. Pe maneta armăturii de închidere trebuie să fie indicată direcţia rotirii la deschiderea şi închiderea ei.

758. În procesul exploatării, conductele de gaze exterioare şi construcţiile  aferente lor trebuie protejate de coroziunea atmosferică prin vopsire periodică, cel puțin o dată la 5 ani.

759. Nuanţa culorii de identificare a conductelor de gaze se stabileşte în conformitate cu prevederile standardelor moldovenești.

760. Vopsirea conductelor de gaze interioare  şi a utilajului trebuie efectuată în măsura necesităţii.

761. Pe conductele de gaze ale centralelor termice, PRG, SRG, IRG, SDÎG, SÎG, SAAG trebuie să fie indicată direcţia fluxului de curgere a gazelor şi aplicate inele de distincție.

762. Se interzice exploatarea instalațiilor tehnice şi sistemelor tehnologice în scopuri şi la parametrii  tehnici ce nu corespund cu procesul tehnologic sau cu soluţia de proiect.

763. Furnizarea, utilizarea, măsurarea şi controlul volumelor de gaze naturale sînt efectuate de către participanţii la piaţa gazelor naturale, conform actelor normative aprobate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

Secțiunea a 2-a

Organizarea deservirii tehnice, reparaţiei şi exploatării sistemului

de alimentare cu gaze la întreprinderi

764. Exploatarea sistemului de alimentare cu gaze a întreprinderilor industriale, comunale şi agricole trebuie să fie asigurată de întreprinderea proprietară sau de întreprinderea specializată, prin contract.

765. La întreprinderile consumatoare de gaze, printr-un ordin se desemnează o persoană responsabilă de exploatarea inofensivă a sistemului de alimentare cu gaze, instruită şi atestată în vederea cunoaşterii prevederilor prezentelor Cerințe.

766. La întreprinderile unde exploatarea sistemului de alimentare cu gaze se efectuează cu forţele proprii, persoana responsabilă de exploatarea inofensivă a sistemului de alimentare cu gaze se desemnează din efectivul personalului tehnic-ingineresc.

767. La întreprinderile unde gazele sînt utilizate în cîteva secţii (sectoare), în afară de persoana responsabilă pentru exploatarea inofensivă a sistemului de alimentare cu gaze a întreprinderii, prin ordin se desemnează și persoane responsabile de secţii (sectoare) aparte.

768. La obiectele ce aparţin cetăţenilor cu drept de proprietate privată, responsabilitatea pentru exploatarea inofensivă este pusă în sarcina proprietarului.

769. Obligaţiile persoanei responsabile pentru exploatarea inofensivă a sistemului de alimentare cu gaze din cadrul întreprinderii sînt stabilite în instrucţiunea de serviciu, în care trebuie să fie prevăzute:

1) asigurarea regimului inofensiv de alimentare cu gaze;

2) elaborarea instrucţiunilor, planului de localizare şi lichidare a avariilor posibile în sistemele de alimentare cu gaze combustibile naturale;

3) participarea în comisiile de examinare în vederea verificării cunoaşterii cerințelor, normelor şi instrucţiunilor din domeniul alimentării cu gaze de către angajaţii întreprinderii;

4) controlul privind respectarea modului de admitere a specialiştilor şi muncitorilor la lucrul de sine stătător, stabilit în prezentele Cerințe;

5) efectuarea controlului sistematic privind exploatarea inofensivă, inclusiv reparaţia conductelor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

6) verificarea corectitudinii gestiunii documentaţiei tehnice în procesul exploatării şi reparaţiei;

7) acordarea ajutorului metodic persoanelor responsabile pentru exploatarea inofensivă a sistemului de alimentare cu gaze din secţii (sectoare), controlul activităţii lor;

8) elaborarea planurilor de acţiuni şi programelor privind înlocuirea şi modernizarea echipamentului învechit;

9) organizarea şi efectuarea antrenamentelor antiavarie cu specialiştii şi muncitorii întreprinderii;

10) participarea la verificările tehnice efectuate;

11) participarea la examinarea proiectelor de alimentare cu gaze şi în  comisiile de recepție în exploatare a obiectelor alimentate cu gaze combustibile naturale;

12) executarea controlului privind respectarea cerinţelor documentelor normative la efectuarea lucrărilor de construcție-montare;

13) asigurarea condiţiilor inofensive de muncă pentru muncitorii implicați în proces.

770. Persoana responsabilă pentru exploatarea inofensivă a sistemului de alimentare cu gaze din cadrul întreprinderii are dreptul:

1) să conlucreze cu întreprinderile de distribuție sau furnizare de gaze, precum şi cu întreprinderile care efectuează lucrări de deservire tehnică şi reparaţii în bază de contract;

2) să intervină la destituirea persoanelor care n-au trecut verificarea privind cunoaşterea prevederilor prezentelor Cerințe, normelor şi instrucţiunilor de profil sau au demonstrat cunoştinţe insuficiente la etapa atestării pentru efectuarea lucrărilor de deservire tehnică a instalațiilor tehnice sau sistemelor tehnologice, precum şi pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze;

3) să înainteze conducerii întreprinderii propuneri privind sancţionarea persoanelor care încalcă prevederile prezentelor Cerințe;

4) să nu admită darea în exploatare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși ce nu corespund cerinţelor prezentelor Cerințe şi reglementării tehnice aplicabile;

5) să sisteze funcţionarea conductelor de gaze şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși ce prezintă pericol pentru exploatare, precum şi cele date în exploatare neautorizate;

6) să participe la selectarea/angajarea persoanelor responsabile pentru exploatarea inofensivă a sistemului de alimentare cu gaze din secţii (sectoare), inclusiv a specialiştilor şi muncitorilor din serviciul tehnic-gaz;

7) să emită indicaţii obligatorii privind lichidarea încălcărilor prevederilor prezentelor Cerinţe pentru conducătorii de secţii (sectoare), şeful serviciului tehnic-gaz.

771. Exploatarea reţelelor de distribuţie a gazelor (reţelele interurbane, interrurale) este efectuată de către operatorii sistemului de distribuție.

772. Exploatarea reţelelor de gaze interioare la blocuri, case de locuit pînă la ieșirea din robinetul de siguranţă este efectuată de către operatorii sistemelor de distribuție.

773. Deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, instalate în blocuri, case de locuit, clădiri publice şi administrative, întreprinderi de deservire socială a populaţiei în localităţile urbane, rurale în aval de robinetul de siguranţă este efectuată de întreprinderi specializate, în bază de contract.

774. Proprietarul și/sau locatarul locuinței trebuie să încheie contract pentru deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși cu întreprinderile specializate.

775. Exploatarea sistemului de alimentare cu gaze a întreprinderilor industriale, comunale şi agricole trebuie să fie asigurate de proprietar sau de întreprinderea specializată, în bază de contract.

776. În contract trebuie să fie determinate clar hotarele de delimitare şi volumul de lucrări privind deservirea tehnică şi reparația, obligaţiunile reglementate de părţile cointeresate întru asigurarea condiţiilor de exploatare inofensivă a sistemului de alimentare cu gaze.

777. La întreprinderile unde exploatarea sistemului de alimentare cu gaze este efectuată cu forţele proprii, trebuie să fie organizat serviciul tehnic-gaz.

778. În funcție de capacitatea şi complexitatea sistemului de alimentare cu gaze a întreprinderii, sarcinile, structura şi efectivul serviciului tehnic-gaz sînt stabilite de Regulamentul cu privire la serviciul tehnic-gaz al întreprinderii, elaborat și aprobat în cadrul întreprinderii.

779. Administraţia întreprinderii este obligată să asigure serviciul tehnic-gaz cu încăpere ce posedă legătură telefonică, cu echipament individual de protecție, aparate, unelte etc.

780. Lista mijloacelor de protecție şi materialelor tehnice pentru dotarea unităţilor de transport de intervenţie şi reparaţii ale serviciului tehnic-gaz trebuie elaborată în conformitate cu legislația de profil în vigoare.

781. Regimul de funcţionare al SRG, SRGB, PRG şi IRG trebuie să fie stabilit în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de proiect.

782. Parametrii tehnici de reglare a utilajului SRG și PRG din localităţile urbane şi rurale sînt determinați de conducătorul operatorului sistemului de distribuție sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz.

783. Parametrii tehnici de reglare a utilajului SRG și PRG din localităţile urbane şi rurale trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

1) presiunea de lucru maximă a gazelor la ieşirea din regulator nu trebuie să depăşească 300 daPa;

2) supapele de siguranţă de evacuare, inclusiv cele montate în regulatoarele de presiune, trebuie să asigure evacuarea gazelor la depăşirea presiunii de lucru maxime la ieşirea din regulator cu cel mult 15%;

3) limita maximă de declanşare a supapelor de siguranţă de închidere trebuie să constituie cel mult 25% din presiunea de lucru maximă a gazelor la ieşirea din regulator.

784. Nu se admite variaţia presiunii gazelor la ieşirea din SRG, PRG, IRG, ce depăşeşte cu 10% presiunea de lucru.

785. Defectele regulatoarelor care provoacă sporirea sau reducerea presiunii de lucru, defecţiunile în funcţionarea supapelor de siguranţă, precum şi scurgerile de gaze trebuie înlăturate de urgenţă.

786. Punerea în funcţiune a regulatorului de presiune, în cazul întreruperii alimentării cu gaze, trebuie efectuată după stabilirea şi înlăturarea cauzei declanşării supapei de siguranţă de închidere.

787. Se admite alimentarea cu gaze prin conducta de ocolire („bypass”) numai pe perioada necesară pentru reparaţia utilajului şi armăturii sau pe perioada reducerii presiunii gazelor la intrarea în SRG, PRG sau IRG pînă la mărimea ce nu asigură fiabilitatea funcţionării regulatorului de presiune.

Lucrările de reparație trebuie efectuate de o echipă constituită din cel puţin doi muncitori, unul dintre ei fiind numit conducător de lucrări.

788. Conducta de ocolire pentru livrarea gazelor în instalaţiile tehnice cu principiu de funcţionare numai în regim automat nu este necesară.

789. Temperatura aerului în încăperea SRG este determinată în proiectul de execuţie în funcție de construcţia utilajului şi aparatelor de măsură şi control în corespundere cu fişa tehnică a uzinei producătoare.

790. Pe părţile exterioare ale clădirii SRG, IRG, PRG, în locuri vizibile şi/sau pe îngrădiri trebuie să fie inscripţii de avertisment „INFLAMABIL”, „GAZE”.

791. La exploatarea SRG şi PRG cu RCP trebuie să se efectueze:

1) examinarea stării tehnice de asigurare a securităţii şi fiabilităţii exploatării în termenele stabilite de instrucţiunile uzinelor producătoare;

2) verificarea parametrilor de declanşare a supapelor de siguranţă de închidere şi supapelor de evacuare – cel puțin o dată în 6 luni;

3) deservirea tehnică – cel puțin o dată în an.

792. Inspectarea tehnică a SRG montate în clădiri aparte, înglobate şi anexate la clădiri cu intrări separate trebuie efectuată de către doi muncitori.

793. Inspectarea SRG de tip modul, echipate cu sisteme de telemecanică, semnalizator de gaze cu controlul semnalului de ieşire,  precum şi a PRG  poate fi efectuată de un singur muncitor.

794. Se admite inspectarea SRG de tip modul, echipate cu sisteme de telemecanică, semnalizator de gaze cu controlul semnalului de ieşire de către un singur muncitor din personalul antrenat permanent în efectuarea acestor lucrări în baza unei instrucţiuni speciale, care prevede cerinţe  de securitate suplimentare.

795. La verificarea gradului de impurificare a filtrului, diferenţa de presiune a  gazelor nu trebuie să depăşească mărimea admisă de fişa tehnică a acesteia.

796. Demontarea şi curăţarea casetelor filtrului trebuie să fie efectuate în afara încăperii SRG şi IRG, în locuri aflate la o depărtare de cel puţin 5 m de la substanţele şi materialele uşor inflamabile.

797. La reglarea şi verificarea parametrilor de declanşare a supapelor de siguranţă, presiunea de lucru la ieşirea din regulator nu trebuie să se schimbe.

798. Se admite reglarea şi verificarea parametrilor de declanşare cu ajutorul regulatorului presiunii, dacă limita maximă de declanşare a supapei de siguranţă nu depăşeşte presiunea maximă de lucru.

799. La demontarea utilajului, armătura de închidere la linia de reglare trebuie să fie în poziţie închisă.

800. La hotarul de delimitare a sectorului deconectat, după instalaţiile de deconectare trebuie montate obturatoare şi/sau flanşe oarbe ce corespund presiunii maxime a gazelor.

801. La utilajele de decuplare ermetice la hotarul cu sectorul debranşat în SRG, PRG – se admite de a nu instala plăci de obturare.

802. Reparaţia instalaţiilor electrice ale SRG şi înlocuirea lămpilor electrice arse trebuie să fie efectuate după deconectarea tensiunii, iar în cazul insuficienţei iluminării naturale se admite utilizarea lămpilor portative în construcție antideflagrantă.

803. Utilajul tehnologic pentru gaze montat suprateran trebuie să fie protejat contra precipitaţiilor atmosferice.

Secțiunea a 3-a

Staţii de depozitare a gazelor, stații de îmbuteliere a gazelor, sisteme de depozitare și distribuție a gazelor şi  staţii de alimentare cu gaze petroliere lichefiate a automobilelor

804. Gazele petroliere lichefiate recepţionate la staţii de depozitare/îmbuteliere  şi livrate consumatorilor finali în butelii trebuie să corespundă cerinţelor standardelor moldovenești.

805. Gazele petroliere lichefiate livrate pentru alimentarea transportului  auto trebuie să corespundă cerinţelor standardelor moldovenești.

806. Umplerea buteliilor de uz casnic şi livrarea lor consumatorilor trebuie efectuate la SDÎG, SÎG.

807. Alimentarea automobilelor cu gaze trebuie efectuată la SAAG.

808. Administrarea proceselor de producţie, starea tehnică a sistemului tehnologic şi electric, conductelor de gaze, construcţiilor tehnico-sanitare de la SDÎG, SÎG şi SAAG trebuie să asigure funcţionarea fără incidente şi securitatea personalului.

809. Procesele de producţie trebuie să se efectueze conform instrucţiunilor de producţie şi schemelor tehnologice aprobate de  întreprindere.

810. Perfecţionarea proceselor de producţie, mijloacelor de mecanizare şi automatizare trebuie efectuată conform unui program special.

811. Instalarea suplimentară a utilajului tehnologic, extinderea sau reconstruirea staţiilor de îmbuteliere trebuie efectuate conform proiectelor de execuţie elaborate în conformitate cu cerinţele documentelor normative de profil.

812. Se interzice sporirea productivităţii secţiilor în detrimentul condiţiilor de securitate a muncii angajaţilor.

813. Pentru fiecare încăpere de producţie şi instalaţie exterioară, în funcție de caracterul procesului tehnologic, trebuie să fie determinate în proiectul de execuţie categoria şi clasa de pericol de deflagraţie şi inflamabilitate.

814. Pe conductele de gaze trebuie să fie indicată direcţia de curgere a fluxului de gaze.

815. Deservirea tehnică, reparaţia conductelor de gaze şi utilajului tehnologic trebuie efectuate în timpul zilei.

816. La SDÎG, SÎG, SAAG trebuie organizată paza diurnă.

817. Primirea–predarea turei în timpul localizării defectelor depistate şi în timpul lucrărilor de umplere-scurgere este interzisă.

818. Utilajul tehnologic, conductele de gaze, armătura, instalaţiile electrice, sistemele de ventilaţie, mijloacele de măsură, dispozitivele de protecţie contra avariilor, de blocare şi semnalizare ale secţiilor cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate a SDÎG, SÎG şi SAAG trebuie examinate în fiecare schimb în scopul depistării defectelor şi lichidării lor la timp.

819. Scurgerile de gaze depistate în procesul de exploatare trebuie înlăturate operativ.

820. Agregatele, rezervoarele, conductele de gaze defectate trebuie să fie deconectate.

821. Robinetele de închidere, supapele de reţinere şi de evacuare aflate în exploatare trebuie să asigure deconectarea operativă şi sigură.

822. Deservirea tehnică şi reparaţia armăturii trebuie efectuată în conformitate cu regulamentul indicat în fişa tehnică sau alt document ce confirmă calitatea armăturii.

823. Reparaţia curentă trebuie efectuată cel puțin o dată în an.

824. Demontarea armăturii, îmbinărilor cu filet şi flanşe de la conductele de gaze în scopul reparaţiei trebuie efectuată după deconectarea şi purjarea lor cu gaze inerte sau abur.

825. Se interzice strîngerea îmbinărilor aflate sub presiune.

826. Se admite îndepărtarea şuruburilor din îmbinările cu flanşe numai după reducerea suprapresiunii.

827. Presiunea de reglare a supapelor de siguranţă de evacuare nu trebuie să depăşească presiunea de regim din rezervoare şi conductele de gaze mai mult de 15%.

828. Este interzisă exploatarea utilajului tehnologic, rezervoarelor şi conductelor de gaze în cazul în care supapele de siguranţă de evacuare sînt defectate sau dereglate.

829. Starea bună de funcţionare a supapelor de siguranţă de evacuare trebuie verificată prin probe la deschiderea lor de scurtă durată, cel puțin o dată în lună.

830. Verificarea parametrilor tehnici de reglare a supapelor şi reglarea lor trebuie efectuate la un stand special sau pe loc cu ajutorul unui dispozitiv special.

831. Periodicitatea verificării supapelor de siguranţă de evacuare ale rezervoarelor este de cel puțin o dată la 6 luni, pentru celelalte – la efectuarea reparaţiei curente, dar cel puțin o dată în an.

832. După încercare, supapele sînt sigilate, iar rezultatele verificării sînt înscrise în registru.

833. În locul supapei demontate pentru reparare sau verificare trebuie instalată o supapă de siguranţă de evacuare în stare bună de funcţionare.

834. Furtunurile din ţesuturi cauciucate ale instalaţiilor de umplere şi scurgere pentru protecţie contra electricităţii statice trebuie înfăşurate cu sîrmă de cupru cu diametrul de cel puţin 2 mm sau cu  cablu de  cupru cu aria secţiunii de cel puţin 4 mm2 şi pasul de cel mult 100 mm.

Ambele capete ale sîrmei sau cablului se unesc cu capătul furtunului prin lipire sau şurub.

835. La efectuarea operaţiilor de umplere-scurgere pot fi utilizate conducte de gaze metalice cu îmbinări articulate.

836. Se interzice utilizarea furtunurilor destinate operațiunilor de umplere-scurgere în calitate de conducte permanente.

837. În caz de depistare a fisurilor, tăieturilor, umflăturilor, rosăturilor, furtunurile din ţesături cauciucate utilizate la operaţiile de umplere-scurgere şi la umplerea buteliilor trebuie înlocuite cu altele noi.

838. O dată în trei luni furtunurile trebuie să fie supuse încercărilor hidraulice la rezistenţă prin presiune egală cu 1,25 din presiunea de lucru, la furtunuri fiind aplicată o etichetă în care se indică termenul viitoarei încercări.

839. Se interzice strîngerea piuliţelor (racordurilor) furtunurilor, decuplarea furtunurilor aflate sub presiune, precum şi utilizarea sculelor de percuţie la înşurubarea sau deşurubarea piuliţelor.

840. Se interzice lăsarea fără supraveghere a pompelor şi compresoarelor în stare de funcţionare.

841. Presiunea gazelor în conducta de aspiraţie a pompei trebuie să fie cu 0,1-0,2 MPa (1-2 kgf/cm2) mai mare decît presiunea vaporilor saturaţi ai fazei lichide la temperatura dată.

842. Presiunea gazelor în conductele de refulare ale compresoarelor nu trebuie să depăşească presiunea de condensare a vaporilor GPL la temperatura de refulare şi să fie mai mare de 1,6 MPa (16 kgf/cm2).

843. Curelele trapezoidale de transmisie pentru acţionarea compresoarelor şi pompelor trebuie să corespundă cerinţelor documentelor normative de profil în vederea protejării lor de lubrifianţi, apă şi alte substanţe ce influenţează negativ rezistenţa şi randamentul.

844. Cantitatea lubrifianţilor aflată în hala de pompe şi compresoare nu trebuie să depăşească necesarul pentru o zi cu condiţia păstrării într-o capacitate închisă.

845. Funcţionarea pompelor şi compresoarelor trebuie sistată pe parcursul efectuării lucrărilor periculoase cu gaze în încăperea halei de pompe şi compresoare a SDÎG şi SÎG sau a blocului tehnologic al SAAG.

846. Funcţionarea compresoarelor şi pompelor trebuie să fie sistată în următoarele cazuri:

1) scurgere de gaze şi defectarea robinetelor de închidere;

2) apariţia vibraţiilor, zgomotelor şi bătăilor nefireşti;

3) schimbarea parametrilor admisibili ai lubrifianţilor şi apei;

4) ieşirea din funcţiune a rulmenţilor şi  presgarniturii;

5) ieşirea din funcţiune a dispozitivului de acţionare electrică şi armăturii de pornire;

6) defectarea îmbinărilor cu manşon, curelelor de transmisie şi îngrădirilor lor;

7) sporirea sau reducerea presiunii de gaze stabilite în conducta de aspiraţie şi refulare.

847. Se interzice înlăturarea scurgerilor de gaze la utilajul tehnologic în  funcţiune.

848. Se interzice funcţionarea pompelor şi compresoarelor cu sistemul de automatizare şi ventilaţie de siguranţă deconectat sau ieşit din funcţiune, precum şi în cazul blocării ventilatoarelor sistemelor de aspiraţie.

849. Informaţia privind regimul de exploatare, perioada timpului lucrat şi defectele depistate în procesul funcţionării compresoarelor şi pompelor trebuie să fie înscrisă în registrul de exploatare.

850. Deservirea tehnică, reparaţia curentă şi capitală a utilajului tehnologic trebuie efectuate în conformitate cu prevederile prezentelor Cerințe şi instrucţiunilor întreprinderii producătoare privind repararea şi exploatarea utilajului.

851. La SDÎG, SÎG, SAAG trebuie să fie desemnată persoana responsabilă pentru exploatarea sistemelor de ventilaţie.

852.  Fiecare sistem de ventilaţie trebuie marcat cu un semn convenţional şi număr de ordine, care se aplică cu vopsea nelevigabilă de nuanţe vii pe carcasa ventilatorului sau în apropierea ventilatorului pe conducta de aer.

853. Pentru fiecare sistem de ventilaţie trebuie întocmită fişa tehnică, în care se indică schema instalării, productivitatea, tipul şi caracteristica ventilatorului şi  motorului electric, informaţia cu privire la reparaţii şi reglări.

854. Demararea sistemelor de ventilaţie în încăperile cu pericol de deflagraţie şi incendiu trebuie efectuată cu 15 minute înainte de începerea funcţionării utilajului tehnologic prin conectarea prealabilă a sistemelor de aspiraţie.

855. Ventilatorul în execuţie antideflagrantă trebuie să corespundă categoriei şi grupei pericolului de  explozie  al  amestecurilor  conform  cerinţelor documentelor normativ-tehnice de profil în vigoare.

856. În locurile de aspiraţie a aerului se interzice efectuarea lucrărilor ce provoacă apariţia vaporilor GPL şi poluarea aerului.

857. În caz de sistare a sistemelor de aducţie, supapele de reţinere de pe conductele de aer trebuie să fie în poziţie închisă.

858. Deservirea şi reparaţia sistemelor de ventilaţie sînt stabilite de regulamentele şi instrucţiunile privind exploatarea ventilaţiei.

859. Informaţia cu privire la reparaţiile şi reglările efectuate se înregistrează în fişa tehnică a sistemelor de ventilaţie.

860. Încercările sistemelor de ventilaţie în scopul verificării caracteristicilor tehnice de exploatare trebuie efectuate cel puțin o dată în an de către întreprinderi specializate, precum şi în cazurile constatării unor rezultate nesatisfăcătoare ale analizei mediului aerian după reconstrucţie, reglare şi reparaţie capitală a instalaţiilor.

861. În baza rezultatelor încercărilor se întocmeşte raportul tehnic, care trebuie să conţină evaluarea eficacităţii funcţionării sistemelor de ventilaţie pentru asigurarea condiţiilor sanitaro-igienice normative în zona de lucru şi indicaţii referitoare la regimul de exploatare a sistemelor de ventilaţie.

862. Toate modificările în construcţia sistemelor de ventilaţie trebuie implementate în baza proiectelor aprobate.

863. Mijloacele de transport, pînă la intrarea lor pe teritoriul SDÎG şi SÎG, trebuie să aibă montate pe ţeava de eşapament a gazelor stingătoare de scîntei.

864. Numărul vagoanelor-cisternă aflate concomitent pe teritoriul SDÎG nu trebuie să depăşească numărul posturilor de scurgere prevăzute în proiect.

865. Operaţia de pregătire pentru scurgerea gazelor lichefiate din vagoanele-cisternă trebuie efectuată după finalizarea lucrărilor de manevră, fixarea cisternelor pe calea ferată şi îndepărtarea locomotivei de pe teritoriul SDÎG.

866. Pînă la efectuarea operaţiilor de umplere-scurgere şi alimentare a automobilelor dotate cu butelii de gaze, motoarele autovehiculelor, cu excepţia autocisternelor echipate cu pompe pentru pomparea GPL, trebuie să fie oprite.

867. Se admite demararea motoarelor numai după decuplarea furtunurilor din ţesături cauciucate şi instalarea plăcilor de obturare pe dispozitivele de deconectare.

868. Vagoanele-cisternă şi autocisternele, furtunurile din ţesături cauciucate, cu ajutorul cărora se efectuează umplerea sau scurgerea, trebuie să fie unite la priza de pămînt.

869. Deconectarea cisternelor de la priza de pămînt se admite numai după finalizarea lucrărilor de umplere-scurgere şi instalarea plăcilor de obturare pe ştuţurile ventilelor cisternei.

870. Se  interzice scurgerea-umplerea cu gaze lichefiate în timpul ploilor cu descărcări electrice, precum şi la efectuarea lucrărilor cu foc în zona de producţie a SDÎG, SÎG şi pe teritoriul SAAG.

871. Se admite scurgerea gazelor din vagoanele-cisternă în orele de noapte numai cu condiţia asigurării iluminării suficiente a estacadei de cale ferată, parcului de rezervoare şi desemnării unei echipe speciale din cel puţin trei muncitori.

872. Operaţiile de scurgere-umplere la vagoanele-cisternă şi autocisterne trebuie efectuate cu permisiunea maistrului, iar în zilele de sărbătoare şi odihnă – cu autorizaţia în scris a conducătorului staţiei.

Echipa trebuie să fie formată din cel puţin trei muncitori.

873. Gazele petroliere lichefiate recepţionate la staţii de depozitare/îmbuteliere trebuie verificate pentru determinarea intensității mirosului conform cerințelor standardelor moldovenești.

874. Obturatoarele şi ventilele conductelor de gaze trebuie deschise lent, pentru a nu provoca şocuri hidraulice.

875. Este interzisă umplerea rezervoarelor, autocisternelor şi buteliilor prin reducerea presiunii în ele, prin eliminarea fazei de vapori în atmosferă.

876. În timpul scurgerii gazelor din vagoane-cisternă trebuie asigurată supravegherea presiunii şi nivelului gazelor în cisternă şi în rezervorul de recepţie.

877. Între personalul care efectuează operaţiile de umplere-scurgere şi mecanicul halei de pompe şi compresoare trebuie să existe legătură tehnică sau vizuală.

878. În timpul scurgerii şi umplerii cu GPL se interzice lăsarea fără supraveghere a coloanelor de îmbuteliere, scurgere şi alimentare, a vagoanelor-cisternă şi autocisternelor, buteliilor automobilelor alimentate cu gaze.

879. Presiunea fazei lichide în conductele de gaze, care asigură umplerea buteliilor cu gaze,  nu trebuie să depăşească presiunea de lucru prevăzută.

880. În procesul de îmbuteliere, organizare a supravegherii, întreţinerii, deservirii tehnice şi reparării rezervoarelor şi buteliilor trebuie respectate prevederile prezentelor Cerinţe.

881. La SDÎG dotate cu coloane speciale se admite alimentarea cu gaze a automobilelor destinate pentru transportarea gazelor.

882. Se interzice efectuarea concomitentă a transvazării gazelor lichefiate în recipientele SAAG, SÎG şi alimentării automobilelor sau îmbutelierii gazelor.

883. La umplerea autocisternelor şi la alimentarea unităţilor de transport trebuie exclusă emisia GPL în atmosferă.

884. Îmbutelierea gazelor în butelii de uz casnic sau tehnologic se efectuează la SDÎG sau la SÎG.

885. Pe un sector separat al terenului SAAG poate fi  montată o linie tehnologică destinată umplerii buteliilor de uz casnic numai în timp de zi, în baza unui proiect elaborat conform prevederilor legislației în vigoare.

886. Agenţii economici care furnizează şi comercializează gaze lichefiate se obligă să dețină pregătire organizatorică și tehnică necesară pentru efectuarea lucrărilor de reparare, verificare tehnică, vopsire a buteliilor de gaze, precum și   
să asigure montarea, deservirea tehnică, reparaţia instalaţiilor de utilizare cu butelii GPL de uz casnic, instruirea populaţiei şi informarea referitor la prevederile Regulilor de securitate cu privire la utilizarea gazelor.

887. Secţiile destinate pentru umplerea buteliilor de uz casnic trebuie să fie echipate cu instalaţie de cîntar pentru umplerea buteliilor de uz casnic, cîntar de control, rezervor (butelie) pentru scurgerea gazelor din buteliile arhipline şi buteliile defectate, asigurate cu încăperi pentru ambalajul rambursabil (butelii), care trebuie să constituie nu mai puţin de 10% din volumul productivităţii staţiei de alimentare a buteliilor într-un schimb.

888. Nivelul maxim de umplere a rezervoarelor, buteliilor nu trebuie să depăşească 85% din volumul lor geometric.

889. După umplerea cu gaze, toate buteliile trebuie supuse verificării de control al gradului de umplere.

890. Pentru verificarea de control al gradului de umplere, prin metoda cîntăririi, trebuie utilizate cîntare ce asigură o deviere de la precizia cîntăririi buteliilor care nu depășește următoarele valori:

1) pentru buteliile cu o capacitate de 1 l – cel mult 10 g;

2) pentru buteliile cu capacitatea de 5 l  şi 12 l – cel mult 20 g;

3) pentru buteliile cu capacitatea de 27 l şi 50 l – cel mult de 100 g.

891. Pînă la începerea schimbului de lucru, cîntarele de control trebuie verificate de maistru cu ajutorul greutăţii-etalon.

892. Este interzisă degazarea excesului de gaze din rezervoare şi butelii de uz casnic prin emisia GPL în atmosferă.

893. Toate buteliile umplute trebuie să fie verificate la etanşeitatea ventilului (supapei) şi îmbinării prin filet.

894. Procedeele de verificare trebuie efectuate în conformitate cu instrucţiunile de producţie. După verificare ştuţul ventilului trebuie să fie închis cu capac orb.

895. La depistarea neetanşeităţilor, defectelor la utilajul de gaze al unităţii de transport în proces de alimentare cu GPL, gazele trebuie scurse în recipient la SAAG destinate pentru aceste scopuri.

896. Numărul buteliilor aflate concomitent în hala de îmbuteliere a SDÎG şi SÎG nu trebuie să depăşească jumătatea sumară a productivităţii instalaţiilor de îmbuteliere într-o oră, totodată se interzice amplasarea buteliilor în treceri.

897. La transportarea buteliilor şi efectuarea lucrărilor de încărcare-descărcare, trebuie întreprinse acţiuni de prevenire a căderii şi deteriorării lor.

898. Numărul de butelii umplute şi goale amplasate pe rampele de încărcare-descărcare nu trebuie să depăşească productivitatea dublă de o zi a halei de îmbuteliere.

899. Pînă la examinarea interioară, încercarea hidraulică şi reparaţie, rezervoarele şi buteliile, trebuie să fie eliberate de gaze și reziduuri neevaporate şi supuse unui tratament minuţios.

900. Tratamentul rezervoarelor şi buteliilor GPL trebuie efectuat prin aburirea şi purjarea lor cu gaze inerte sau umplerea cu apă caldă.

901. Timpul tratării recipientelor este stabilit de instrucţiunile de producţie în funcție de temperatura agentului termic.

902. Tratamentul rezervoarelor trebuie efectuat după decuplarea lor de la conductele de gaze de fază lichidă şi gazoasă cu ajutorul plăcilor de obturare.

903. Se admite înlocuirea dispozitivelor de închidere la buteliile ce nu au fost supuse tratamentului cu condiţia că lucrările se vor executa în încăperi de categoria „A”, la posturi amenajate special şi asigurate cu dispozitive de aspiraţie locală.

Durata operaţiei de înlocuire nu trebuie să depăşească  5 minute.

904. Nu se admite deetanşarea rezervoarelor şi buteliilor fără reducerea în prealabil a presiunii pînă la cea atmosferică, precum şi utilizarea aerului pentru degazare.

905. Calitatea degazării trebuie verificată prin analiza probelor de aer prelevate din partea de jos a recipientului.

906. Gradul de concentrare a gazelor lichefiate în proba prelevată după degazare nu trebuie să depăşească 20% din limita inferioară de inflamabilitate a gazelor.

907. Rezultatele degazării buteliilor trebuie reflectate într-un registru special, aprobat în cadrul întreprinderii.

908. La efectuarea lucrărilor în interiorul rezervoarelor trebuie respectate măsurile de securitate tehnică, prevăzute în Instrucţiunea-tip cu privire la  organizarea efectuării inofensive a lucrărilor periculoase cu gaze.

909. Rezervoarele urmează a fi puse în funcţiune după examinare sau reparaţie în baza permisiunii în scris a conducătorului SDÎG, SÎG, SAAG.

910. Reziduurile extrase din rezervoare trebuie menţinute în stare umedă, transportate imediat de pe teritoriul staţiei pentru înhumare într-un loc repartizat special.

911. Tronsoanele conductelor de gaze cu depuneri piroforice trebuie demontate în ziua deschiderii lor şi stocate într-o zonă fără pericol.

912. După spălarea şi încercarea rezervoarelor şi buteliilor, apa trebuie îndepărtată spre reţeaua de canalizare numai prin decantoare, care exclud pătrunderea GPL în reţeaua centrală de canalizare.

913. Decantorul trebuie periodic curăţat şi spălat cu apă curată.

914. Impurităţile din decantoare trebuie transportate în locuri special repartizate şi coordonate în modul stabilit de legislația în vigoare.

915. Acţiunile de curăţare a canalelor de scurgere şi îndepărtare a produselor cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate trebuie să excludă formarea  în reţeaua de canalizare a concentraţiei deflagrante de GPL.

916. Lucrările de reparaţie cu utilizarea focului deschis se admit numai în cazuri excepţionale, cu condiţia îndeplinirii de către muncitori a cerinţelor documentelor normativ-tehnice de profil în vigoare.

917. Lucrările cu foc trebuie efectuate după un plan special aprobat de conducătorul întreprinderii şi cu permis de admitere.

918. Planul lucrărilor cu foc trebuie să fie coordonat cu serviciul antiincendiar local.

919. În timpul efectuării lucrărilor cu foc se interzice accesul unităţilor de transport la SAAG în zona de producţie a SDÎG, SÎG, precum și scurgerea şi turnarea GPL.

920. Pe parcursul efectuării lucrărilor cu foc în încăperile zonei de producţie trebuie să funcţioneze  permanent ventilaţia mecanică.

921. Pînă la începerea şi în timpul efectuării lucrărilor cu foc în încăperi, precum şi în raza de 20 m de la locul de muncă, trebuie efectuată analiza mediului aerian privind conţinutul de vapori GPL.

922. În cazul prezenţei vaporilor GPL în aer, indiferent de gradul lor de concentrare, lucrările cu foc trebuie să fie sistate.

923. Teritoriile, încăperile de producţie ale staţiilor şi posturilor de îmbuteliere a gazelor trebuie asigurate cu mijloace primare de prevenire şi stingere a  incendiilor.

924. Lîngă fiecare aparat de telefon trebuie să fie instalată o placă cu indicarea numărului de telefon al echipei de pompieri.

925. Pe perimetrul îngrădirii SDÎG, SÎG şi terenului de rezervoare SAAG trebuie afişate inscripţii de avertizare „GAZE”, „INFLAMABIL”.

926. Materialul de şters curat şi cel utilizat trebuie păstrate aparte în lăzi metalice cu capace închise ermetic.

927. Se interzice lăsarea materialului de şters pe instalaţii, scări sau rampe.

928. Teritoriul trebuie să fie curăţat de obiecte de altă natură, materiale combustibile şi gunoi. Căile de acces pentru transport şi trecerile trebuie să fie libere.

929. Se interzice stocarea şi depozitarea pe teritoriu a materialelor ce nu sînt destinate pentru procesele de producţie.

930. Se interzice aflarea persoanelor neîncadrate în procesul de producţie pe teritoriul SDÎG și SÎG.

931. Personalul SDÎG, SÎG, SAAG trebuie să fie preîntîmpinat sub semnătură referitor la interzicerea fumatului, iar pe teritoriu trebuie afișate inscripții privind interzicerea folosirii focului deschis.

932. Este interzisă intrarea pe teritoriu şi alimentarea unităţilor de transport cu pasageri.

933. La SDÎG, SÎG, SAAG se interzice efectuarea lucrărilor de alt profil.

934. Modalitatea de livrare a buteliilor GPL consumatorilor trebuie stabilită printr-o instrucţiune aprobată de agentul economic care comercializează GPL, în care trebuie prevăzute controlul termenului de verificare tehnică a buteliilor, înregistrarea buteliilor umplute și livrate și alte stipulări conform prezentelor Сerinţe.

935. Buteliile GPL aflate în proprietatea agenților economici care furnizează și comercializează GPL trebuie să fie marcate cu semne de identificare, care stabilesc apartenenţa lor.

936. Butelia umplută cu gaze lichefiate trebuie să fie însoţită de un talon în care se indică:

1) agentul economic care a prestat serviciul;

2) codul operatorului;

3) data de îmbuteliere a buteliei;

4) numărul buteliei;

5) greutatea buteliei;

6) marca gazelor.

937. Buteliile trebuie transportate cu capace obturatoare protectoare, înşurubate pe gîtul de umplere, în maşini echipate special, cu excepţia transportării în maşini de tip „colivie”.

938. Transportarea  buteliilor  în  autocamioane  cu  caroserie  obişnuită  se admite în cazul dotării acestora cu locaşe de lemn sau grinzi cu locaşe, inele din cauciuc sau funie.

939. Se permite transportarea buteliilor solitare în autoturisme cu utilizarea instalaţiilor (dispozitivelor) de protecţie a buteliilor de lovituri şi strămutări.

940. Se interzice livrarea buteliilor umplute cu gaze care urmează să fie transportate cu bicicleta, căruţa, roaba, motocicleta.

941. La autovehiculele destinate pentru transportarea gazelor lichefiate ţeava de eşapament de la motor trebuie să fie montată în partea din faţă a vehiculului.

942. Autovehiculele utilizate temporar pentru transportarea buteliilor trebuie să fie dotate cu stingător de scîntei montat pe ţeava de eşapament.

943. Vehiculele auto pentru transportarea gazelor lichefiate trebuie să fie dotate cu două stingătoare cu bioxid de carbon sau cu pulbere, cu capacitatea de cel puţin 5 l fiecare şi semnale de avertisment privind pericolul încărcăturii.

944. Transportarea GPL cu vehiculele/cisternele  auto sau feroviare nu se atribuie la activitate în domeniul securității industriale și se efectuează în conformitate cu prevederile altor acte normative în vigoare.

945. Este interzisă staţionarea vehiculelor şi cisternelor auto încărcate cu GPL la o distanță mai mică de 100 m de la locurile cu foc deschis şi posibilă aglomeraţie de oameni (pieţe, magazine, săli de spectacole etc.).

946. Se admite staţionarea nu mai mult de o oră, în caz de necesitate, a vehiculelor auto cu butelii încărcate cu GPL la o depărtare de 20 m de la casele de locuit şi 40 m de la clădirile publice.

947. Distanţa de la locul staţionării vehiculului de transportare a gazelor lichefiate pînă la haznale, hrube, subsoluri şi capacele fîntînilor comunicaţiilor inginereşti trebuie să fie de cel puţin 5 m.

Secțiunea a 4-a

Instalaţii-rezervoare, instalații de evaporare, instalaţii individuale şi de butelii de gaze (HGL), depozite intermediare de butelii (DIB)

948. Presiunea de lucru a gazelor la ieşirea din regulatorul instalaţiilor-rezervoare şi al instalațiilor de butelii de gaze nu trebuie să depășească cea prevăzută în proiect.

949. Supapele de siguranţă de evacuare şi de închidere ale instalaţiilor trebuie  reglate la o presiune egală cu 1,15 şi, respectiv, 1,25 din presiunea maximă de lucru.

950. Exploatarea instalaţiilor-rezervoare, instalaţiilor de evaporare şi de butelii de gaze trebuie efectuată în conformitate cu prevederile prezentelor Cerințe, în baza recomandărilor întreprinderii producătoare.

951. Pentru exploatarea fiabilă a instalaţiilor-rezervoare, instalaţiilor de evaporare şi de butelii de gaze trebuie prevăzute următoarele măsuri:

1) respectarea cerinţelor de securitate la exploatarea rezervoarelor şi evaporatoarelor;

2) verificarea fiabilităţii şi parametrilor de reglare a regulatoarelor de presiune şi supapelor de siguranţă cu periodicitatea de cel puțin o dată la 3 luni;

3) reparaţia curentă a instalaţiilor cu demontarea armăturii de siguranţă, de reglare şi de închidere de cel puțin o dată în an.

952. Informaţia despre lucrările efectuate trebuie înregistrată în documentaţia tehnică de exploatare.

953. Supapele de siguranţă ale rezervoarelor trebuie supuse reglării cel puțin de o dată la 6 luni.

954. Deservirea tehnică a instalaţiilor de butelii amplasate într-o clădire specială sau anexă la clădire şi schimbarea buteliilor în ele trebuie efectuată de cel puţin doi muncitori.

955. Funcţionarea instalaţiilor cu defecte, care pot duce la avarii în sistemul de alimentare cu gaze sau  la incidente, trebuie sistată pînă la înlăturarea lor.

956. Gazele lichefiate cu o cantitate scăzută de propan pot fi utilizate în instalaţii-rezervoare numai cu condiţia asigurării evaporării lichidului şi prevenirii condensării posibile a vaporilor GPL în conductele de gaze exterioare la temperaturi joase ale aerului şi solului.

957. Agentul termic trebuie introdus în evaporatoarele capacitative numai după umplerea lor cu gaze lichefiate.

958. Pînă la scurgerea GPL în rezervoare, utilajul instalaţiilor,  autocisternelor şi furtunurile din ţesături cauciucate trebuie să fie examinate.

959. Se interzice scurgerea GPL în cazul depistării deteriorărilor, expirării termenului verificării tehnice a rezervoarelor, lipsei presiunii remanente şi mijloacelor primare de stingere a incendiilor.

960. În procesul de umplere-scurgere autocisternele GPL şi rezervoarele trebuie cuplate cu ajutorul furtunurilor din ţesături cauciucate la faza lichidă şi de vapori.

961. Pînă la scurgere autocisternele şi furtunurile trebuie conectate la priza de pămînt.

962. Se admite deconectarea autocisternelor de la priza de pămînt numai după golirea lor şi montarea plăcilor de obturare pe ştuţurile ventilelor.

963. Este interzisă prezenţa persoanelor străine şi utilizarea focului deschis în locurile de efectuare a operaţiilor de umplere-scurgere.

964. Scurgerea surplusului GPL și a reziduurilor neevaporate din rezervoare trebuie efectuată în autocisternele de gaze lichefiate.

965. După umplerea rezervoarelor sau schimbarea buteliilor trebuie verificată etanşeitatea îmbinărilor.

966. Scurgerile de GPL depistate trebuie înlăturate de urgenţă.

967. Instalaţiile de gaze lichefiate trebuie să fie asigurate cu următoarele mijloace primare de stingere a incendiilor:

1) rampa instalaţiei de rezervoare şi de evaporare – cu ladă cu nisip de capacitatea 0,5 m3 (1 unit.), hîrleţe (2 unit.), pînză din lînă aspră cu dimensiunea 2x2 m  (1 unit.);

2) încăperea pentru butelii în grup cu gaze – conform Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova RT DSE 1.01-2005.

968. Dulapurile şi încăperile pentru butelii în grup, împrejmuirile rampelor instalaţiilor de rezervoare şi evaporare trebuie asigurate cu inscripţii de avertizare – „INFLAMABIL. GAZE”.

969. Instalaţiile individuale de butelii destinate pentru gazificarea blocurilor locative, clădirilor sociale, administrative şi publice trebuie amplasate numai în exteriorul acestora, în dulapuri speciale, din materiale incombustibile.

970. La instalarea buteliei cu gaze HGL în exteriorul încăperii, aceasta urmează a fi protejată contra deteriorării şi a încălzirii peste 45°C.

971. Butelia cu gaze HGL în încăpere de producere trebuie amplasată la o distanţă de cel puţin 1 m de la aparatele de încălzire.

972. Dacă între butelie şi aparatul de încălzire este montat un ecran incombustibil, se admite reducerea distanţei pînă la 0,5 m.

973. Nu se admite instalarea buteliilor cu HGL:

1) în coridoarele comune şi încăperile locuibile;

2) în subsoluri, demisoluri şi poduri;

3) în încăperile amplasate alături, deasupra şi sub săli de alimentare, auditorii şi clase de instruire şi alte încăperi analogice;

4) în încăperi fără iluminat natural din exterior;

5) pe căile de evacuare şi apropierea ieşirilor de evacuare, din partea faţadelor clădirilor;

6) la ieşirile de avarie.

974. Distanţa dintre butelie şi ecranul de protecție trebuie să fie de cel puţin 0,1 m.

975. În afara clădirilor buteliile trebuie instalate în dulapuri sau sub carcase care se închid şi sînt înzestrate cu jaluzele de ventilare.

976. Instalaţiile individuale de butelii amplasate în exterior trebuie prevăzute la o distanţă (în lumină) de cel puţin 0,5 m de la golurile de fereastră şi 1 m de la golurile de uşă ale etajului întîi, cel puţin de 3 m de la golurile de uşă şi de fereastră ale subsolurilor şi demisolurilor, precum şi ale căminelor de la canalizare.

977. Dulapurile pentru butelii şi buteliile sub carcasă trebuie să fie montate pe strat  ignifug,  care exclude tasarea terenului, la înălţimea de  cel puţin 0,1 m şi fixate de fundaţia sau pereţii clădirilor.

Secțiunea a 5-a

Instalații pentru tratarea metalelor cu flacără de gaze

978. Întreprinderile care utilizează butelii cu gaze lichefiate în scopuri de producţie trebuie să dețină aviz de expertiză pozitiv în domeniul securității industriale.

979. Se admite executarea lucrărilor de tăiere cu gaze, sudare şi alte genuri de tratare cu flacără de gaze a metalelor la o depărtare (pe orizontală) de cel puţin:

1) 10 m – de la buteliile cu gaze în grup;

2) 5 m – de la buteliile separate cu oxigen şi gaze combustibile;

3) 3 m – de la conductele de gaze şi furtunurile din ţesătură cauciucată, precum şi de la posturile de distribuţie a gazelor în cazul lucrărilor manuale şi 1,5 m – în cazul lucrărilor mecanice.

980. În procesul de lucru buteliile cu gaze lichefiate trebuie să fie în poziţie verticală.

981. Temperatura maximă admisă a buteliei cu gaze lichefiate trebuie să fie de cel mult 45(C.

982. Buteliile instalate în încăperi trebuie să fie la o distanţă de cel puţin 1 m de la aparatele de încălzire și de cel puţin 5 m de la sursele de căldură cu flacără deschisă.

983.  Se admite conectarea arzătoarelor şi agregatelor mobile la conductele de gaze (inclusiv la cele cu gaze lichefiate) cu ajutorul furtunurilor din ţesătură cauciucată.

984. Lungimea furtunului nu trebuie să depăşească 30 m, să fie compus  din cel mult trei bucăţi separate unite între ele cu nipluri bilaterale speciale, iar capetele furtunurilor trebuie fixate stabil pe conductă şi arzător cu ajutorul brăţărilor de  siguranţă.

985. Robinetul de deconectare, pe lîngă robinetul  aflat pe arzător sau agregatul mobil, trebuie să fie plasat pînă la furtun.

986. Se interzice executarea sudării cu gaze, tăierii şi altor genuri de tratare a metalului cu flacără de gaze cu utilizarea gazelor lichefiate în încăperi de subsol şi demisol, precum şi în fîntîni tehnice, sonde şi alte construcţii subterane.

987. Se interzice prelevarea gazelor lichefiate din butelie cu presiunea de lucru mai joasă de cea stabilită.

988. Căile de acces la toate posturile de distribuire a gazelor trebuie să  fie libere.

989. Este interzisă instalarea buteliilor pe căile de trecere şi de circulaţie.

990. Este interzisă reparaţia arzătoarelor, tăietoarelor cu gaze şi altor utilaje la locul de muncă.

991. În  procesul  de  lucru  al  arzătorului  (tăietorului  cu  gaze)  flacăra trebuie  să  fie  îndreptată  în  partea  opusă  sursei  de  alimentare  cu  gaze, iar  în cazul  imposibilităţii – sursa  de  alimentare  cu gaze trebuie să fie împrejmuită cu panouri metalice sau paravane din materiale ignifuge.

992. Se interzice purjarea furtunului pentru gaze combustibile cu oxigen şi a furtunului pentru oxigen – cu gaze combustibile, precum şi substituirea reciprocă a furtunurilor în procesul de lucru.

Secțiunea a 6-a

Cerinţe tehnice privind umplerea, verificarea tehnică periodică,

repararea, scoaterea din uz şi casarea buteliilor GPL

993. Verificarea tehnică a buteliilor GPL se va efectua de către agenții economici specializați numai la SDÎG.

994. Buteliile pentru gaze lichefiate vor fi supuse unor verificări tehnice:

1) periodic (la scadența stabilită și indicată pe recipient);

2) după efectuarea unei reparații la recipient;

3) la constatarea unui defect care poate periclita siguranța în funcționare a acestuia.

995. Data primei verificări tehnice periodice se va stabili în funcție de data fabricației și va fi marcată la prima încercare la SDÎG.

996. Verificarea tehnică periodică a buteliilor constă în:

1) inspectarea suprafețelor interioare și exterioare a buteliilor, cu excepția buteliilor GPL cu volum de cel puțin 55 l;

2) verificarea masei și a capacității;

3) încercarea la presiune hidraulică.

997. Dacă rezultatele acestor verificări tehnice sînt corespunzătoare, agentul economic care a efectuat verificarea va marca prin poansonare luna și anul următoarei verificări tehnice periodice pe calota superioară, pe gardă sau pe postament, după caz.

998. Termenul de exploatare a buteliilor este stabilit de către producător.

999. În cazul lipsei mențiunii privind termenul de exploatare a buteliei, acest termen va constitui  25 de ani.

1000. Nu se supun evaluării privind siguranța în procesul de exploatare în vederea prelungirii termenului de exploatare buteliile folosite pe larg cu volum mai mic de 50 l inclusiv, iar utilizarea lor peste termenul apreciat este interzisă, cu excepția buteliilor de destinație specială, fabricate conform proiectelor individuale.

1001. Verificarea exterioară constă în examinarea suprafeței exterioare a buteliilor și în verificarea existenței și conținutului marcajelor pentru depistarea neconformităților care nu permit utilizarea buteliilor în condiții de siguranță.

1002. Buteliile sînt admise la revizia exterioară numai dacă sînt îndeplinite următoarele condiții:

1) pelicula de vopsea protectoare nu este deteriorată; vopseaua nu trebuie să impiedice citirea inscripționărilor; suprafața exterioară a recipientelor mobile – butelii trebuie să fie vopsită cu culorile de marcare indicate în standardele specifice;

2) capacul sau garda de protecție a robinetului cu ventil trebuie să fie în stare bună; capacul trebuie să se înșurubeze complet și ușor pe inelul de gît al recipientului; capacele de protecție nu trebuie să prezinte orificii și vor fi prevăzute cu o garnitură care să asigure etanșeitatea față de gazul scurs din cauza eventualei neetanșeități a robinetului; garnitura trebuie să fie confecționată dintr-un material rezistent la fluidul din butelie;

3) postamentul, în cazul în care există, trebuie să asigure o stabilitate bună a buteliei în poziție verticală; la buteliile fără sudură nu se admite fixarea postamentului prin sudare;

4) robinetul cu ventil este în stare bună de funcționare, asigurînd etanșarea indiferent de poziția recipientului; se recomandă ca după fiecare verificare a interiorului buteliei robinetul să fie înlocuit cu unul nou;

5) pe fiecare butelie trebuie să existe următoarele inscripționări permanente (pe postament, pe piesa de gît sau pe garda de protecție nedemontabilă):

a) sigla agentului economic constructor;

b) numărul de fabricație;

c) anul și luna fabricației;

d) masa buteliei, în kg;

e) capacitatea buteliei, în litri;

f) presiunea de încercare hidraulică, în MPa (sau bar);

g) presiunea de încercare, în MPa (sau bar);

h) luna și anul verificării/scadența acordată;

i) masa încărcăturii și tara recipientului în cazul buteliilor pentru gaze lichefiate, atunci cînd încărcarea se face prin cîntărire;

j) poansonul responsabilului de desfășurarea lucrărilor care a efectuat verificarea periodică.

1003. Buteliile care nu au inscripționate datele prevăzute în pct. 1002 vor fi scoase din uz și casate.

1004. La buteliile care vor fi utilizate pentru încărcarea cu alte fluide decît cele inițiale se vor anula inscripțiile care nu mai corespund și se vor poansona cele noi.

1005. Vor fi anulate inscripțiile privind tipul fluidului, presiunea de încercare sau masa încărcăturii și presiunea de încercare cu lichid.

1006. Inscripțiile care nu mai corespund se vor anula printr-o linie orizontală, poansonîndu-se alături cele corespunzătoare.

1007. Retimbrarea va fi efectuată de întreprinderea specializată și se va întocmi un proces-verbal.

1008. Noua inscripționare se va verifica de către responsabilul de efectuarea lucrărilor prin aplicarea poansonului.

1009. În cazul în care se constată că una sau mai multe din condițiile prevăzute în pct. 987-992 nu sînt respectate, buteliile se vor repara, iar după efectuarea reparației se va relua verificarea tehnică.

1010. În cazul în care sînt constatate neconformități, buteliile se vor casa.

1011. Pereții buteliilor se controlează la interior, urmărindu-se eventualele lipsuri, deteriorări sau apariția coroziunii.

1012.Verificarea aspectului interior se va efectua cu endoscopul și, după caz, se va completa cu o măsurare cu ultrasunete a grosimii peretelui buteliei de un laborator specializat.

1013. Rezultatele măsurărilor vor fi consemnate în raportul de încercări, eliberat de întreprinderile de diagnosticare tehnică, inclusiv control nedistructiv.

1014. Grosimea peretelui părții cilindrice și a fundului ambutisat nu trebuie să fie mai mică decît cea stabilită.

1015. Dacă în cel puțin un punct grosimea măsurată va fi mai mică decît valoarea minimă admisă prin documentația tehnică, buteliile vor fi casate.

1016. Pentru efectuarea determinărilor de masă și capacitate, buteliile trebuie să fie curățate în interior și la exterior pentru eliminarea totală a impurităților.

1017. Masa buteliilor se va determina prin cîntărire cu o exactitate de ±0,1 kg, pentru buteliile de pînă la 12 l inclusiv, și de ±0,2 kg, pentru cele de peste 12 l.

1018. La buteliile care se încarcă prin cîntărire, atunci cînd între masa reală (măsurată) și cea inițială (inscripționată) se constată o diferență mai mare de 1,5%, dacă volumul este același, se va poansona masa măsurată.

1019. Volumul interior al buteliei, în litri, se determină prin diferența dintre masa recipientului umplut cu apă și masa recipientului gol, măsurarea fiind efectuată la temperatura de 20(C sau prin umplerea acestuia cu apă, folosind vase gradate cu diviziuni de 0,2 l.

1020. Determinarea capacității buteliei se va face cu o exactitate de ±0,1 l, la recipientele butelii de pînă la 12 l inclusiv, și de ±0,2 l, la cele de peste 12 l.

1021. Pentru buteliile cu o capacitate de peste 12 l, atunci cînd se constată o mărire a capacității poansonate pe butelie de peste 0,5%, fără o scădere corespunzătoare a masei, butelia va fi scoasă din uz (casată).

1022. Buteliile care au corespuns verificărilor interioare și exterioare vor fi supuse încercării de presiune hidraulică la valorile indicate în tabelul 5.

Tabelul 5

| Nr. crt. | Denumirea gazului | Formula chimică sau structura | Gradul de umplere maxim admis, kg/l | Presiunea maximă admisă de încărcare, P max, bar | Presiunea de încercare hidraulică, Pp, bar | Termenul verificării periodice, ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propan | C3H8 | 0,42 | 16 | 1, 25Pmax | 5 |
| 2. | Butan | C4H10 | 0,51 | 16 | 1,25 Pmax | 5 |

1023. Încercarea la presiune se va efectua, pentru fiecare butelie în parte, în spații special amenajate care să asigure protecția celorlalte locuri de muncă.

1024. Lichidele care se folosesc pentru încercare nu trebuie să aibă o acțiune vătămătoare asupra sănătății personalului sau o acțiune corozivă asupra materialului recipientului, iar în timpul încercării nu trebuie să treacă din faza lichidă în cea gazoasă.

1025. Pentru butelii, încercarea se va efectua într-o încăpere în care temperatura să fie de cel puțin 15(C, fiind asigurate condițiile de securitate și sănătate în muncă.

1026.  Presiunea în butelie va trebui să crească în mod treptat, continuu și fără șocuri, astfel viteza de mărire a presiunii nu va depăși 5 bar/min.

1027. Buteliile fără sudură vor fi menținute la presiunea de încercare timp de 2 minute, iar buteliile sudate timp de 5 minute.

1028. Instalația de încercare va fi prevăzută cu două racorduri pentru manometre, montate pe robinete cu trei căi și la un racord se va monta manometrul de control.

1029. Manometrele utilizate trebuie să fie cel puțin din clasa de precizie 2,5.

1030. După trecerea timpului de menținere la presiunea de încercare se va examina cu atenție fiecare butelie.

1031. Încercarea se consideră reușită dacă nu se constată scurgeri, lăcrimări sau, după încercare, nu sînt deformații.

1032. După efectuarea încercării, presiunea din butelii se va micșora treptat și fără șocuri, apoi buteliile se golesc complet.

1033. Buteliile la care s-au constatat scurgeri, lăcrimări sau deformații vor fi casate astfel încît să nu mai fie posibilă punerea lor în circulație.

1034. Încercarea de etanșeitate se execută utilizîndu-se în acest scop aer sau gaz inert la o presiune egală cu cea de încărcare.

1035. În cazul fluidelor combustibile, dacă încercarea de etanșeitate se efectuează cu aer, după încercarea buteliilor, acestea trebuie să fie suflate cu un gaz inert pentru evacuarea aerului din interior, păstrîndu-se o presiune remanentă de pînă la 0,05 MPa.

1036. Încercarea va dura cel puțin 3 minute.

1037. Butelia va fi scufundată într-un vas cu apă și se va verifica etanșeitatea acesteia și a robinetului cu ventil sub acțiunea presiunii interioare.

1038. Verificarea tehnică a buteliilor se va efectua de către:

1) agenții economici expertizați pentru umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz și casare;

2) agenții economici expertizați pentru reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz și casare.

1039. Agenții economici care vor efectua verificarea tehnică au următoarele obligații și responsabilități:

1) să dețină și să mențină în condiții bune întregul echipament necesar verificării;

2) să asigure toate condițiile necesare pentru efectuarea verificărilor.

1040. Agenții economici care pregătesc și execută verificarea tehnică periodică a buteliilor sînt obligați să aibă un registru ținut la zi și întocmit conform modelului din anexa nr. 4 la prezentele Cerințe.

Registrul va fi numerotat, șnuruit, sigilat și va purta ștampila agentului economic corespunzător.

1041. Pentru activitatea de verificare tehnică se vor utiliza numai aparate de măsurare și control verificate metrologic, precum și calibre și șabloane corespunzătoare.

1042. Verificarea buteliilor se va efectua periodic la termenele maxime prevăzute în pct. 1022, tabelul 5.

1043. Dacă există motive bine justificate, se poate micșora termenul de valabilitate al funcționării, fixînd termene mai mici pentru scadență, însă nu mai puțin de un an.

1044. Nu poate fi acordat un termen de scadență mai mare decît ultima scadență acordată.

1045. Personalul care încarcă și manipulează buteliile pentru gaze lichefiate trebuie să aibă vîrsta de cel puțin 18 ani, să fie instruit și atestat periodic în modul corespunzător.

1046. Înainte de fiecare încărcare buteliile vor fi supuse unor verificări exterioare.

1047. Este strict interzisă umplerea buteliilor la care se constată:

1) la inscripție:

a) lipsa inscripției sau inscripție incompletă;

b) depășirea scadenței verificării tehnice periodice;

c) neconcordanțe între valorile presiunii de încărcare sau masa încărcăturii indicată pe butelie și cele corespunzătoare gazului;

d) neconcordanțe între masa recipientului mobil inscripționată și cea reală;

e) rectificări ale inscripțiilor poansonate;

2) la părțile exterioare:

a) pereții prezintă lovituri, deformări, tăieturi, coroziuni avansate sau orice altă degradare care poate periclita siguranța în funcționare;

b) robinetul cu ventil este defect sau incomplet;

c) încărcări cu sudură pe corpul buteliilor executate fără sudură sau în afara cordoanelor de sudură la cele sudate;

d) lipsa sau deteriorarea capacului ori a gărzii de protecție (la buteliile prevăzute cu capac, respectiv cu gardă de protecție), ori a inelelor de protecție pentru transport individual;

e) vopsirea nu corespunde cerințelor prescrise;

f) buteliile au postament lipsă, deteriorat sau fixat defectuos;

3) la interior:

a) lipsa presiunii remanente de cel puțin 0,05 MPa.

1048. Buteliile refuzate la încărcare vor fi trimise la atelierul de verificare pentru remedierea deficiențelor și reverificare.

1049. La scoaterea robinetelor înfundate se vor lua măsuri împotriva eventualelor jeturi puternice datorită presiunii existente în butelie.

1050. Pentru dezghețarea robinetelor se pot utiliza mijloace nepericuloase.

1051. Este interzisă dezghețarea buteliei sau robinetului cu foc deschis.

1052. Instalația pentru încărcarea buteliilor va fi construită din metale rezistente la presiunea de încărcare și la acțiunea corozivă a gazului.

1053. La instalație se vor monta două manometre prevăzute fiecare cu cîte un robinet de închidere confecționat din material corespunzător gazului cu care se încarcă butelia.

1054. Instalația trebuie să fie legată printr-o conductă la un sistem de descărcare, pentru a se putea evacua gazul din butelii în cazul unor supraîncărcări, astfel încît să fie evitate eventualele avarii.

1055. Manometrele și dispozitivul de umplere pot fi amplasate și la exteriorul încăperii în care se face umplerea buteliilor.

1056. Agenții economici care umplu buteliile vor dota stațiile de umplere cu echipamente specifice, astfel încît fluidele să ajungă în butelii fără apă sau alte impurități care pot afecta siguranța în exploatare.

1057. În timpul încărcării buteliile vor fi bine fixate în poziție verticală prin dispozitive speciale.

1058. Conducta de încărcare va fi racordată la butelie printr-un sistem care să asigure etanșeitatea.

1059. Este interzisă remedierea neetanșeităților atunci cînd instalația se află sub presiune.

1060. După umplerea buteliei și verificarea etanșeității și a existenței piuliței de protecție a racordului robinetului sau capacului de protecție se va aplica peste capacul de protecție corect infiletat și corpul buteliei o banderolă care va indica: tipul gazului, data umplerii și mențiunea „Verificat”, iar după aplicarea banderolei buteliile vor fi depozitate în depozitul pentru butelii pline.

1061. Agenții economici sînt obligați să țină un registru de evidență pentru fiecare tip de gaz, numerotat, șnuruit și vizat de conducerea întreprinderii, în care să se consemneze: data încărcării, numărul de fabricație al buteliilor, data verificării și scadența, presiunea de încărcare sau masa încărcăturii.

1062. Dacă într-o întreprindere se încarcă butelii cu mai multe tipuri de gaze, pentru fiecare gaz trebuie să fie ținut un registru referitor la încărcare.

1063. Umplerea buteliilor cu gaze lichefiate se va face numai prin cîntărire.

1064. Agenții economici sînt obligați să întocmească și să afișeze instrucțiuni interne privind umplerea, verificarea prin sondaj a umplerii, depozitarea și manipularea buteliilor și să verifice periodic cunoașterea și aplicarea acestora de către personalul de deservire.

1065. Repararea buteliilor poate fi efectuată de agenții economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare de efectuare și verificare.

1066. Agentul economic expertizat pentru reparare răspunde de calitatea reparației.

1067. Nu se admite remedierea, la cald sau la rece, a deformațiilor permanente ale buteliei.

1068. Agenții economici reparatori de butelii trebuie să aibă un registru de evidență a buteliilor reparate, ținut la zi, care va fi numerotat, șnuruit, sigilat și ștampilat de agentul economic corespunzător.

1069. Buteliile reparate vor fi supuse verificărilor tehnice a masei și a capacității.

1070. Se vor scoate obligatoriu din uz și vor fi casate și distruse buteliile, care nu mai respectă prevederile prezentelor Cerințe.

1071. Scoaterea din uz a buteliilor în vederea casării se va face pe baza proceselor-verbale încheiate de către comisiile instituite în cadrul întreprinderii.

1072. Agenții economici sînt obligați să scoată din uz buteliile în urma procesului-verbal încheiat de comisie, poansonînd pe partea cilindrică „CASAT”.

1073. Înainte de distrugere se vor demonta robinetele și se va asigura golirea completă a buteliilor mobile.

1074. Distrugerea buteliilor se va face prin tăiere, în conformitate cu procedurile de lucru, astfel încît să nu mai fie posibilă utilizarea acestora.

1075. Procesul-verbal întocmit va conține seriile buteliilor distruse.

1076. Depozitele destinate păstrării buteliilor umplute sau goale din cadrul agenților economici vor fi construite și amenajate, în conformitate cu legislația în vigoare, suprateran, în încăperi independente, neetajate sau în aer liber (construcție semideschisă de tip șopron îngrădit, executat din materiale necombustibile, care protejează buteliile împotriva razelor solare, intemperiilor și/sau intervenției persoanelor străine).

1077. În cazul depozitării buteliilor în încăperi, ușile trebuie să se deschidă spre exterior, iar geamurile să fie mate sau vopsite în alb.

1078. Buteliile vor fi depozitate cu capacul de la racordul robinetului și capacul de protecție înșurubate.

1079. Depozitele pentru mai mult de 50 de butelii (cu capacitatea de pînă la 55 l) trebuie să fie prevăzute cu rampă de încărcare-descărcare acoperită cu copertină sau realizată după proiecte care respectă normativele și reglementările tehnice în vigoare.

1080. Înălțimea depozitului trebuie să fie de cel puțin 3,25 m de la pardoseală pînă la elementele cele mai de jos ale acoperișului.

1081. Pentru depozitele de tip șopron înălțimea minimă este de 2,5 m.

1082. Pentru cabinele de depozitare a buteliilor utilizate pe șantierele de construcții-montaj înălțimea minimă este de 2 m.

1083. Pardoselile depozitelor trebuie să fie plane, nealunecoase, confecționate din materiale care să excludă posibilitatea producerii de scîntei în caz de lovire.

1084. În depozitele cu butelii care conțin gaze combustibile, iluminatul trebuie să corespundă reglementărilor referitoare la instalațiile electrice pentru medii cu pericol de explozie.

1085. Temperatura în depozite trebuie să fie astfel asigurată încît temperatura fluidului să nu depășească +40(C.

1086. Încălzirea se va efectua cu instalații de încălzire corespunzătoare.

1087. Este interzisă existența focului deschis în încăperile utilizate.

1088. În cazul în care temperatura poate crește peste temperaturile admise, încăperile trebuie să fie răcite printr-o metodă corespunzătoare.

1089. Depozitele trebuie să fie prevăzute cu paratrăsnete sau trebuie să se găsească în zona de protecție a acestora.

1090. Depozitarea buteliilor pline sau goale se poate face în încăperi separate sau în aceeași încăpere, conform documentației de proiect pentru construcția respectivă.

1091. Buteliile vor fi păstrate în poziție verticală, așezate în boxe sau în stelaje a cîte 20-25 de butelii, asigurate cu lanțuri, dispuse în grupuri cu spații libere de acces între ele, cel puțin pe o parte, de minimum 1,5 m.

1092. Buteliile pline vor fi depozitate în zone separate față de buteliile goale, fiind prevăzute cu inscripții: „Butelii pline” sau, respectiv, „Butelii goale”.

1093. Buteliile fără postament pot fi păstrate în poziție orizontală pe rame sau stelaje de lemn, dar fără ca buteliile să se sprijine între ele.

1094. Înălțimea stivei nu poate fi mai mare de 1,5 m, iar robinetele vor fi îndreptate într-o singură direcție.

1095. Depozitele de butelii pline amplasate în clădire trebuie să fie despărțite în compartimente prin pereți rezistenți la explozie, pe toată înălțimea încăperii în care se admite păstrarea a cel mult 500 de butelii, cu capacitatea maximă de 20 000 l.

1096. Fiecare compartiment trebuie să aibă o ieșire separată din clădire.

1097. Depozitele mici de butelii sau stațiile de distribuție care au cel mult 20 de butelii a cîte 40 l fiecare pot fi amplasate într-o încăpere avînd cel mult trei pereți comuni cu clădirea de producție pe care o deservește, cu excepția clădirilor din categoria A și B de pericol de incendiu la care nu se admite alipirea.

1098. Pereții despărțitori care separă încăperile depozitului de clădire, precum și acoperișul vor fi rezistenți la explozie și nu vor avea nicio deschidere (uși, ferestre, luminatoare). Înălțimea încăperii de depozitare poate fi mai mică decît înălțimea clădirii, dar trebuie să fie de cel puțin 2,5 m.

1099. În cazul amplasării mai multor depozite mici în perimetrul clădirii de producție, distanța dintre două depozite mici sau stații de distribuție va fi de minimum 10 m.

1100. Stațiile de distribuție cu capacitatea maximă de 800 l de la spitale pot fi alipite pe o latură de corpurile anexe ale spitalelor, cu condiția ca distanța pînă la camerele de spitalizare sau de operații să fie de minimum 25 m.

1101. Depozitele de butelii se vor amplasa față de clădirile din vecinătate la distanțele stabilite prin proiect, ținîndu-se cont de recomandările din tabelul 7 al NCM G.05.01:2014 „Sisteme de distribuție a gazelor”.

1102. Distanțele de la depozitele de butelii față de clădirile din vecinătate pot fi reduse în condițiile prevederii prin proiect a unor măsuri de siguranță suplimentare, ca de exemplu: executarea unor pereți rezistenți la explozie spre obiectivele față de care se micșorează distanța.

1103. În cazul depozitelor amenajate în aer liber (tip șopron) distanțele prevăzute în tabelul 7 al NCM G.05.01:2014 „Sisteme de distribuție a gazelor” se vor majora cu 50%, luîndu-se măsuri corespunzătoare de protecție împotriva razelor solare, intemperiilor (vreme rea), a intervenției persoanelor străine, precum și de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor.

1104. Este interzisă depozitarea buteliilor în locuri umede sau în mediu cu acțiune corozivă asupra materialului din care este construită butelia.

1105. Este interzisă depozitarea buteliilor în spații liber accesibile, pe scări, în holuri sau în camere cu circulație de persoane.

1106. În incinta depozitelor trebuie să fie afișate instrucțiuni și reguli referitoare la manipularea buteliilor aflate în depozit, la verificarea tehnică periodică a funcționării instalațiilor de ventilație și purificare, precum și afișe prin care se interzice fumatul, folosirea focului deschis, intrarea persoanelor străine în depozit etc.

1107. Depozitele trebuie să fie dotate cu mijloace pentru stingerea incendiilor, conform normativelor în vigoare.

1108. Depozitele trebuie să fie prevăzute cu un spațiu special amenajat pentru deținerea mijloacelor de intervenție și protecție în caz de avarie, în funcție de caracteristicile de toxicitate ale substanțelor depozitate.

1109. Buteliile pot fi utilizate numai pentru acel gaz pentru care au fost construite și verificate și a cărui denumire este înscrisă pe recipient.

Se admit excepții numai în cazul în care buteliile verificate pentru propan pot fi umplute cu butan, dar nu trebuie să se depășească încărcătura maximă admisă pentru butan; denumirile celor două gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru propan și masele de încărcare maxime admise pentru propan și butan trebuie să fie poansonate pe butelie.

1110. Utilizarea buteliilor pentru un alt gaz decît cel pentru care au fost construite, verificate și inscripționate inițial poate fi admisă, dar este necesară retimbrarea, de către o întreprindere specializată pentru verificarea și repararea buteliilor, după efectuarea unor examinări, verificări și investigații tehnice pe baza unui program elaborat în cadrul întreprinderii.

1111. Datele inițiale inscripționate pe butelie vor fi înlocuite cu date noi.

1112. Modificarea inscripționării se va face conform prevederilor prezentelor Cerințe.

1113. Transportul buteliilor se va face numai cu mijloace de transport construite și echipate în conformitate cu reglementările privind transportul mărfurilor periculoase.

1114. Buteliile pot fi transportate numai dacă au capacul de protecție montat.

1115. Se interzice transportarea buteliilor, montate în baterie cu colector comun, care se transportă cu robinetul închis și colectorul la presiunea atmosferică.

1116. În timpul transportului buteliilor încărcate se va exclude posibilitatea încălzirii acestora peste temperatura de 50(C sub acțiunea razelor solare sau a altor surse de căldură.

1117. La transportul buteliilor individuale, între butelii trebuie să se pună un material despărțitor (în acest scop se pot întrebuința lame de lemn, inele de frînghie sau cauciuc etc.).

1118. Pe distanțe mici transportul se face pe cărucioare special construite în acest scop.

1119. Este interzisă aruncarea sau rostogolirea buteliilor.

1120. Manipularea buteliilor trebuie să fie efectuată cu cea mai mare grijă, luîndu-se măsuri împotriva căderii, lovirii sau murdăririi acestora.

1121. În timpul transportului, buteliile trebuie să fie așezate astfel încît robinetele acestora să se găsească pe aceeași parte.

1122. Vehiculele care transportă butelii umplute nu au voie să staționeze fără supraveghere.

1123. Se interzice ca vehiculele să transporte și alte materiale sau persoane, cu excepția operatorilor de transport.

1124. Personalul care transportă și manipulează butelii trebuie să fie instruit și atestat periodic, cel puțin o dată pe an, în cadrul centrelor de instruire specializate.

1125. Persoanele care intră în depozite sau în alte încăperi în care se găsesc butelii încărcate cu gaze trebuie să folosească masca de protecție contra gazelor sau alte echipamente de protecție.

1126. Pe lîngă fiecare loc de muncă unde se folosesc gaze trebuie să existe o cameră specială pentru păstrarea măștilor de protecție contra gazelor și depozitarea substanțelor necesare la neutralizare.

1127. Buteliile aflate în încăperi trebuie să fie la cel puțin 1 m distanță de radiatoare de încălzire sau alte aparate de încălzire și la o distanță de cel puțin 10 m față de surse de căldură cu foc deschis sau sobe.

1128. La locul de consum nu se permite depozitarea buteliilor, dar numai utilizarea celora strict necesare în procesul tehnologic.

1129. În cazul unui număr mai mare de locuri de consum în aceeași clădire, numărul total al buteliilor de rezervă nu trebuie să depășească 10 bucăți de 40 l sau 50 l încărcate cu același tip de gaze, iar depășirea acestui număr impune construirea unei stații de distribuție amplasată conform prevederilor actelor normative în construcții.

1130. În locurile unde se folosesc butelii se vor afișa reguli de manipulare, afișe privind protecția muncii și prevenirea incendiilor, precum și mijloace corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, conform normelor în vigoare.

1131. Consumarea gazului din butelie la presiune joasă trebuie să se facă printr-un reductor destinat exclusiv gazului utilizat, purtînd marcaj de culoare conform standardelor aplicate.

1132. Pe traseul de gaz va fi prevăzut și un dispozitiv împotriva întoarcerii flăcării.

1133. În timpul consumului se va asigura stabilitatea buteliei în poziție verticală.

Secțiunea a 7-a

Exploatarea staţiilor, posturilor și instalațiilor de reglare, evidență și măsurare a consumului de gaze

1134. Presiunea de ieşire a gazelor la SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG trebuie reglată în conformitate cu regimurile stabilite pentru presiune în reţelele de gaze şi la consumatori.

1135. La fiecare SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG întreprinderea de exploatare trebuie să ţină evidenţa documentaţiei de exploatare.

1136. La exploatarea SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG este necesară efectuarea următoarelor lucrări:

1) controlul stării tehnice;

2) controlul parametrilor de acţionare a supapelor obturatoare de siguranţă şi de evacuare cel puțin o dată în 3 luni, precum şi după finalizarea reparaţiei utilajului;

3) deservirea tehnică cel puțin o dată în 6 luni;

4) reparaţia curentă cel puțin o dată în an, dacă uzina producătoare a regulatoarelor de presiune, supapelor de siguranţă, instalaţiilor de telemecanică nu a prescris efectuarea reparaţiei în termene mai restrînse;

5) reparaţia capitală pentru înlocuirea utilajului, mijloacelor de măsură, încălzire, iluminare şi restaurare a construcţiilor clădirilor în baza listei de constatare a defectelor, întocmite conform rezultatelor inspectării.

1137. Rezultatele reparaţiilor utilajului SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG privind înlocuirea pieselor şi ansamblurilor utilajului trebuie incluse în fişele de exploatare ale acestora.

1138. Despre toate lucrările de exploatare a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG trebuie să se facă înscrieri în registrul de exploatare după o formă stabilită. În registru trebuie să fie indicate toate încălcările, depistate la exploatarea utilajului SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG şi lucrările privind lichidarea acestor încălcări.

1139. Inspectarea tehnică a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG trebuie efectuată conform graficului şi în termenele care asigură securitatea şi fiabilitatea exploatării utilajului, stabilite de către operatorul sistemului de distribuție.

1140. La inspectarea stării tehnice a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG trebuie îndeplinite:

1) controlul aparatelor de presiune a gazelor pînă şi după regulator, căderii presiunii gazelor la filtru, temperaturii aerului în încăperi, lipsei scurgerii de gaze cu ajutorul emulsiei de săpun;

2) controlul regularităţii poziţiei contactului mobil şi fiabilităţii ambreiajului pîrghiilor şi supapei de siguranţă de închidere;

3) controlul funcţionării echipamentelor de măsurare şi evidenţă a gazelor;

4) controlul stării şi funcţionării iluminării electrice, ventilaţiei, sistemelor de încălzire, depistarea vizuală a fisurilor şi neetanşeităţii pereţilor ce despart încăperile de cele auxiliare;

5) inspectarea interioară şi exterioară a clădirilor, în caz de necesitate – curăţarea încăperii şi utilajului de impurităţi.

1141. Inspectarea tehnică a sistemelor de alimentare cu gaze dotate cu mijloace de telemecanică (telemăsurare, telesemnalizare) atît a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG telemecanizate, cît şi a celor netelemecanizate, dar care funcţionează în acelaşi sistem cu cele mecanizate trebuie efectuată în termenele determinate de instrucţiunea privind exploatarea sistemelor de telemecanică, însă nu mai puțin de o dată în lună.

1142. Inspectarea tehnică a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG amplasate în interiorul clădirii, precum şi a IRG amplasate în încăperi separate trebuie efectuată de către doi muncitori.

1143. Inspectarea SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG amplasate nemijlocit în încăperi unde se utilizează gaze se permite a fi efectuată de către un muncitor.

1144. Inspectarea tehnică a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG în oraşe şi în alte localităţi unde sînt organizate serviciile de dispecerat şi intervenţie tehnică (în continuare – SDIT) cu personal de serviciu diurn poate fi efectuată de un singur lăcătuş.

1145. Indicaţiile aparatelor şi rezultatele inspectării trebuie să fie înscrise într-un registru de întreţinere a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG, care trebuie să se păstreze la serviciul de exploatare sau în incinta SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG.

1146. Informaţiile despre încălcarea regimurilor de alimentare cu gaze, generarea situaţiilor de avarie, deranjamentelor grave în funcţionarea utilajelor SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG, depistate în timpul inspectării tehnice, trebuie aduse imediat la cunoştinţa  SDIT, Serviciului-gaz şi, pînă la sosirea echipei tehnice, să fie întreprinse măsurile posibile de prevenire a avariilor.

1147. Scurgerea de gaze, precum şi majorarea sau reducerea spontană a presiunii de ieşire a gazelor trebuie înlăturate de urgență de către lucrătorii SDIT, serviciului-gaz după obţinerea notei informative de la lăcătuşii-controlori sau consumatorii de gaze.

1148. Inspectarea tehnică a utilajului SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG şi punctele de măsurare la întreprinderile consumatoare trebuie să fie  efectuată de către personalul acestor întreprinderi sau de întreprinderea specializată, în bază de contract.

1149. Deservirea tehnică şi reparaţia curentă a utilajului SRG trebuie efectuate de către o echipă de cel puţin trei muncitori sub conducerea specialistului sau conducătorului de lucrări.

1150. La deservirea tehnică trebuie îndeplinite:

1) controlul desfăşurării şi etanşeităţii de închidere a şuberelor şi supapelor de siguranţă;

2) controlul etanşeităţii tuturor îmbinărilor şi armăturii, lichidarea scurgerilor de gaze, examinarea şi curăţarea filtrului;

3) lubrifierea părţilor de fricţiune şi ticsirea presgarniturii;

4) determinarea etanşeităţii şi sensibilităţii membranelor regulatorului de presiune şi de comandă;

5) purjarea tuburilor de impulsuri către aparatele de măsură şi control, supapa de siguranţă de închidere şi regulatorul de presiune;

6) verificarea parametrilor de reglare a supapei de închidere şi a celei de evacuare.

1151. La reparaţia curentă anuală este obligatorie efectuarea următoarelor lucrări:

1) demontarea regulatoarelor de presiune, supapelor de siguranţă și curăţarea lor de coroziune şi impurităţi, controlul etanşeităţii către scaunul supapei, stării membranelor, lubrifierea părţilor de fricţiune, reparaţia sau înlocuirea pieselor uzate, verificarea fiabilităţii de montare a ansamblurilor de construcţie care nu sînt supuse demontării;

2) demontarea robinetelor pentru închiderea conductelor care nu asigură etanşeitatea închiderii;

3) reparaţia construcţiilor;

4) controlul şi curăţarea coşurilor de fum – o dată în an, înaintea sezonului de încălzire;

5) reparaţia sistemelor de încălzire, inclusiv a instalaţiilor de încălzire – o dată în an, înaintea sezonului de încălzire.

1152. După inspectarea şi reglarea utilajului, lichidarea tuturor defectelor, se controlează etanşeitatea tuturor îmbinărilor și, în cazul depistării scurgerilor de gaze, trebuie întreprinse de urgență măsuri de lichidare a lor.

1153. Reparaţia capitală a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG include următoarele lucrări:

1) reparaţia şi înlocuirea utilajului învechit şi a celui uzat sau a unor piese ale acestora;

2) reparaţia clădirii SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG.

1154. Armătura de închidere amplasată pe liniile de reglare în timpul reparării utilajului trebuie să fie în poziţie închisă.

1155. La limitele sectorului deconectat, după dispozitivele de debranşare, trebuie să fie instalate flanşe oarbe, corespunzător presiunii maximale a gazelor.

1156. Lucrările privind reparaţia utilajului electric al SRG şi înlocuirea becurilor electrice arse trebuie efectuate la tensiunea deconectată.

1157. În cazul iluminării insuficiente se permite utilizarea corpurilor de iluminat portative în execuţie antideflagrantă.

1158. Încăperile SRG, PRG trebuie să fie completate cu mijloace primare de stingere a incendiilor.

1159. Nu se permite depozitarea materialelor lubrifiante şi combustibile în încăperile SRG, PRG.

Secțiunea a 8-a

Exploatarea instalaţiilor automatice, telemecanice şi sistemelor automate

de dirijare a proceselor tehnologice de distribuire a gazelor

1160. Instalaţiile automatice şi telemecanice (АТ) şi complexul mijloacelor tehnice ale sistemelor de dirijare automatizate (CMT SDA) în sistemele de gaze sînt prevăzute pentru sporirea fiabilităţii de funcţionare a reţelelor de distribuire, utilajului tehnologic, aparatelor de gaze în baza asigurării controlului la distanţă a parametrilor de funcţionare, controlului stării obiectelor şi dirijarea funcţionării utilajului acestor obiecte, excluderea refuzurilor tehnologice, localizarea sau evitarea cazurilor de avarii.

1161. Mijloacele AT şi CMT SDA trebuie să asigure măsurarea automată, reglarea şi stabilizarea parametrilor tehnologici şi securitatea funcţionării obiectelor şi instalațiilor  tehnice racordate la reţelele de gaze naturale, în cazul ieşirii parametrilor supuşi controlului din limitele admisibile funcţionării  tehnologice – deconectarea obiectului şi sistarea alimentării cu gaze.

1162. Modernizarea mijloacelor AT şi CMT SDA, precum şi a structurii de dirijare admite trecerea la dirijarea automată a obiectelor întreprinderii specializate.

1163. Înainte de punerea lor în exploatare, mijloacele AT şi CMT SDA trebuie să fie supuse reglării şi încercărilor de recepţie.

1164. Lucrările de reglare pot fi îndeplinite de personalul întreprinderii de exploatare, instruit și atestat corespunzător, precum și admis pentru îndeplinirea lor, sau de întreprinderea specializată de reglare, în bază de contract.

1165. La efectuarea lucrărilor de reglare de către întreprinderea specializată, aceasta, după darea în exploatare a instalaţiilor AT şi CMT SDA, trebuie să prezinte raportul tehnic (actul) privind lucrările de reglare cu tabele, grafice şi alte documente care confirmă parametrii necesari cu privire la ajustarea şi reglarea instalaţiilor cu descrierile şi modificările schemelor care au fost introduse la etapa de reglare, inclusiv:

1) documentaţia de proiect, corectată în corespundere cu rezultatele de reglare;

2) documentaţia uzinei producătoare, instrucţiunile de exploatare şi paşapoartele pentru utilaje şi aparataje;

3) procesele-verbale ale lucrărilor de încercări şi reglare;

4) instrucţiunile de producţie pentru personalul de deservire privind exploatarea AT şi CMT SDA.

1166. Recepţia lucrărilor de montare-reglare efectuate se perfectează printr-un act, semnat de reprezentanţii întreprinderii unde sînt instalate AT şi CMT SDA şi reprezentanţii întreprinderilor care au efectuat montarea şi reglarea instalaţiilor respective.

1167. Lucrările de montare şi recepţie a obiectelor din sistemul de alimentare cu gaze se efectuează conform legislației în vigoare.

1168. După finalizarea lucrărilor de reglare şi încercare individuală trebuie să fie efectuată încercarea complexă a instalaţiilor AT şi CMT SDA, conform cerinţelor uzinei producătoare, dar  nu mai puţin de 72 de ore, cu întocmirea actului în corespundere cu cerinţele de punere în exploatare.

1169. Întreprinderile care efectuează montarea şi reglarea instalaţiilor AT şi CMT SDA sînt obligate să participe la funcţionarea de probă complexă a instalaţiei AT şi CMT SDA.

1170. Instalaţiile AT şi CMT SDA sînt exploatate de personalul întreprinderii specializate.

1171. Se admite exploatarea AT şi CMT SDA de către întreprinderile specializate, în bază de contract.

1172. Personalul care efectuează deservirea şi reparaţia instalaţiilor AT şi CMT SDA trebuie să cunoască construcţia şi principiile de funcţionare a utilajului de gaze, care interacţionează cu instalaţiile AT şi CMT SDA, şi să fie atestat privind cunoaşterea prevederilor prezentelor Cerințe şi documentelor normative în vigoare.

1173. Instalaţiile AT şi CMT SDA aflate în exploatare trebuie să fie permanent în funcţiune, cu excepţia celor care, după destinaţia lor funcţională, pot fi deconectate în cazul în care nu funcţionează utilajul tehnologic.

1174. Instalaţiile AT şi CMT SDA trebuie să asigure funcţionarea şi controlul permanent al sistemului de alimentare a instalaţiilor de semnalizare a avariei şi de prevenire la obiectele în funcţiune, precum şi funcţionarea fiabilă a dispozitivului de siguranţă la automatele şi reţelele de dirijare ale acestor instalaţii.

1175. Conectarea sau deconectarea instalaţiilor AT şi CMT SDA aflate în gestiunea serviciului de dispecerat operativ se efectuează numai cu acordul acestuia şi cu înregistrarea obligatorie în registrul de exploatare.

1176. În scopul evitării accesului persoanelor neautorizate la instalaţiile AT şi CMT SDA, ele trebuie să fie închise cu siguranţă şi sigilate, cu notarea informaţiei respective în registrul de exploatare (integritatea sigiliilor se verifică la primirea şi predarea turei de către personalul de operatori).

1177. Deschiderea instalaţiei poate fi efectuată de către personalul de deservire sau personalul de operatori şi dispeceri, cu înscrierea obligatorie a informaţiei în registrul de exploatare.

1178. Panourile, tablourile şi posturile de dirijare a AT şi CMT SDA trebuie să aibă din partea accesului la acestea inscripţii bine vizibile, care indică destinaţia acestora în corespundere cu denumirile de dispecerat unice, iar aparatele instalate pe acestea – inscripţii sau marcări conform schemelor.

1179. Conductoarele conectate la dispozitivele de fixare, precum şi la instalaţii şi aparate trebuie să fie marcate conform schemelor.

1180. Cablurile de control trebuie să fie marcate la extremităţi, în locurile de ramificare şi traversare prin pereţi şi tavane, precum şi pe traseu, la fiecare  50-70 m, iar extremităţile conductoarelor libere de cabluri trebuie să fie izolate.

1181. La obiectele unde sînt montate instalaţiile AT şi CMT SDA, trebuie să fie:

1) scheme combinate de principiu şi montaj ale instalaţiilor, cu notarea mărcilor pe regletele cu cleme, racordurilor reţelei electrice, cablajelor, liniilor de comunicaţie şi ale legării cu pămîntul;

2) schema de montare a amplasării utilajului la obiect, cu marcarea îmbinărilor exterioare ale instalaţiilor şi reţelelor pentru impulsuri, începînd cu locurile de racordare ale acestora la conductele tehnologice, determinării armăturii de închidere şi dispozitivelor de dirijare (în schemă trebuie să fie indicate poziţiile acestora, corespunzătoare diferitor regimuri de funcţionare a utilajului tehnologic).

1182. La postul de dispecerat utilat cu mijloace AT şi CMT SDA, trebuie să fie:

1) schema structurală a instalaţiilor AT şi CMT SDA, cu indicarea amplasării obiectelor şi schema organizării liniei de telecomunicaţii;

2) schema de principiu a mijloacelor AT şi CMT SDA, montate la postul de dispecerat, cu marcarea lor pe regletele cu cleme, a racordurilor reţelei electrice, liniilor de telecomunicaţii şi legării la pămînt;

3) schema de montare a amplasării instalaţiilor la postul de dispecerat, cu marcarea îmbinărilor exterioare, branşamentului de cablu, instalaţiei electrice, regletelor cu cleme, aparaturii de racordare şi comutare, poziţiei acestora în diferite regimuri de funcţionare;

4) setul documentaţiei tehnice pentru întregul complex al AT şi CMT SDA;

5) setul documentaţiei de exploatare (registrul de exploatare, registrul refuzurilor şi defectelor tehnice, graficul deservirii tehnice, lucrărilor de reglare şi reparare, registrul de cabluri, paşapoartele pentru utilaje şi aparate).

1183. Deservirea tehnică a instalaţiilor AT şi CMT SDA se efectuează cu forțele proprii sau de o întreprindere specializată prin intermediul controalelor, testării, conform cerinţelor instrucţiunii de producţie.

1184. Controalele (testările) complexe planificate trebuie desfăşurate cel puțin o dată în 3 ani, dacă în instrucţiunile uzinelor producătoare a utilajului şi mijloacelor AT şi CMT SDA nu se cere un control mai frecvent.

1185. Controalele (testările) selective trebuie desfăşurate cel puțin o dată în 3 luni, conform graficului întocmit ţinînd cont de condiţiile tehnice de exploatare.

1186. Graficul efectuării controalelor este aprobat de către conducătorul tehnic al întreprinderii.

1187. Periodicitatea controalelor selective poate fi variată (majorarea termenelor) în funcție de durata de exploatare a mijloacelor AT şi CMT SDA.

1188. Controalele (testările) neplanificate se desfăşoară după efectuarea tuturor tipurilor de reparaţii, precum şi în cazul funcţionării nesatisfăcătoare a sistemului sau în cazul refuzurilor unor instalaţii.

1189. Controalele (testările) nu trebuie să coincidă cu lucrările de reparație a utilajului tehnologic de bază, cauzînd impedimente în funcționarea normală a sistemelor cu gaze, sau este necesar a întreprinde măsuri pentru a asigura capacitatea de funcţionare a utilajului tehnologic pe perioada deconectării instalaţiilor AT şi CMT SDA.

1190. Volumul total de controale (testări) al instalaţiilor AT şi CMT SDA, cu excepţia încercărilor instalaţiilor concrete, trebuie să includă:

1) încercările izolaţiei;

2) inspectarea stării aparatajului şi elementelor de comutare;

3) verificarea instalaţiilor şi altor parametri de bază;

4) încercarea instalaţiilor în funcţiune.

1191. Volumul controalelor frecvente trebuie să includă:

1) măsurarea rezistenţei izolaţiei;

2) inspectarea stării aparatajului şi circuitului secundar;

3) încercarea instalaţiilor în funcţiune.

1192. Elementele instalaţiilor AT şi CMT SDA trebuie curăţate periodic de praf şi alte impurităţi și aceste lucrări se efectuează de personalul specializat, care întreţine instalaţiile AT şi CMT SDA.

1193. Lucrările la panourile şi în circuitele electrice ale instalaţiilor AT şi CMT SDA trebuie să se desfăşoare cu respectarea cerințelor de securitate şi numai cu instrumente cu mînere izolate.

1194. Se interzice efectuarea lucrărilor la panouri şi în circuite electrice în lipsa schemelor electrice principale.

1195. După efectuarea lucrărilor în circuitele secundare, trebuie să fie verificată starea de funcţionare a acestora şi regularitatea conectării lor prin încercarea instalaţiilor în funcţiune (direct sau indirect).

1196. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare incluse în setul instalaţiilor AT şi CMT SDA trebuie efectuată în termenele stabilite în Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal,  aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016.

1197. Rezistenţa izolaţiei faţă de pămînt a circuitelor electrice ale instalaţiilor AT şi CMT SDA şi altor circuite secundare trebuie să se menţină pentru fiecare îmbinare la nivelul minim de 1,0 MOm.

1198. Rezistenţa izolaţiei se măsoară cu megohmetrul la tensiunea de 1000-2500 V.

1199. Lucrările de măsurare a rezistenţei izolaţiei se vor efectua cu asigurarea protecţiei muncitorilor, în conformitate cu cerinţele instrucţiunilor de producţie.

1200. În cazul primei conectări şi a primei verificări planificate, izolaţia faţă de pămînt a circuitului electric al instalaţiilor AT şi CMT SDA trebuie supusă încercărilor la tensiunea 1000 V a curentului alternativ timp de 1 minut.

1201. În procesul exploatării izolaţia este supusă încercării o dată în 3 ani la tensiunea de 1000 V cu curent alternativ, iar în cazul rezistenţei izolaţiei 1,0 MOm şi mai mult – cu redresarea tensiunii 2500 V cu ajutorul megohmetrului sau al instalaţiei speciale.

1202. După finalizarea încercărilor, verificărilor planificate şi neplanificate ale instalaţiilor AT şi CMT SDA rezultatele trebuie perfectate în procese-verbale (acte) şi înscrise în registrele de exploatare.

1203. În cazul modificărilor în scheme, în structura instalaţiilor sau utilajelor, aceste modificări sînt incluse în documentaţia tehnică şi sînt înscrise în registrul de exploatare, iar în cazul modificării succesiunii de efectuare a lucrărilor, modificările respective sînt introduse în instrucţiunile de producţie (tehnologice) şi schemele de principiu ale acestora.

1204. La instalaţiile AT şi CMT SDA sau în apropierea lor, în timpul funcţionării acestora, se interzice efectuarea lucrărilor de reparaţie sau de construcţie care pot provoca vibraţii sau zguduituri şi pot genera indicații eronate ale aparatajului sau ieşirea acestuia din funcţiune.

1205. În procesul de exploatare a mijloacelor AT şi CMT SDA trebuie să fie asigurate condiţii normale de funcţionare a aparatajului, în conformitate cu instrucţiunile uzinelor producătoare, cu menţinerea temperaturii, umidităţii, vibraţiei admisibile, iar în caz de necesitate, trebuie întreprinse măsuri suplimentare pentru: încălzire, răcire, protecţie de vibraţii etc.

Secțiunea a 9-a

Exploatarea sistemelor de protecţie electrochimică anticorozivă

1206. Exploatarea conductelor de gaze din oţel subterane şi rezervoarelor GPL (în continuare – conducte de gaze) trebuie îndeplinită conform cerinţelor standardelor moldovenești aplicabile.

1207. Măsurările potenţialului electric pe conductele de gaze trebuie  efectuate cu următoarea periodicitate:

1) în zonele de acţiune a mijloacelor de protecţie – cel puțin o dată la 6 luni;

2) în celelalte cazuri – cel puțin o dată în an.

1208. Potenţialul electric pe conductele de gaze, în fîntîna tehnică de gaze trebuie măsurat numai în prezenţa reprezentantului întreprinderii de exploatare, respectîndu-se prevederile prezentelor Cerinţe.

1209. Întreprinderea care exploatează instalaţiile de protecţie electrochimică trebuie să elaboreze şi să realizeze un sistem de deservire tehnică şi reparaţii, orientat spre prevenirea perturbărilor de funcţionare a instalaţiilor de protecție, care, în caz de apariție, trebuie înlăturate în mod operativ.

1210.Termenele deservirii tehnice şi reparaţiei instalaţiilor electrice sînt reglementate de întreprinderea producătoare.

1211. Examinarea tehnică a instalaţiilor de protecţie electrică ce nu sînt dotate cu mijloace de control telemecanic trebuie efectuată:

1) la instalaţiile  de drenaj – cel puțin de patru ori în lună;

2) la instalaţiile catodice – de două ori în lună;

3) la instalaţiile de protecţie – o dată în 6 luni.

1212. Măsurarea valorii legăturii la pămînt de protecţie a dispozitivelor catodice trebuie efectuată cel puțin o dată în 12 luni.

1213. Verificarea eficacităţii protecţiei electrochimice a conductelor de gaze  trebuie să se efectueze prin măsurarea potenţialului de polarizare sau diferenţei de potenţiale dintre conductă şi pămînt de cel puțin două ori în 12 luni (cu interval de cel puţin 4 luni), inclusiv după fiecare măsurare a parametrilor de lucru la dispozitivele electrice de protecţie sau a condiţiilor de coroziune.

1214. Întreprinderile care efectuează lucrări pentru protecţia conductelor de gaze trebuie să dispună de hărţi-scheme ale conductelor de gaze, cu indicarea locului de amplasare a instalaţiilor de protecţie electrochimică şi a posturilor de măsură şi control, date generalizate cu privire la gradul de coroziune a solurilor şi sursele de curenţi vagabonzi, precum şi de o analiză anuală a stării de coroziune a conductelor de gaze şi a eficacităţii lucrărilor de protecţie.

1215. Evaluarea stării tehnice a conductelor de gaze subterane trebuie să se efectueze în corespundere cu cerinţele documentelor normative aplicabile.

1216. În caz de depistare a zonelor cu pericol de coroziune, proprietarul conductelor de gaze trebuie să întreprindă acţiuni de lichidare a lor, iar termenele de efectuare a acțiunilor de lichidare se stabilesc luînd în considerare condiţiile de exploatare de către întreprinderea specializată care a desfășurat lucrările de protecţie a conductelor de gaze.

1217. În cazul în care lucrările de lichidare a zonelor cu pericol de coroziune nu sînt îndeplinite în termenele stabilite, conductele de gaze trebuie să fie debranşate de la reţeaua de gaze în funcţiune.

1218. Pînă la lichidarea zonelor cu pericol de coroziune, suplimentar, proprietarul trebuie să elaboreze şi să întreprindă acţiuni ce asigură exploatarea inofensivă a conductelor de gaze.

1219. Întreprinderile de exploatare sau întreprinderile de deservire tehnică a sistemului de protecţie anticorozivă trebuie să asigure identificarea cauzelor de deteriorare corozivă a conductelor de gaze.

1220. Fiecare caz de deteriorare corozivă penetrantă a conductelor de gaze este supus examinării de către o comisie, în a cărei componenţă trebuie să fie reprezentantul întreprinderii care efectuează lucrările de protecţie a conductelor de gaze.

1221. Proprietarul conductei de gaze este obligat să înştiinţeze Organul de control și supraveghere tehnică de stat despre data şi locul de lucru al comisiei cu cel mult 10 zile lucrătoare pînă la începerea lucrărilor.

1222. Volumul şi graficele reparaţiilor curente şi capitale se instituie în planurile anuale şi se aprobă de întreprinderea proprietară de comun acord cu întreprinderea ce exploatează sistemele de protecţie.

1223. Reparaţia curentă a instalaţiilor de protecţie electrochimică trebuie efectuată după necesitate, dar cel puțin o dată în an şi include următoarele genuri de lucrări:

1) deservirea tehnică;

2) vopsirea dulapurilor şi altor elemente constructive ale instalaţiilor;

3) reparaţia liniilor electrice;

4) lichidarea defectelor la protecţia de legare la pămînt;

5) lichidarea defectelor  în utilajul electric.

1224. Reparaţia capitală a utilajului de protecţie electrochimică se efectuează în baza avizelor tehnice privind deservirea tehnică şi include lucrările de înlocuire a ansamblurilor principale ale instalaţiilor de protecţie electrică.

1225. Utilajul de protecţie electrochimică inclus în funcţiune după reparaţia capitală se testează sub sarcină în lucru în perioada de timp indicată de uzina producătoare, dar cel puțin timp de 24 de ore.

1226. Tipurile de documentaţie tehnică, modul de evidenţă, precum şi de păstrare trebuie să corespundă cerinţelor documentelor normative în vigoare.

1227. La efectuarea lucrărilor în fîntînile tehnice, colectoare şi alte construcţii subterane, lucrătorii întreprinderilor care se ocupă de protecţia electrochimică anticorozivă trebuie să respecte prevederile prezentelor Cerinţe şi ale documentelor normative în vigoare.

1228. În cazul montării şi exploatării tehnice a mijloacelor de protecţie electrochimică împotriva coroziunii a conductelor de gaze subterane, trebuie respectate cerinţele de securitate prevăzute de documentele normative în vigoare.

1229. Conform condiţiilor de securitate electrică, instalaţiile de protecţie electrică se atribuie la categoria instalaţiilor electrice cu tensiunea de pînă la 1000 V.

1230. În cazul deservirii tehnice a instalaţiilor de protecţie electrică se interzice de a curăţa contactele releului, a atinge cu mîinile schemele electrice ale convertorului, a curăţa dulapul de praf, zăpadă şi impurităţi fără a deconecta curentul alternativ de la reţea.

1231. În cazul conectării instalaţiilor de protecţie electrică, mai întîi se  conectează sarcina, apoi se cuplează curentul alternativ, iar deconectarea se efectuează în mod inversat.

1232. În cazul efectuării măsurărilor electrice la posturile de control amplasate pe partea carosabilă a drumului, pe calea ferată a transportului feroviar, unul dintre muncitori, expunînd un semn avertizor, trebuie să supravegheze circulaţia transportului şi securitatea lucrărilor.

1233. În cazul măsurărilor îndelungate şi al circulaţiei intensive a transportului, aparatele de măsură trebuie să fie instalate într-o zonă de siguranţă, conectîndu-le la posturile de control şi alte puncte de măsură prin intermediul cablului sau al cablurilor izolate şi pozate în tub de cauciuc.

1234. Măsurările electrice pe căile ferate pentru transportul feroviar se desfăşoară după coordonarea cu întreprinderea care exploatează sectorul dat al căii ferate.

1235. În cazul măsurărilor de potenţial al cablurilor de aspirare a substaţiilor de tracţiune, conectarea aparatelor se efectuează de personalul care deserveşte substaţia.

1236. În cazul efectuării măsurărilor la căile ferate, la substaţiile de tracţiune şi instalaţiile de drenaj, personalului i se interzice:

1) a atinge nemijlocit sau prin intermediul altor obiecte cablurile de contact sau utilajul aflat sub tensiune;

2) a se apropia la distanţa de cel puțin 2 m de reţeaua de contact, conductoarele fără protecţie sau părţile reţelei de contact;

3) a atinge cablurile rupte ale reţelei de contact şi obiectele aflate pe acestea;

4) a se ridica pe pilonii reţelei de contact.

Secțiunea a 10-a

Cerinţe suplimentare la exploatarea

sistemelor de alimentare cu gaze în zonele afectate de exploatări subterane

şi condiţii naturale şi climaterice speciale

1237. La proiectarea, montarea şi exploatarea conductelor de gaze pe teritoriile prelucrate, trebuie îndeplinite cerinţele documentelor normative în vigoare.

1238. Construcţia fixării dispozitivului electric de acţionare sau a cablului electric la conducta de gaze trebuie să asigure siguranţa conexării în caz de deplasare a ţevii.

1239. Racordarea ţevilor trebuie efectuată prin sudură electrică.

1240. Sudarea cu gaze se admite numai la conductele de gaze supraterane cu presiunea de pînă la 0,3 MPa (3 kgf/cm2) și diametrul maxim de 100 mm.

1241. Cordoanele sudate trebuie să fie dense, nu se permit suduri nepătrunse pe orice lungimi şi adîncimi.

1242. Distanţa de la îmbinarea sudată din apropiere pînă la fundamentul clădirii trebuie să fie cel puțin 2 m.

1243. Conducta de gaze trebuie să fie pozată pe bază din grund fără pietriş cu o grosime minimă de 200 mm şi acoperită cu acest grund pînă la o înălţime minimă de 300 mm.

1244. În cazul prevederii unor deformaţii posibile de pămînt determinate prin calcul, conductele de gaze trebuie să fie instalate prin metoda terestră sau supraterestră.

1245. Compensatoarele prevăzute de proiect trebuie să fie instalate pînă la începerea exploatării teritoriului.

1246. Compensatoarele din corduri de cauciuc, instalate în fîntînile tehnice-gaz, după finalizarea deformaţiilor de pămînt, dacă nu este prevăzută exploatarea repetată, trebuie schimbate cu garnituri drepte, iar fundul fîntînilor să fie acoperite cu grund.

1247. Finalizarea deformaţiei de pămînt trebuie confirmată de întreprinderea specializată.

1248. Este interzisă utilizarea zăvoarelor hidraulice în calitate de mecanisme de închidere a gazelor la conductele de gaze.

1249. Pentru sporirea flexibilităţii conductelor de gaze în sol, în calitate de măsuri de protecţie a conductei de gaze de acţiunea deplasării de pămînt, locurile de racordări trebuie pozate în canale nevizitabile.

1250. Operatorii sistemelor de distribuție care exploatează sau deservesc conductele de gaze în zonele afectate de exploatări subterane trebuie să asigure:

1) controlul asupra îndeplinirii măsurilor tehnice atît în timpul montării, cît şi la efectuarea reparaţiei capitale a conductelor de gaze;

2) analiza datelor despre excavaţiile miniere efectuate şi cele planificate care acţionează nociv asupra conductelor de gaze;

3) soluţionarea problemelor tehnico-organizatorice privind asigurarea fiabilităţii şi securităţii conductelor de gaze înainte de începerea lucrărilor miniere şi în procesul deplasării intensive de pămînt;

4) elaborarea de comun acord cu întreprinderile miniere în bază de proiect a măsurilor de protecţie a conductelor de gaze de acţiunea nocivă a excavaţiilor miniere, precum şi a măsurilor privind prevenirea pătrunderii gazelor în comunicaţiile subterane şi clădirile locative, industriale şi obiectele comunale.

1251. Inspectarea conductelor subterane de gaze în perioada alunecărilor de pămînt şi pînă la reducerea presiunilor în conductele de gaze trebuie efectuată zilnic prin crestătură.

1252. La divizarea traseului conductelor de gaze interurbane şi de distribuţie pe teritoriile exploatate, zonele de influenţă a excavaţiilor miniere trebuie fixate cu semne de marcare permanente, ce au marcaje verticale şi sînt reperate de pichetajul traseului.

1253. La montarea sistemelor de alimentare cu gaze în condiţii naturale şi climaterice speciale, suplimentar la cerinţele normativelor de construcţii trebuie întreprinse următoarele măsuri:

1) la construcţia fîntînilor tehnice-gaz în zonele cu seismicitatea minimă de 7 grade, plăcile, temelia fîntînilor de beton armat şi temelia fîntînilor cu pereţi din cărămidă trebuie aşezate pe un pat de nisip tasat cu grosimea de 100 mm;

2) fîntînile tehnice-gaz construite în soluri înfoiate trebuie prefabricate din beton armat sau monolit, iar suprafeţele exterioare ale pereţilor trebuie să fie netede, tencuite, sclivisite cu ciment;

3) pentru reducerea adeziunii dintre pereţi şi solul îngheţat se recomandă instalarea unui strat format din materiale bituminoase sau umplerea timpanelor cu pietriş sau sol nisipos cu pietriş;

4) planşeul fîntînii tehnice-gaz în toate cazurile trebuie să fie astupat cu sol de pietriş-nisip sau alt fel de grund neînfoiat;

5) la construcţiile în solurile macroporoase, sub fundamentul fîntînilor tehnice grundul trebuie să fie tasat.

Capitolul VI

PROTECŢIA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE

Secțiunea 1

Dispoziții generale

1254. Responsabilitatea pentru integritatea sistemelor de alimentare cu gaze i se atribuie întreprinderii în proprietatea cărora se află acestea.

1255. Pentru asigurarea integrităţii, crearea condiţiilor normale de exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze şi prevenirea avariilor, catastrofelor cu caracter tehnogen şi incidentelor, se stabilesc zone de protecţie:

1) de-a lungul traseelor conductelor de gaze exterioare şi construcţiilor sistemelor de alimentare cu gaze sub formă de sector al suprafeţei terestre, este necesară marcarea cu linii convenţionale, de ambele părţi, la o depărtare de 2 m, precum şi conform cerinţelor stabilite în construcții;

2) de-a lungul trecerilor subacvatice ale conductelor de gaze de toate presiunile sub formă de spaţiu de apă, mărginit de la suprafaţa apei pînă la fund prin planuri verticale, de ambele părţi la o depărtare de 50 m de la axele liniilor extreme ale conductelor.

1256. În locurile de trecere a conductelor de gaze prin cursul de apă, pe ambele maluri, la o distanţă de 50 m de la axa conductei de gaze trebuie să fie instalate semne de avertizare.

1257. Semnele de avertizare sînt instalate de întreprinderea proprietară.

1258. Întreprinderile şi persoanele fizice sînt obligate să asigure pe terenurile de pămînt, în clădirile distribuite lor pentru folosinţă, prin care trec conductele de gaze exterioare, integritatea acestora şi accesul liber al personalului întreprinderii care le exploatează.

1259. În cazuri argumentate se admite livrarea gazelor naturale neodorizate pentru instalațiile tehnologice ale întreprinderilor industriale, cu condiția pozării gazoductului aferent în afara localităților, instalării senzorilor concentrației predeflagrante de metan în zonele de amplasare a gazoductului și instalațiilor de gaze și luării măsurilor suplimentare de siguranță, care asigură utilizarea inofensivă a gazului neodorizat.

1260. Întreprinderile care efectuează lucrări de terasament în apropierea conductelor exterioare în funcţiune, în cazul depistării unei conducte care nu este indicată în documentaţia tehnică pentru efectuarea lucrărilor respective, sînt obligate să sisteze lucrările, să întreprindă acţiuni de asigurare a integrităţii conductei de gaze şi să informeze imediat întreprinderea de exploatare a construcţiilor inginereşti subterane.

1261. Lucrările de avarie la reparaţia sistemelor de alimentare cu gaze ce trec prin zonele de terenuri cultivate se execută la orice oră, fără coordonarea cu beneficiarii pămîntului, dar cu înştiinţarea obligatorie a acestora privind executarea lucrărilor.

Secțiunea a 2-a

Racordarea conductelor şi utilajului de gaze nou-construite sau după reparaţie capitală la reţelele în funcţiune

1262. Racordarea la conductele de gaze în funcţiune (sub presiunea joasă a gazelor) a conductelor de gaze noi montate prin sudură cu gaze constituie lucrări periculoase şi se efectuează în conformitate cu prezentele Cerințe.

1263. Racordarea la conductele de gaze în funcţiune (de orice presiune a gazelor) a conductelor de gaze nou-montate se va efectua după recepţia finală a acestora.

1264. Pregătirea săpăturii de fundaţie şi a şanţului, izolarea conductei de gaze în locul racordării şi astuparea ulterioară a săpăturii de fundaţie sînt efectuate de întreprinderea care a montat conducta de gaze în conformitate cu documentaţia de proiect.

1265. Operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie să controleze procesul desfăşurării acestor lucrări şi să le recepţioneze după încheierea lor, cu verificarea calităţii izolaţiei în locul racordării conductelor de gaze prin metoda de aparate.

1266. Pe teritoriul întreprinderii se admite efectuarea lucrărilor de racordare a conductelor de gaze de către echipa propriului serviciu tehnic-gaz numai la conductele de gaze aflate la balanţa întreprinderii.

1267. Controlul asupra efectuării lucrărilor de racordare a conductelor de gaze, izolaţiei conductei de gaze în locul racordării, instalării stratului, astupării săpăturii de fundaţie şi verificării calităţii izolaţiei prin metoda de aparate se pune în sarcina conducătorului serviciului tehnic-gaz al întreprinderii.

1268. Lucrările de racordare a conductelor de gaze nou-construite la cele în funcţiune sînt înscrise într-un registru special al SDIT.

1269. La pregătirea efectuării lucrărilor de racordare a conductelor de gaze noi la cele în funcţiune, trebuie întreprinse următoarele măsuri:

1) a verifica existenţa documentaţiei tehnice, paşapoartelor şi desenelor de execuţie ale conductelor de gaze în funcţiune şi în fază de construire;

2) a verifica starea conductelor de gaze pozate şi a utilajului instalat, precum şi a instalaţiilor de protecţie electrochimică de coroziune a conductelor de gaze;

3) a întocmi planul de organizare a lucrărilor în conformitate cu cerinţele documentelor normative în vigoare şi a coordona cu SDIT;

4) a elabora schema ansamblurilor de racordare;

5) a verifica starea de funcţionare a utilajului, a pregăti cantitatea necesară de materiale, inventar, mijloace de protecţie, salvare şi antiincendiare, precum şi mijloace privind acordarea primului ajutor medical.

1270. În timpul efectuării lucrărilor de racordare a conductelor de gaze la cele în funcţiune, sistemul de protecţie electrochimică trebuie să fie deconectat.

1271. Înainte de racordarea şi livrarea gazelor, conductele de gaze nou-construite trebuie să fie supuse suplimentar încercărilor la presiune pneumatică, conform cerinţelor documentelor normative corespunzătoare.

1272. Presiunea aerului în conductele de gaze racordate trebuie să se menţină pînă la începerea lucrărilor de racordare sau de livrare a gazelor.

1273. Înainte de începerea lucrărilor de racordare, conducătorul echipei trebuie să verifice existenţa presiunii aerului în conducta de gaze racordată după încercarea ei de control la presiune, corespunderea săpăturii de fundaţie pentru efectuarea lucrărilor de racordare, existenţa şi starea de funcţionare a dispozitivelor de închidere la racorduri şi coloane, existenţa buşoanelor şi capacelor de închidere la racordurile de gaze în clădiri.

1274. Toate dispozitivele de închidere la racorduri trebuie să fie închise şi astupate în conformitate cu documentaţia de proiect.

1275. Rezultatele pozitive ale verificărilor permit începerea lucrărilor, conform planului stabilit pentru racordare.

1276. Se interzice racordarea conductelor de gaze în interiorul clădirilor şi încăperilor la conductele de gaze în funcţiune.

1277. Lucrările trebuie să fie efectuate fără gaze, cu debranşarea sectorului conductei de gaze la care se efectuează racordarea, după purjarea conductei cu aer sau gaze  inerte.

1278. Purjarea conductelor de gaze trebuie efectuată în conformitate cu cerinţele documentelor normative corespunzătoare.

1279. După finalizarea tuturor lucrărilor de racordare şi purjare a conductei de gaze, este necesară efectuarea următoarelor măsuri:

1) a verifica etanşeitatea cordonului de sudură cu ajutorul aparatului sau emulsiei de săpun la presiunea de lucru;

2) a efectua inspectarea traseului conductei de gaze racordată;

3) a verifica calitatea izolaţiei locului de racordare a conductei de  gaze,  precum şi astuparea gropii de fundaţie;

4) a nota în misiunea de lucru despre efectuarea lucrărilor de racordare;

5) a înregistra în paşaportul de exploatare comun al conductei de gaze despre izolarea locului de racordare, despre materialele izolante utilizate şi despre astuparea gropii de fundaţie.

Secțiunea a 3-a

Livrarea gazelor în conductele de gaze şi în aparatele consumatoare

de combustibili gazoși

1280. La efectuarea lucrărilor de livrare a gazelor, este necesară eliberarea autorizaţiei de lucru pentru lucrările periculoase cu gaze şi întocmirea planului de desfăşurare a lucrărilor, elaborat și aprobat în cadrul întreprinderii.

1281. Pînă la livrarea gazelor în utilajul de gaze, persoana responsabilă de punerea în funcţiune este obligată să întreprindă următoarele măsuri:

1) să verifice, prin inspectarea exterioară vizuală, lipsa defecţiunilor mecanice şi sectoarele deschise ale conductelor de gaze de la dispozitivul de închidere la intrarea în clădire pînă la robinetele înaintea aparatelor de măsură şi utilajelor;

2) să verifice regularitatea instalării aparatelor de măsură şi utilajului de gaze, completarea şi starea lor de funcţionare;

3) să verifice existenţa, starea de funcţionare şi poziţia închisă a robinetelor la conductele de gaze şi înaintea arzătoarelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși şi utilajelor de gaze;

4) să verifice debranşarea fiecărui racord de gaze cu conducta de gaze interioară;

5) să verifice lăcătuşii echipei de punere în funcţiune privind existenţa şi starea de funcţionare a sculelor, furtunurilor de cauciuc şi materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor de livrare a gazelor;

6) să efectueze instruirea lăcătuşilor echipei de punere în funcţiune privind cerințele la livrarea gazelor prin conductele de gaze, aparate consumatoare de combustibili gazoși şi utilajul de gaze.

1282. Starea normală de funcţionare şi exploatabilitate a canalelor de fum şi a celor de ventilaţie trebuie să fie confirmată prin acte de către organizaţiile specializate.

1283. La depistarea defectelor, livrarea gazelor este interzisă pînă la înlăturarea definitivă a acestora.

1284. Nu se permite livrarea gazelor în blocurile locative, dacă starea tehnică a conductelor de gaze şi a aparatelor utilizatoare de combustibili gazoși nu este verificată în toate apartamentele.

1285. Etanşeitatea racordării conductelor de gaze şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși care au fost demontate după efectuarea încercării de control la presiunea pneumatică trebuie să fie verificată cu ajutorul aparatului sau emulsiei de săpun.

1286. Se interzice verificarea etanşeității racordării conductelor de gaze şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși care au fost demontate după efectuarea încercării de control la presiunea pneumatică cu foc deschis.

1287. La livrarea gazelor, evacuarea amestecului gaze-aer trebuie efectuată prin ţevi de purjare-evacuare, instalate în punctele finale ale conductelor de gaze sau în alte locuri ce asigură evacuarea acestuia fără pericol.

1288. Robinetele instalate pe ţevile de purjare-evacuare trebuie să se deschidă în consecutivitatea indicată în planul de organizare a lucrărilor.

1289. Pe parcursul purjării,  lîngă ţevile de evacuare trebuie să se afle o persoană de serviciu.

1290. Se interzice utilizarea focului deschis, fumatului şi altor acţiuni ce pot provoca aprinderea amestecului de gaze-aer în timpul purjării, în raza de 10 m de la locul de evacuare a amestecului de gaze-aer.

1291. Purjarea utilajului de gaze în interiorul caselor trebuie efectuată în succesiunea prevăzută de instrucţiunea cu privire la punerea în funcţiune a utilajului, aprobată de conducătorul operatorului sistemului de distribuție.

1292. Este interzisă prezenţa persoanelor neautorizate în încăperile unde se efectuează racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși şi livrarea gazelor.

1293. Se interzice utilizarea aparatelor electrice şi a focului deschis în timpul purjării utilajului de gaze în încăperea unde are loc evacuarea amestecului de gaze-aer prin furtun sau ţevi speciale.

1294. La sfîrşitul purjării este necesară efectuarea următoarelor măsuri:

1) a verifica presiunea gazelor la aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

2) a fixa chei pe robinetele de pînă la aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

3) a aprinde succesiv arzătoarele aparatelor consumatoare de combustibili gazoși şi a regla arderea gazelor;

4) a verifica etanşeitatea tuturor racordurilor conductei de gaze cu aparatul sau cu emulsie de săpun;

5) a instrui consumatorii în vederea cunoașterii Regulilor de securitate cu privire la utilizarea gazelor şi a distribui instrucţiunile respective.

1295. Finalizarea lucrărilor de livrare a gazelor se notează în autorizaţia de lucru, care se anexează la documentaţia tehnico-executorie a obiectului dat şi se păstrează împreună cu aceasta.

1296. Livrarea gazelor în blocurile locative nou-construite se efectuează, de regulă, pînă la popularea lor.

Secțiunea a 4-a

Cerinţe de asigurare a controlului metrologic şi exploatare a

mijloacelor de măsurare şi control

1297. Pentru evidenţa livrărilor sau consumului de gaze și măsurarea presiunii gazelor se admit numai sisteme şi mijloace de măsurare adecvate,  verificate metrologic în modul stabilit de actele normative în vigoare sau etalonate.

1298. În funcție de valoarea presiunii măsurate sau rarefiate, pot fi utilizate manometre cu membrane, cu tuburi gofrate, cu arc şi cu lichid.

1299. Sînt supuse verificării periodice următoarele mijloace de măsură de lucru:

1) manometrele indicatoare, înregistratoare, teleghidate – cel puțin o dată la 12 luni;

2) mijloacele de măsurare a greutăţii, utilizate pentru cîntărirea de control a buteliilor GPL – cel puțin o dată la 12 luni;

3) analizoarele de gaze standardizate mobile şi staţionare, semnalizatoarele concentraţiilor de gaze preexplozie  – o dată la 12 luni;

4) greutăţile etalon – cel puțin o dată la 12 luni.

1300. Aparatele de măsură şi control prevăzute în pct. 1299 trebuie supuse verificării şi după reparaţia lor capitală.

1301. Cel puțin o dată la 6 luni trebuie efectuată inspectarea manometrelor  şi compararea indicaţiilor acestora cu indicaţiile aparatului de control pentru determinarea erorilor indicaţiilor.

1302. Rezultatele verificărilor trebuie să fie înscrise în registru, a cărui formă se va aproba în cadrul întreprinderii.

1303. Nu se admite exploatarea manometrelor în următoarele cazuri:

1) lipseşte sigiliul verificatorului metrolog;

2) a expirat termenul verificării metrologice periodice;

3) în cazul deconectării aparatului acul nu se întoarce la poziţia zero a scării;

4) este spartă sticla sau sînt alte defecte care pot influenţa asupra exactității măsurărilor sau care modifică parametrii metrologici;

5) eroarea indicaţiilor depăşeşte cea admisibilă stabilită.

1304. Manometrele indicatoare sînt supuse verificării periodice cel puțin o dată pe an şi după reparaţia lor capitală.

1305. Pe cadranul sau corpul manometrelor indicatoare trebuie să fie marcată cu vopsea diviziunea scării corespunzătoare presiunii de lucru.

1306. La exploatarea manometrelor cu lichid, periodic, dar cel puțin o dată la 3 luni, trebuie executată turnarea lichidului de etanşare, curăţarea tuburilor şi a suprafeţelor aparatului cu vată îmbibată cu benzină sau spirt.

1307. Pentru înscrierea presiunii de gaze se pot utiliza mijloace de măsurare cu înregistrare automată.

1308. Deservirea tehnică a manometrelor cu înregistrare automată  trebuie efectuată în termenele indicate în paşaport.

1309. Volumul şi periodicitatea lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a mijloacelor de măsurare, sistemelor de automatizare şi semnalizare sînt stabilite de standardele sau instrucţiunile de exploatare ale întreprinderilor producătoare.

1310. Exploatarea utilajului de gaze este interzisă în cazul în care sînt deconectate aparatele de măsurare şi control, sistemele de blocare şi semnalizare prevăzute de proiect.

1311. Aparatele demontate pentru reparaţie sau verificare trebuie înlocuite imediat cu altele, identice, inclusiv în ceea ce priveşte condiţiile de exploatare.

1312. Valoarea parametrilor instalaţiilor de declanşare ale sistemelor automate de securitate şi mijloacelor de semnalizare trebuie să corespundă parametrilor indicaţi  în raportul tehnic al întreprinderii de reglare.

1313. Semnalizatoarele ce controlează starea mediului aerian trebuie să se declanşeze la apariţia în încăpere a concentraţiei periculoase de gaze.

1314. Verificarea declanşării instalaţiilor de protecţie, blocare şi semnalizare trebuie efectuată în termenele prevăzute de instrucţiunile întreprinderilor producătoare, dar cel puţin o dată în lună.

1315. Verificarea detectorului de gaze referitor la corespunderea cu parametrii stabiliţi trebuie efectuată cu ajutorul amestecului de gaze de control.

1316. Se interzice verificarea funcţionării detectorului prin impurificarea premeditată a încăperii cu gaze.

1317. Se admite, în cazuri excepţionale, cu permisiunea în scris a conducătorului întreprinderii, funcţionarea provizorie a unor instalaţii tehnice şi agregate separate cu sistemele de protecţie deconectate, cu condiţia de a întreprinde acţiuni ce vor asigura continuitatea şi securitatea lucrărilor.

1318. Se admite verificarea concentraţiei gazelor în încăperile de producţie cu ajutorul aparatelor mobile peste fiecare 30 minute pe parcursul schimbului de lucru pînă la înlocuirea detectorului de gaze cu funcţionare continuă.

1319. Deservirea tehnică şi reparaţia planificată a mijloacelor de măsurare, a instalaţiilor cu sistem automat şi telemecanic trebuie efectuată de serviciile specializate ale întreprinderilor care exploatează instalaţiile respective sau prin contract de către întreprinderi specializate.

1320. Personalul care efectuează deservirea tehnică şi reparaţia sistemelor de dirijare automată a proceselor tehnologice (SDA PT), trebuie să cunoască structura şi funcţionarea instalaţiilor, să poată efectua repararea şi reglarea, precum şi să cunoască structura utilajului pentru gaze cu care interacţionează sistemele automate şi telemecanice, să fie instruite și atestate corespunzător.

1321. Se interzice efectuarea lucrărilor de reglare şi reparaţie a sistemelor de automatizare, protecţie contra avariilor şi semnalizare în condiţii de impurificare cu gaze.

Secțiunea a 5-a

Cromatografe cu gaz

1322. La determinarea compoziţiei hidrocarburilor şi gazelor de ardere,  se utilizează cromatografe cu gaz adecvate şi verificate metrologic în modul stabilit de actele normative în vigoare sau etalonate.

Deservirea tehnică a cromatografelor cu gaz trebuie să se efectueze cel puțin o dată în an.

1323. La deservirea tehnică se verifică starea instalaţiilor electrice, sistemului de gaze, părţilor mecanice şi se înlătură defectele depistate.

1324. Cromatografele cu gaz se supun verificării metrologice la expirarea termenului de verificare metrologică şi după reparaţie.

1325. Perioada verificării metrologice a mijloacelor de măsurare se determină conform Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016.

1326. Controlul la etanşeitate a sistemului de gaze al cromatografului trebuie să se efectueze pînă la începerea lucrărilor (analizelor).

1327. Verificarea metrologică a cromatografelor cu gaz trebuie să fie efectuată o dată pe an cu amestecuri de gaze de control (AGC) adecvate, legalizate în modul stabilit, conform cerinţelor prescrise.

Secțiunea a 6-a

Analizoare de gaze mobile şi staţionare, indicatoare

şi detectoare de gaze

1328. Pentru depistarea gradului de concentrare a gazelor în comunicaţiile subterane, subsolurile clădirilor, precum şi în încăperile locative şi de producţie, se pot utiliza analizoarele de gaze cu acţiune termochimică şi analizoarele de gaze interferometrice, adecvate şi verificate metrologic în modul stabilit de actele normative în vigoare sau etalonate.

1329. Eroarea admisibilă a analizoarelor de gaze cu acţiune termochimică la analiza amestecului de aer cu metan nu trebuie să depăşească ( 0,15% din volumul pentru limita unu, ( 0,5 % din volum pentru limita doi; în cazul analizei amestecului de aer cu propan ( 0,1 % din volum pentru limita unu şi ( 0,3 % din volum pentru limita doi.

1330. La expirarea termenului de verificare metrologică şi după reparaţie, analizoarele de gaze  cu acţiune termochimică se  supun verificării metrologice cu AGC adecvate.

1331. Perioada verificării metrologice a mijloacelor de măsurare se determină conform Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal.

1332. Utilitatea absorbantului chimic al bioxidului de carbon se determină pe calea emanărilor probei de aer care conţine 2% de bioxid de carbon, prin linia de gaze a aparatului, totodată indicatorul mărimii măsurate trebuie să rămînă în poziţia iniţială (nulă).

1333. Durata de funcţionare a tubului de absorbţie fără reîncărcare este de cel puțin pentru 600 de analize.

1334. Reîncărcarea tuburilor trebuie să se efectueze în condiţii de laborator.

1335. Verificarea metrologică a analizoarelor de gaze  interferometrice la exactitatea indicilor trebuie să se efectueze cu amestecuri etalonate o dată în 6 luni.

1336. Verificarea metrologică a analizoarelor de gaze cu acţiune termochimică şi gazoanalizatoarelor interferometrice poate fi efectuată la instalaţia care asigură dozarea amestecului gaze-aer pentru clasa a cincea de precizie.

1337. Detectoarele de gaze sînt destinate pentru depistarea scurgerilor de gaze din conductele de gaze subterane prin metoda de sondare.

1338. Modul de pregătire a aparatului pentru funcţionare, efectuarea lucrărilor şi deservirea tehnică a acestuia trebuie să corespundă cerinţelor paşaportului uzinei producătoare.

1339. Indicatoarele de gaze de înaltă sensibilitate sînt destinate pentru depistarea scurgerilor de gaze din conductele de gaze subterane.

1340. Se interzice de a conecta indicatorul de gaze în încăperile închise în care există concentraţii de gaze.

1341. Modul de pregătire a aparatului pentru funcţionare, efectuarea lucrărilor şi deservirea tehnică a acestuia trebuie să corespundă cerinţelor instrucţiunilor de exploatare.

1342. Pentru obiectele social-comunale nou-gazificate trebuie prevăzută suplimentar instalarea analizatoarelor de gaze pentru prevenirea şi localizarea gradului de concentrare a gazelor în încăperi.

Secțiunea a 7-a

Aparate de control al izolaţiei conductelor de gaze

1343. Aparatele pentru determinarea proprietăţilor fizico-chimice ale bitumului trebuie să fie adecvate, supuse verificării metrologice cel puțin o dată în an, precum şi după fiecare reparaţie.

1344. Curentul de tensiune înaltă în defectoscoape cu scîntei trebuie să treacă prin sondă, fiind respectate condiţiile care exclud contactul lucrătorului cu părţile conductoare de curent aflate sub tensiune înaltă.

1345. Tensiunea curentului care trece prin conductorul electric prin mînerul sondei nu trebuie să depăşească 1000 V.

1346. Detectoarele de defecţiuni ale izolaţiei la conductele de gaze se utilizează pentru determinarea şi depistarea defectelor care străbat izolaţia conductelor de gaze nou-montate, precum şi în exploatare.

1347. Fiecare detector de defecţiuni ale izolaţiei trebuie să dispună de paşaport şi prescripţii tehnice care să confirme posibilităţile tehnice ale aparatului.

Secțiunea a 8-a

Mijloace de măsurare electrice

1348. Mijloacele de măsurare electrice utilizate în sistemele de alimentare cu gaze trebuie să fie adecvate, verificate metrologic în modul stabilit de actele normative în vigoare.

1349. După reparaţie mijloacele de măsurare electrice sînt supuse obligatoriu verificării metrologice.

1350. Pentru mijloacele de măsurare electrice trebuie întocmite paşapoarte sau instituite registre în care vor fi notate informaţiile cu privire la reparaţiile şi verificările metrologice efectuate.

Secțiunea a 9-a

Cerinţe faţă de materia primă, semifabricate, modul de păstrare

şi transportare

1351. În cazul utilizării în calitate de dizolvant a alcoolului metilic şi a fracţiilor de etanol trebuie luată în considerare acţiunea nocivă asupra organismului şi trebuie respectate măsurile de precauţie.

1352. Pătrunderea alcoolului metilic şi reziduurilor acestuia în organismul omului chiar în cantităţi neînsemnate (5-10 g), precum şi inhalaţia vaporilor pot provoca intoxicaţie gravă. Fracţiile de etanol posedă proprietăţi toxice.

1353. Pentru recepţia, depozitarea şi eliberarea alcoolului prin ordin din cadrul întreprinderii, trebuie numită o persoană responsabilă, care a fost instruită şi atestată corespunzător.

1354. În cazul distribuirii pentru procesele de producţie, alcoolul tehnic trebuie  turnat în recipiente bine închise cu volum de pînă la 10 l.

1355. Pe recipient trebuie inscripţionate şi indicate denumirea conţinutului, toxicitatea şi inflamabilitatea lui.

1356. Alcoolul tehnic în recipientul închis etanş trebuie păstrat într-o cămară încuiată, amenajată pentru turnarea şi eliberarea acestuia.

1357. Accesul în încăperea unde este turnat sau eliberat alcoolul tehnic trebuie să fie permis numai pentru persoana responsabilă de păstrarea şi eliberarea  alcoolului.

1358. Recipientele sînt umplute cu alcool tehnic de către doi muncitori, care lucrează în măşti de protecție contra gazelor cu furtun, mănuşi şi şorţuri de cauciuc.

1359. Umplerea recipientelor trebuie efectuată cu ajutorul pompei cu piston prin pîlnie pentru prevenirea stropirii cu alcool.

1360. Se interzice categoric aspiraţia cu gura în cazul umplerii recipientelor.

1361. Pînă la livrare alcoolul tehnic trebuie vopsit în culoare violetă sau galben-aprins şi odorizat cu condensat de hidrocarbură (0,5-3%), etilmercaptan (0,25-4%) sau cu alt odorant.

Secțiunea a 10-a

Cerinţe faţă de procesele tehnologice, amplasarea utilajului de producţie

şi organizarea locurilor de muncă

1362. Organizarea locurilor de muncă trebuie să asigure efectuarea inofensivă a lucrărilor.

1363. În caz de necesitate, locurile de muncă trebuie să fie izolate, cu prevederea instalaţiilor şi mecanismelor de protecţie.

1364. Este interzis accesul persoanelor neautorizate la locurile de muncă.

1365. Maşinile, mecanismele, utilajul, inventarul, sculele şi acomodările acestora trebuie să corespundă caracterului lucrărilor efectuate şi să se afle în stare de funcţionare.

1366. Piesele rotative şi mobile ale maşinilor şi mecanismelor în locul de acces al personalului trebuie împrejmuite.

1367. Se interzice de a lăsa maşinile şi mecanismele în funcţiune fără supraveghere.

Capitolul VII

CERINŢE DE SECURITATE ANTIDEFLAGRANTĂ

Secțiunea 1

Cerințele de securitate antideflagrantă la instalațiile de cazane ale centralelor termoelectrice și centralelor termice

1368. Sub incidenţa cerinţelor acestui compartiment intră conductele de gaze şi utilajul de gaze ale centralelor termice industriale şi de încălzire cu o putere a unităţii de agregat de cazan 420 GJ/h (100 Gcal/h) şi mai mult.

1369. Programul de alimentare cu gaze a centralelor termoelectrice (CET) şi centralelor termice nu prevede admiterea montării conductelor de gaze pe teritoriul instalaţiilor de distribuţie aflate sub cer liber şi substaţiilor de transformatoare, depozitului de combustibil, precum şi în canalele de fum, galeriile de alimentare cu combustibil, în conductele de aer, în puţurile de aeraj şi de ascensor.

1370. Se interzice montarea conductelor de gaze-racord şi conductelor interioare mai jos de nivelul zero al clădirii.

1371. Montarea conductelor de gaze interioare trebuie să fie efectuată în așa mod ca să fie asigurat accesul la conductele de gaze pentru efectuarea controlului şi examinării regulate.

1372. Locurile de instalare a robinetelor de închidere a conductelor din reţea şi armăturii de reglare trebuie să fie prevăzute cu iluminare artificială în execuţie antideflagrantă.

1373. Pe fiecare ramificaţie a conductei de gaze de la conducta de distribuţie spre cazan trebuie să fie prevăzută montarea dispozitivului de închidere cu acţionare electrică în execuţie antideflagrantă.

1374. La recepţionarea în exploatare a instalaţiilor de cazane pe ramificaţia conductei de gaze spre cazan trebuie montate două dispozitive de închidere; primul dispozitiv de închidere, conform direcţiei fluxului de gaze, poate fi executat cu acţionare manuală. Între dispozitive trebuie să fie prevăzută o conductă de purjare.

1375. La cazanele destinate pentru arderea diferitor feluri de combustibil, înaintea dispozitivului de închidere pe ramificaţia conductei de gaze spre cazan trebuie prevăzut un ştuţ pentru conducta de gaze îndreptat spre instalaţiile de aprindere (IA) şi instalaţiile de protecţie şi aprindere (IPA).

1376. La conductele de gaze interioare ale instalaţiilor de cazane, după dispozitivul de închidere pe conductele-racord, trebuie să fie montate în direcţia fluxului de gaze următoarele elemente constructive:

1) o îmbinare cu flanşe pentru montarea plăcilor de obturare cu dispozitiv pentru desfacerea lor şi cu punte de conexiune conducătoare de curent;

2) ştuţ pentru conectarea la magistrala agentului de purjare;

3) supapă de siguranţă de închidere (SSI);

4) ştuţ pentru conducta de aprindere spre arzătoarele IA şi IPA (pentru cazane cu gaze);

5) debitmetru;

6) dispozitiv de închidere cu acţionare electrică;

7) supapă de reglare de bază şi de reglare pentru aprindere.

1377. Supapa de reglare pentru aprindere este montată paralel cu cea de bază pe  linia debitului mic de gaze, iar înaintea supapei trebuie să fie prevăzut un dispozitiv de închidere suplimentar cu acţionare electrică.

1378. La conductele de gaze, înaintea fiecărui arzător al cazanului, trebuie montate două dispozitive de închidere cu acţionare electrică.

1379. Se asigură dirijarea manuală a dispozitivelor de închidere de pe platforma de deservire şi prin telecomandă de la panoul de bloc sau grup, precum şi de pe loc.

1380. La recepţionarea în exploatare a instalaţiilor de cazane, înaintea fiecărui  arzător, în direcţia fluxului de gaze trebuie prevăzută montarea supapei de siguranţă de închidere şi a dispozitivului de închidere cu acţionare electrică.

1381. La instalaţiile de cazane în funcţiune trebuie stabilit grupul arzătoarelor de aprindere pentru asigurarea aprinderii antideflagrante a focului cazanului.

1382. Arzătoarele de aprindere a cazanelor, precum şi arzătoarele dotate cu SSI, trebuie asigurate cu dispozitive de protecţie-aprindere, iar celelalte arzătoare trebuie utilate cu dispozitive de aprindere.

1383. Dispozitivele de aprindere şi instalaţiile de protecţie şi aprindere trebuie dirijate de la panoul de comandă bloc sau grup, precum şi de pe loc.

1384. Alimentarea electromagnetului SSI trebuie efectuată de la bateria de acumulatoare sau de la bateria preliminar încărcată a condensatoarelor.

1385. Schema dirijării electromagnetului SSI trebuie dotată cu dispozitiv de control continuu al stării de funcţionare a circuitului.

1386. La conductele de gaze, înaintea ultimului dispozitiv de închidere, aflat în direcţia fluxului de gaze, la fiecare arzător al cazanului trebuie prevăzută o conductă de siguranţă, cu diametrul nu mai mic de 20 mm, dotată cu dispozitiv de închidere cu acţionare electrică.

1387. Conductele de gaze ale cazanelor trebuie să dispună de un sistem de conducte de purjare cu dispozitive de închidere şi ştuţuri pentru prelevarea probelor, inclusiv, în caz de necesitate, de o conductă de purjare cu ardere.

1388. Pe fiecare conductă de gaze de purjare, a cărei armătură este implicată în schema sistemului funcţional de comandă (SFC) sau a sistemelor de comandă automată a proceselor tehnologice (SCA PT), precum şi în schemele sistemelor de protecţie şi blocare a cazanului sau ale sistemelor de alimentare cu gaze CET, trebuie să fie montat un dispozitiv de închidere cu acţionare electrică.

1389. Conductele de gaze de purjare ale cazanului trebuie să fie prevăzute la capătul tronsonului conductei de gaze a cazanului sau înaintea ultimului dispozitiv de închidere în direcţia fluxului de gaze spre arzător (în lipsa tronsonului de capăt la conductele de gaze), pe conducta de gaze pînă la primul dispozitiv de închidere înaintea  fiecărui arzător, lungimea acestuia pînă la primul dispozitiv de închidere fiind de peste 2 m.

1390. Diametrul conductei de purjare trebuie să fie stabilit prin calcul, cu condiția asigurării unui volum de 15 ori mai mare decît volumul tronsonului purjat al conductei de gaze într-o oră, iar diametrul să nu fie mai mic de 20 mm.

1391. Nu se admite cuplarea conductelor de gaze de purjare la conductele de siguranţă, precum şi a conductelor de gaze pentru aceeaşi destinaţie cu diferite presiuni ale gazelor.

1392. Toată armătura utilizată în sistemul de alimentare cu gaze al CET trebuie să fie din oţel.

1393. Se admite utilizarea armăturii de închidere din metale neferoase pentru sistemele de alimentare cu gaze ale cazanelor de încălzit apă cu presiunea gazelor pînă la 0,3 MPa (3 kgf/cm2).

1394. Tipul și procesul de racordare a armăturii (prin sudură sau flanşe) este stabilit în proiect.

1395. Construcţia focarului cazanului şi asamblarea injectoarelor trebuie să asigure procesul stabil de ardere, controlul lui, precum şi să excludă posibilitatea formării zonelor insuficient ventilate.

1396. Canalele de evacuare a produselor arderii ale instalaţiilor de cazane şi canalele de evacuare a gazelor ale sistemului de recirculare a produselor arderii în focar, precum şi capacităţile închise în care sînt montate colectoarele nu trebuie să conţină sectoare neventilate, în care ar putea să se reţină şi să se acumuleze gazele.

1397. Arzătoarele de gaze noi, utilizate la cazane, trebuie să dețină documentele confirmate în condițiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității şi să dispună de fişa întreprinderilor producătoare.

1398. Arzătoarele de gaze trebuie să funcţioneze stabil, fără desprinderea sau scînteierea flăcării  în diapazonul de reglare a capacităţii termice a cazanului.

1399. La instalaţiile de cazane alimentate cu gaze trebuie să fie asigurată măsurarea următorilor parametri:

1) presiunea gazelor în conductele de gaze ale cazanului înainte şi după supapa de reglare;

2) saltul de presiune dintre aerul de sub acoperiş şi gazele de ardere ale focarului pentru cazane de gaze ermetice, care funcţionează sub supraalimentare;

3) presiunea aerului în canalul general al conductelor cu aer din părţile cazanului (cu excepţia cazanelor care funcţionează cu supraalimentare);

4) saltul presiunii aerului din canalul general sau din conductele de aer din părţile cazanului şi a gazelor de ardere în partea superioară a focarului pentru cazanele care funcţionează cu supraalimentare;

5) descărcarea de presiune sau presiunea gazelor de ardere în partea de sus a focarului;

6) presiunea aerului sub acoperiş.

1400. Instalaţiile de cazane alimentate cu gaze trebuie să fie echipate cu protecţii tehnologice care:

1) acţionează asupra dispozitivului de oprire a cazanului, cu deconectarea alimentării cu gaze în caz de:

a) stingere a flăcării în focar;

b) deconectare a tuturor aspiratoarelor de fum (pentru cazanele cu tiraj echilibrat);

c) deconectare a tuturor ventilatoarelor de refulare;

d) scădere a presiunii gazelor după supapa de reglare mai jos de valorile stabilite;

2) acţionează la deconectarea  alimentării cu gaze a arzătorului dotat cu SSI şi IPA în cazul neaprinderii ori stingerii flăcării acestui arzător;

3) acţionează la deconectarea alimentării cu gaze a cazanului în caz de:

a) neaprindere ori stingere a flăcării arzătorului în procesul de aprindere a cazanului;

b) scădere a presiunii gazelor după supapa de reglare mai jos de valorile stabilite (în cazul arderii gazelor în calitate de combustibil suplimentar concomitent cu alte feluri de combustibil);

4) acţionează la micşorarea capacităţii cazanului pînă la 50% în caz de deconectare:

a) a unuia dintre cele două aspiratoare de fum;

b) a unuia dintre cele două ventilatoare de refulare;

c) a unuia dintre cele două încălzitoare de aer regenerative.

1401. Instalaţia de cazane alimentate cu gaze trebuie să fie echipată cu sisteme de blocare care interzic:

1) deschiderea robinetului de închidere al conductei de gaze-racord la instalaţia de cazane, cînd cel puţin un robinet de închidere al conductelor de gaze pînă la fiecare arzător este în poziţie deschisă;

2) conectarea IPA şi alimentarea cu gaze a arzătoarelor fără ventilarea prealabilă a focarului cazanului în timp de cel puţin 15 minute;

3) aprinderea arzătoarelor neechipate cu SSI pînă cînd toate arzătoarele de aprindere nu vor fi puse în funcţiune;

4) alimentarea cu gaze a arzătoarelor în caz de închidere a şuberului de aer (supapei) înaintea arzătoarelor sau deconectării ventilatorului ce lucrează la acest arzător;

5) alimentarea cu gaze a arzătorului de aprindere şi arzătorului dotat cu SSI, în cazul lipsei flăcării de aprindere la IPA;

6) alimentarea cu gaze a arzătorului neechipat cu SSI în cazul lipsei flăcării de aprindere pe dispozitivul lui de aprindere;

7) deschiderea/închiderea dispozitivului de închidere al conductei de gaze de securitate în cazul în care ambele dispozitive de închidere plasate pînă la arzător sînt în poziţie deschisă/închisă – pentru cazanele care au fost recepţionate în exploatare pentru prima dată.

1402. La instalaţiile de cazane trebuie să fie prevăzută semnalizarea, ce avertizează:

1) scăderea sau ridicarea presiunii gazelor după supapa de reglare a cazanului faţă de indicii stabiliţi;

2) scăderea presiunii aerului în canalul general sau în conductele de aer faţă de valoarea stabilită (cu excepţia cazanelor care funcţionează cu supraalimentare);

3) prezenţa flăcării la arzătoarele cazanelor dotate cu IPA;

4) prezenţa flăcării de aprindere IPA;

5) prezenţa flăcării de aprindere IA;

6) stingerea flăcării în focarul cazanului;

7) declanşarea protecţiilor.

1403. Blocarea şi protecţia dispozitivului de oprire a cazanului şi trecerea lui la o capacitate scăzută trebuie efectuată conform condiţiilor tehnice, coordonate cu întreprinderea producătoare a instalaţiei de cazane sau în baza avizului de expertiză în domeniul securității industriale, eliberat de organismele de expertiză.

1404. Cuplarea şi decuplarea sistemelor de protecţie şi blocare ce împiedică demararea sau sistarea cazanului trebuie efectuată în felul următor:

1) pentru protecţiile stingerii flăcării generale şi flăcării arzătorului de aprindere – în mod automat;

2) pentru celelalte protecţii – fie în mod automat, fie cu ajutorul mijloacelor de punere-scoatere din funcţiune, prezente în schemele de protecţii.

1405. Se admite decuplarea instalaţiilor de protecţie tehnologică, sistemelor de blocare şi semnalizare la instalaţiile ce sînt în funcţiune numai în cazul necesităţii deconectării stabilite în instrucţiunile tehnice şi defectelor evidente sau ieşirii din funcţiune.

1406. Deconectarea trebuie efectuată cu permisiunea şefului de schimb, cu înştiinţarea obligatorie a directorului tehnic sau şefului centralei termice.

1407. Sînt interzise lucrările de reparaţii şi reglare în circuitele sistemelor de protecţie, blocare şi semnalizare aflate în funcţiune fără a notifica Organului de control și supraveghere tehnică de stat.

1408. Demontarea obturatoarelor de pe conductele de gaze trebuie efectuată în baza autorizaţiei de lucru pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze, în care trebuie să fie prevăzută efectuarea încercării de control al conductelor cazanului cu aer la presiunea 0,01 MPa (1000 mm col. de apă) și viteza căderilor de presiuni într-o oră nu trebuie să depăşească 60 daPa (60 mm col. de apă).

1409. Livrarea gazelor în conductele de gaze ale cazanelor care au fost în regim de conservare trebuie efectuată după realizarea deservirii tehnice neplanificate.

1410. Pînă la racordarea cazanului după o staţionare de peste 3 zile, trebuie să fie verificate starea de funcţionare şi gradul de pregătire pentru conectarea mecanismelor de tiraj şi refulare ale cazanului, utilajului auxiliar, mijloacelor de măsură şi telecomandă a armăturii şi mecanismelor, regulatoarelor automate, inclusiv verificarea capacităţii de lucru a sistemelor de protecţie și blocare, mijloacelor de legătură operativă şi stării de declanşare a SSI.

1411. În caz de o staţionare mai mică de 3 zile, se supun verificării utilajul, mecanismele, dispozitivele de protecţie și blocare, mijloacele de măsură  care au fost reparate.

1412. Defectele depistate trebuie să fie înlăturate pînă la livrarea gazelor.

1413. Pînă la aprinderea focarului cazanului aflat în stare rece trebuie efectuată verificarea etanşeităţii zăvoarelor, instalaţiilor de închidere pînă la arzătoarele şi supapele de siguranţă de închidere.

1414. Modul, normele şi metodele de efectuare a verificării înainte de pornire sînt determinate de instrucţiunile de exploatare a instalaţiei de cazane.

1415. Livrarea gazelor în conductele de gaze ale cazanului trebuie efectuată numai după conectarea aspiratoarelor de fum, ventilatoarelor de refulare, aspiratoarelor de fum ale recirculării, în consecutivitatea indicată în instrucţiunile de exploatare a instalaţiei de cazane.

1416. Se interzice purjarea conductelor de gaze ale cazanului prin conductele de gaze de siguranţă şi instalaţiile de aprindere a cazanului.

1417.  Pînă la aprinderea focului la cazan trebuie să fie ventilate focarul, canalele de fum (inclusiv canalele de recirculare), recipientul pentru condensat cald, precum şi conductele de aer în timp de nu mai puţin de 15 minute cu clapele canalelor de gaze şi aeriene deschise şi cu un consum de aer de cel puţin 25% din cel nominal.

1418. Ventilarea cazanelor care funcţionează cu supraalimentare, precum şi a cazanelor de încălzit apă, în lipsa aspiratoarelor de fum, trebuie efectuată cu ajutorul aspiratoarelor de refulare şi aspiratoarelor de fum de recirculaţie.

1419. Aprinderea focului la cazanele cu tiraj echilibrat trebuie efectuată cu aspiratoarele de fum şi ventilatoarele de refulare conectate, iar aprinderea focului la cazanele ce funcţionează cu supraalimentare – cu ventilatoarele de refulare conectate.

1420. Aprinderea focului la cazanul la care este instalat un grup de arzătoare de aprindere trebuie să se înceapă de la aprinderea acestor arzătoare.

1421. În cazul neaprinderii sau stingerii unui arzător de aprindere trebuie întreruptă imediat alimentarea cu gaze a cazanului, inclusiv a arzătoarelor de aprindere, deconectate IPA şi ventilate arzătoarele, focarul şi canalele de gaze de ardere.

1422. Reaprinderea focului la cazan se poate efectua numai după înlăturarea cauzelor neaprinderii gazelor şi stingerii flăcării.

1423. Aprinderea celorlalte arzătoare trebuie efectuată numai în cazul funcţionării tuturor arzătoarelor de aprindere.

1424. În cazul neaprinderii sau stingerii în procesul  de aprindere a unui arzător, trebuie sistată alimentarea cu gaze a acestui arzător şi trebuie deconectat dispozitivul de aprindere.

1425. Reaprinderea arzătorului trebuie efectuată numai după înlăturarea cauzei stingerii lui şi purjării lui cu aer.

1426. Aprinderea focului la cazanele, la care toate arzătoarele sînt dotate cu SSI şi IPA, poate fi începută cu aprinderea unui arzător în consecutivitatea indicată în instrucţiunile de exploatare a instalaţiei de cazane.

1427. În cazul stingerii dispozitivului de aprindere trebuie sistată imediat alimentarea cu gaze, deconectat IPA şi efectuată ventilarea dispozitivului de aprindere prin deschiderea completă a dispozitivului de închidere a canalului aerian.

1428. Aprinderea focului la cazan trebuie continuată prin aprinderea următoarelor arzătoare.

1429. Reaprinderea arzătorului deconectat trebuie să fie efectuată după înlăturarea cauzelor stingerii.

1430. Se admite deconectarea IA a arzătorului după fixarea arderii stabile şi stabilizarea flăcării arzătorului.

1431. În cazul amplasării arzătoarelor în mai multe niveluri, la trecerea cazanului de la combustibil solid sau lichid la gaze, mai întîi vor fi trecute la gaze arzătoarele nivelurilor de jos.

1432. Pînă la trecerea planificată a cazanului la combustibil gazos, trebuie să fie efectuată verificarea declanşării SSI şi a capacităţii de funcţionare a sistemelor de protecţie şi blocare tehnologică la gaze, care acţionează asupra mecanismelor de comandă sau asupra semnalului în volum ce nu împiedică funcţionarea cazanului.

1433. În caz de oprire a cazanului, trebuie întreprinse următoarele măsuri:

1) sistarea livrării gazelor în conductele de gaze interioare ale cazanului şi arzătoarelor;

2) deschiderea dispozitivelor de închidere ale conductelor de gaze de purjare şi conductelor de gaze de siguranţă;

3) deconectarea IPA şi IA ale arzătoarelor;

4) ventilarea focarului, canalelor de gaze, recipientului pentru condensat cald în timp de cel puţin 10 minute şi deconectarea mecanismelor de tiraj-refulare ale cazanului.

1434. Alimentarea conductelor de gaze ale cazanului trebuie întreruptă imediat în caz de:

1) nedeclanşare a sistemelor de protecţii tehnologice;

2) rupere a canalului de gaze al cazanului;

3) explozie în focar, explozie sau aprindere a depunerilor combustibile în canalele de gaze;

4) încălzire pînă la „roşu” a grinzilor de rezistenţă ale carcasei cazanului;

5) demolare a învelişului, precum şi alte defecţiuni ce periclitează securitatea personalului şi integritatea utilajului;

6) dispariţie a tensiunii la dispozitivele de telecomandă la distanţă sau automate;

7) incendiu care periclitează securitatea personalului şi utilajului, precum şi a circuitelor de telecomandă a armăturii de închidere inclusă în schema de protecţie a cazanului.

1435. În caz de sistare de avarie a cazanului, prin acţiunea sistemelor de protecţie şi blocare sau a personalului, trebuie efectuate sistarea alimentării cu gaze a conductelor de gaze interioare şi a arzătoarelor cazanului, deschiderea dispozitivelor de blocare a conductelor de siguranţă, deconectarea IA şi IPA ale arzătoarelor.

1436. La trecerea instalaţiei de cazane în rezervă, la conductele de gaze ale cazanului trebuie închise:

1) dispozitivul de închidere (cu acţionare electrică) montat pe conducta de gaze în faţa cazanului;

2) dispozitivele de închidere pe conducta de gaze înaintea fiecărui arzător;

3) SSI pe conducta de gaze interioară principală spre cazan şi pe conductele de gaze în faţa fiecărui arzător.

1437. La trecerea instalaţiei de cazane în rezervă, suplimentar trebuie deschis dispozitivul de închidere pe conductele de gaze de purjare şi conductele de siguranţă.

1438. La finalizarea operaţiei, pe ramificaţia conductei de gaze spre cazan, după dispozitivul de închidere, placa de obturare nu se montează.

1439. Durata aflării conductelor de gaze ale cazanului în rezervă este stabilită de timpul aflării instalaţiei de cazane în rezervă.

1440. Se admite suprapresiunea gazelor în conductele de gaze ale cazanului la funcţionarea instalaţiei de cazane cu alt fel de combustibil (lichid sau solid).

1441. Pînă la efectuarea lucrărilor de demontare a armăturii-gaz, racordarea şi repararea conductelor de gaze interioare, a lucrărilor din interiorul cazanului, precum şi la trecerea conductelor de gaze ale cazanului în regim de conservare, primele dispozitive de închidere aflate pe ramificaţiile conductelor spre cazan în direcţia fluxului de gaze trebuie să fie închise, la capătul lor fiind montate plăci de obturare.

1442. Conductele de gaze ale cazanului trebuie să fie eliberate de gaze şi purjate cu gaze inerte sau aer comprimat.

1443. Examinarea interioară, curăţarea şi reparaţia cazanelor se efectuează numai în prezenţa autorizaţiei de lucru.

1444. Pînă la efectuarea lucrărilor trebuie să fie efectuată ventilarea focarului, canalelor de gaze şi recipientului pentru condensat cald timp de 15 minute.

1445. În cazul depistării gazelor în partea de sus a focarului şi recipientului pentru condensat cald, nu se admite începerea lucrului.

1446. Încăperea centralei termice trebuie să fie dotată cu post antiincendiar:  ladă cu nisip cu capacitatea 0,5 m3 (1 unit.), lopeţi (2 unit.), pînză de azbest cu dimensiunile 2x2 m (1 unit.), stingătoare OU-2 (2 unit.).

Capitolul VIII

LOCALIZAREA ȘI LICHIDAREA SITUAȚIILOR DE AVARIE

Secțiunea 1

Dispoziții generale

1447. Pentru localizarea şi lichidarea avariilor, recepţia şi distribuirea gazelor consumatorilor, menţinerea regimurilor normale ale presiunii în reţelele de gaze, fiecare întreprindere trebuie să aibă serviciu de dispecerat şi intervenţie tehnică cu regim diurn.

1448. Operatorii sistemului de distribuție pot să dispună de serviciu de dispecerat şi intervenţie tehnică de sine stătător la nivelul subunităţilor de structură ale întreprinderii.

1449. Structura serviciului de dispecerat şi intervenţie tehnică, funcţiile, statele, dotarea tehnico-materială, componenţa şi volumul documentaţiei tehnice şi operative de exploatare trebuie să fie stabilite de Regulamentul privind serviciul de dispecerat şi intervenţie gaze, elaborat de fiecare întreprindere de gaze, luînd în consideraţie condiţiile locale, în baza documentelor normative în vigoare şi a prevederilor prezentelor Cerințe.

1450. Serviciul de dispecerat şi intervenţie tehnică a sistemului de alimentare cu gaze trebuie să asigure soluţionarea următoarelor probleme:

1) localizarea şi lichidarea avariilor;

2) reglarea regimurilor de recepţie a gazelor de la furnizori şi livrarea acestora consumatorilor;

3) controlul respectării de către furnizor/consumator a condiţiilor de livrare a gazelor, prevăzute în contract;

4) menţinerea legăturii operative în regim diurn cu personalul de serviciu al furnizorului de gaze;

5) reglarea regimurilor de funcţionare a reţelelor de gaze deservite atît în condiţii normale, cît şi în condiţii dificile: în cazul deficitului de gaze, situaţiilor de avarie, executării lucrărilor de reparaţie la conductele de gaze.

1451. SDIT este obligat să recepţioneze înştiinţări despre avarii, scurgeri de gaze (miros de gaze), defecte la conductele de gaze şi utilajul de gaze de la toţi consumatorii de gaze.

1452. Recepţia cererilor (înştiinţărilor) de avarie trebuie să se efectueze de către SDIT în regim diurn.

1453. Operatorii sistemului de distribuție trebuie să informeze populaţia şi alţi consumatori de gaze privind numerele de telefoane pentru înştiinţări despre avarii, scurgeri de gaze şi defecte la conductele de gaze, armătură şi aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

1454. Măsurile primare privind prevenirea şi localizarea avariilor sînt:

1) reducerea presiunii de gaze în reţea;

2) sistarea livrării de gaze la utilajul tehnologic de gaze;

3) deconectarea de la reţeaua în funcţiune a sectorului defectat al conductei de gaze;

4) ventilaţia naturală sau forţată a încăperilor şi edificiilor cu grad sporit de impurificare cu gaze;

5) neadmiterea în zonele, încăperile cu grad sporit de impurificare cu gaze conectarea şi deconectarea aparatelor electrice, utilizarea focului deschis şi aparatelor de încălzit;

6) îngrădirea şi protecţia încăperilor, zonelor cu grad sporit de impurificare cu gaze cu scopul de a preveni pătrunderea persoanelor neautorizate şi  utilizarea focului deschis;

7) în caz de necesitate, evacuarea oamenilor din încăperile cu grad sporit de impurificare cu gaze.

1455. Activitatea personalului SDIT privind localizarea şi lichidarea avariilor trebuie să fie determinată în Planul de localizare şi lichidare a avariilor în sistemul de gaze, precum şi în Planul de interdependenţă a diferitor servicii departamentale.

1456. Conţinutul de bază al planurilor trebuie să includă acţiunile de prevenire şi localizare a situaţiilor de avarie, salvării oamenilor şi bunurilor materiale, modul şi succesiunea îndeplinirii acestor acţiuni.

1457. Planul de localizare şi lichidare a avariilor este aprobat de către conducătorul operatorului sistemului de distribuție.

1458. Planul de interdependenţă a diferitor servicii departamentale trebuie să fie aprobat de Organul administrației publice locale și coordonat de toate serviciile departamentale corespunzătoare.

1459. SDIT trebuie să deţină cîte un exemplar al ambelor planuri, unul de control şi altul de lucru, cu revizuirea lor o dată în 3 ani.

1460. Personalul de serviciu al SDIT care a recepţionat cererea de avarie este obligat să instruiască solicitantul privind măsurile pentru asigurarea securităţii pînă la sosirea echipei de intervenție şi să trimită echipa la obiect.

1461. Toate cererile şi înştiinţările parvenite la SDIT trebuie înregistrate în registrul de cereri, cu indicarea timpului concret (ora, minutele) de recepţie şi conţinutul cererii, înştiinţărilor din spusele depunătorului de cerere, timpul pornirii echipei de intervenție la obiect.

1462. La SDIT al operatorului sistemului de distribuție apelurile telefonice trebuie concomitent, în mod automat, înregistrate la calculator.

1463. Durata păstrării înregistrărilor trebuie să fie nu mai mică de 10 zile.

1464. Echipa SDIT trebuie să fie dotată cu automobil special de urgență echipat cu stații radio, sirenă, far cu lumină intermitentă și completată în conformitate cu anexa nr. 5 la prezentele Cerințe.

1465. La primirea informației cu privire la explozie, incendiu, impurificare cu gaze a încăperilor, echipa SDIT trebuie să pornească spre locul avariei în timp de 5 minute.

1466. Efectivul și dotarea tehnico-materială a SDIT și locul de dislocare trebuie să corespundă cerințelor, astfel încît deplasarea echipei SDIT la locul avariei să nu depășească 40 minute.

1467. Lucrările de lichidare a situaţiilor de avarie pot fi considerate finalizate după depistarea şi lichidarea scurgerilor de gaze şi excluderea posibilităţilor de pătrundere a gazelor în încăperi şi edificii.

1468. Prin dispoziţia administraţiei operatorului sistemului de distribuție, la lucrările privind lichidarea avariilor pot fi cooptate şi serviciile de exploatare.

1469. În cazul în care la efectuarea lucrărilor privind lichidarea defectelor la conducta sau aparatele de gaze se efectuează debranşarea porţiunii conductei de gaze de la reţeaua de gaze, racordarea ulterioară a porţiunii conductei de gaze la reţeaua de gaze în funcţiune trebuie să fie efectuată de serviciul de exploatare al operatorului sistemului de distribuție.

1470. SDIT trebuie să conecteze la reţelele de gaze, după înlăturarea defectelor, acele aparate care au fost deconectate de personalul SDIT în procesul de îndeplinire a cererilor de avarie.

1471. În cazul chemărilor de avarie „Miros de gaze” în apartament sau palierul scării, echipa de depanare trebuie să verifice prezenţa gazelor în încăperile unde se simte miros de gaze, precum şi în încăperile vecine şi subsolul clădirii şi să lichideze defectele (locurile de scurgere) depistate.

1472. După lichidarea scurgerilor şi aerisirea încăperilor trebuie repetată verificarea existenţei gazelor în încăpere, în încăperile vecine şi în subsolurile clădirii.

1473. Dacă în cazul chemării „Miros de gaze” nu s-a depistat prezenţa gazelor în încăperile indicate de către solicitant, trebuie verificată prezenţa gazelor în palierul scării şi subsolul clădirii.

1474. Prelevarea probelor de aer trebuie efectuată din zonele de sus pentru gaze naturale şi din zonele de jos (la înălţimea nu mai mare de 30 cm de la podea) pentru gaze lichefiate.

1475. În cazul în care gazele în încăpere au pătruns din conducta de gaze subterană (conducta de gaze de intrare sau de distribuire), serviciul de depanare trebuie să efectueze examinarea minuţioasă a tuturor construcţiilor şi edificiilor subterane alăturate locului de scurgere a gazelor (şi mai întîi de toate a etajelor-subsol), amplasate în raza de 50 m de la locul de scurgere a gazelor.

1476. Depistarea locului defectat al conductei de gaze trebuie efectuată în conformitate cu Planul de localizare şi lichidare a avariilor.

1477. Prezenţa gazelor în încăperile cu grad sporit de impurificare cu gaze, precum şi în clădirile şi comunicaţiile subterane în raza de 50 m trebuie verificată periodic, cu ajutorul aparatului, pe tot parcursul lichidării situaţiei de avarie.

1478. Conducătorii parveniţi la locul avariei pot da indicaţii privind localizarea şi lichidarea avariilor numai prin conducătorul lucrărilor şi nu sînt abilitaţi cu drepturi de conducere operativă a lucrărilor.

1479. În cazul sosirii personalului pentru tura ulterioară a SDIT pentru efectuarea lucrărilor de lichidare a avariilor, conducătorul turei de lucru trebuie să informeze conducătorul turei sosite despre caracterul avariei şi acţiunile întreprinse pentru lichidarea consecinţelor.

1480. Lucrările de intervenţie în sistemul de alimentare cu gaze a localităţilor rurale în principiu trebuie efectuate de personalul sectoarelor de exploatare în conformitate cu Planul de localizare şi lichidare a avariilor în sistemul de gaze.

1481. Serviciul de intervenție este solicitat şi implicat în efectuarea lucrărilor de intervenţie în cazurile în care personalul sectorului nu dispune de posibilităţi şi de mijloace pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie.

1482. Lucrările de intervenţie în sistemele de alimentare cu gaze a întreprinderilor unde exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze este efectuată de către serviciul tehnic al întreprinderii trebuie să fie executate în mod independent și, în aceste cazuri, SDIT debranşează întreprinderea la solicitarea acesteia de la sistemul de alimentare cu gaze central, acordă ajutor metodic sau tehnic, la necesitate.

1483. SDIT al operatorului sistemului de distribuție trebuie să analizeze lunar toate cererile de avarie parvenite pe parcursul lunii precedente, să analizeze cauzele avariilor şi incidentelor, să generalizeze rezultatele şi experienţa de lucru privind localizarea şi lichidarea situaţiilor de avarie.

1484. În baza analizei cererilor de avarie, SDIT trebuie să revizuiască anual planul de localizare şi lichidare a avariilor, precum şi să elaboreze măsuri de ameliorare privind funcționarea fiabilă a sistemului de alimentare cu gaze şi lichidarea cauzelor de apariţie a situaţiilor de avarie.

1485. Conducătorul operatorului sistemului de distribuție şi conducătorul SDIT poartă răspundere totală pentru îndeplinirea măsurilor tehnico-organizatorice pentru localizarea şi lichidarea avariilor.

Secțiunea a 2-a

Forme-tip ale documentaţiei tehnice de exploatare

1486. Formele-tip și Lista formelor-tip ale documentaţiei tehnice de exploatare a obiectelor, sistemelor de alimentare cu gaze se stabilesc în funcție de condiţiile locale de exploatare şi se aprobă de conducătorul operatorului sistemului de distribuție.

1487. Formele-tip ale registrelor de evidență a lucrărilor și/sau activităților desfășurate de către întreprinderile specializate la sistemele de alimentare cu gaze se aprobă de conducătorul întreprinderii specializate.

Capitolul IX

CONTROLUL DE PRODUCȚIE PRIVIND  RESPECTAREA

CERINȚELOR DE SECURITATE INDUSTRIALĂ

1488. Controlul de producţie privind respectarea cerinţelor securităţii industriale (în continuare – control de producţie) constituie unul dintre elementele importante ale sistemului de exercitare a securităţii industriale la obiectele industriale periculoase.

1489. Agentul economic este obligat să organizeze și să exercite, în cadrul activităților la obiectul industrial periculos, controlul de producție asupra respectării cerințelor de securitate.

1490. Controlul de producţie în procesul de proiectare, montare, reglare și exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze trebuie efectuat în conformitate cu documentația normativă în vigoare.

1491. Obiectivele controlului de producţie constituie prevenirea avariilor şi asigurarea gradului de pregătire a întreprinderii pentru localizarea şi lichidarea efectelor avariilor la obiectele industriale periculoase datorită realizării complexului de acţiuni organizatorice şi tehnice.

1492. Obiectivele principale ale controlului de producţie la obiectul industrial periculos sînt:

1) asigurarea respectării cerinţelor securităţii industriale;

2) analiza stării securităţii industriale, inclusiv aplicarea metodei de efectuare a unor expertize corespunzătoare, cu atragerea părţilor terţe;

3) elaborarea acţiunilor de ameliorare a stării securităţii industriale şi de prevenire a prejudiciului care poate fi cauzat mediului înconjurător;

4) coordonarea lucrărilor de prevenire a avariilor la obiectele industriale periculoase şi de asigurare a capacităţii de pregătire pentru localizarea avariilor şi lichidarea efectelor acestora;

5) efectuarea oportună a încercărilor şi verificărilor tehnice ale instalaţiilor tehnice utilizate la obiectele industriale periculoase, a reparării şi verificării mijloacelor de măsură şi control;

6) asigurarea disciplinei tehnologice.

1493. Responsabilitatea pentru organizarea şi exercitarea controlului de producţie o poartă conducătorul întreprinderii.

1494. Funcţiile persoanei responsabile de exercitarea controlului de producţie se atribuie:

1) unuia dintre locţiitorii conducătorului întreprinderii, dacă numărul lucrătorilor angajaţi la obiectele industriale periculoase este mai mic de 50 de persoane;

2) unui lucrător special desemnat, dacă numărul lucrătorilor angajaţi la obiectele industriale periculoase constituie de la 50 pînă la 100 de persoane;

3) şefului serviciului control în producţie, dacă numărul lucrătorilor angajaţi la obiectele industriale periculoase constituie mai mult de 100 de persoane.

1495. Fiecare întreprindere elaborează Regulamentul privind controlul de producţie corespunzător specificului tehnologiei aplicate şi particularităţilor tehnice ale obiectelor industriale periculoase exploatate.

1496. Regulamentul privind controlul de producţie este aprobat de către conducătorul întreprinderii.

1497. Regulamentul privind controlul de producţie va include:

1) funcţia specialistului responsabil de exercitarea controlului de producţie sau descrierea organigramei serviciului control de producţie;

2) modul de planificare şi efectuare a controalelor (operative, cu scop determinat şi complexe) cu privire la respectarea cerinţelor securităţii industriale, precum şi modul de pregătire şi înregistrare a dărilor de seamă privind rezultatele acestor controale;

3) modul de colectare şi analiză a informaţiilor privind starea securităţii industriale, cu informarea conducerii şi tuturor specialiştilor angajaţi la obiectele industriale periculoase;

4) modul de elaborare, adoptare şi realizare a deciziilor (inclusiv a celor operative) privind asigurarea securităţii industriale, luînd în consideraţie rezultatele controlului de producţie, precum şi modul de elaborare a planurilor de acţiuni pentru localizarea avariilor şi incidentelor şi lichidarea efectelor acestora;

5) modul de organizare a cercetării şi evidenţei avariilor şi incidentelor la obiectele industriale periculoase;

6) modul de evidenţă a rezultatelor controlului de producţie, cu soluţionarea problemelor de stimulare morală şi materială a specialiştilor care asigură securitatea industrială la obiectele industriale periculoase;

7) modul de asigurare a serviciului control de producţie corespunzător documentelor normative şi juridice necesare ce ţin de problemele securităţii industriale, precum şi evidenţa deţinerii acestor documente de către serviciul control de producţie, actualizarea acestor documente;

8) modul de adoptare şi realizare a deciziilor privind efectuarea expertizei securităţii industriale;

9) modul de pregătire şi atestare a specialiştilor serviciului control de producţie în domeniul securităţii industriale.

1498. În organigrama întreprinderii, serviciul control de producţie trebuie să fie subordonat conducătorului sau conducătorului tehnic al acestei întreprinderi.

1499. Serviciul control de producţie îşi exercită activitatea interacţionînd cu alte subdiviziuni (specialiști) ale întreprinderii sale, precum și cu serviciul control de producţie al organizaţiei ierarhice (în cazul în care acesta există).

1500. Obligaţiile şi drepturile persoanei responsabile de exercitarea controlului de producţie sînt stabilite în instrucţiunea de funcţie sau în contractul individual încheiat cu această persoană.

1501. Funcţiile principale ale serviciului control de producţie sînt:

1) asigurarea evidenţei şi analizei cauzelor tehnice şi organizatorice ale avariilor şi incidentelor la obiectele industriale periculoase;

2) controlul realizării acţiunilor propuse de comisiile de cercetare tehnică a cauzelor avariilor şi incidentelor la obiectele industriale periculoase;

3) efectuarea cercetărilor, asigurarea evidenţei şi analizei cauzelor incidentelor la obiectele industriale periculoase;

4) evaluarea eficienţei acţiunilor întreprinse de asigurare a securităţii industriale la obiectele industriale periculoase.

1502. Serviciul control de producţie se completează cu specialiști calificaţi, de regulă, în funcție de specificul obiectelor industriale periculoase, exploatate de întreprindere – tehnologi, mecanici, electrici, metrologi ș.a.

1503. În scopul adoptării unor hotărîri coordonate privind asigurarea securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase, în baza rezultatelor controlului de producţie, la întreprinderile cu numărul lucrătorilor angajaţi la obiectele industriale periculoase mai mare de 100 de persoane, se instituie comisii pentru exercitarea controlului de producţie (în continuare – CCP).

1504. În componența CCP se includ conducătorii subdiviziunilor structurale şi cei mai calificaţi specialişti.

1505. Componenţa personală a CCP este aprobată prin ordinul conducătorului întreprinderii și este condusă, de regulă, de către conducătorul întreprinderii sau conducătorul tehnic.

1506. Programul de lucru al CCP şi realizarea deciziilor adoptate este determinat în Regulamentul cu privire la comisia pentru controlul de producţie, aprobat de conducătorul întreprinderii.

1507. CCP trebuie să examineze planurile de reparare capitală, reconstrucție, reutilare tehnică a obiectelor industriale periculoase, planurile de lichidare a avariilor şi alte măsuri ce ţin de asigurarea securităţii industriale, stimularea lucrătorilor pentru lucrul fără pericol şi avarii, tragerea la răspundere a lucrătorilor care au încălcat cerinţele securităţii industriale.

1508. Persoana responsabilă de exercitarea controlului de producţie este în drept:

1) să aibă în orice timp acces liber la obiectele industriale periculoase;

2) să studieze documentele necesare pentru aprecierea stării securităţii industriale;

3) să participe la elaborarea şi revizuirea declaraţiilor securităţii industriale;

4) să participe în activitatea comisiei de cercetare tehnică a cauzelor avariilor, incidentelor şi catastrofelor cu caracter tehnogen la obiectele industriale periculoase;

5) să înainteze conducătorului întreprinderii propuneri privind stimularea lucrătorilor care participă la elaborarea şi realizarea acţiunilor de îmbunătățire a securităţii industriale.

1509. Volumele şi periodicitatea controalelor se planifică în funcție de importanţa activităţii controlate pentru a asigura securitatea industrială.

1510. Persoanele responsabile de efectuarea controlului nu trebuie să fie implicate în activitatea supusă controlului.

1511. Rezultatele controlului privind respectarea cerinţelor securităţii industriale, avizul şi recomandările serviciului control de producţie în formă de dări de seamă se vor prezenta spre examinare conducerii întreprinderii cel puțin o dată în lună.

1512. Darea de seamă privind rezultatele controlului trebuie să includă:

1) concluzii privind eficienţa activităţii în întregime sau a subdiviziunilor structurale (serviciilor) aparte;

2) exemple concrete de ineficienţă a activităţii întreprinderii şi (sau) a activităţii subdiviziunilor structurale (serviciilor) aparte, cu depistarea abaterilor de la cerinţele securităţii industriale;

3) cauzele posibile ale organizării şi/sau activităţii ineficiente a  subdiviziunilor structurale (serviciilor) aparte ale întreprinderii;

4) propuneri privind executarea acţiunilor şi lucrărilor necesare de corectare şi prevenire;

5) aprecierea oportunităţii şi calităţii îndeplinirii, precum şi a eficienţei acţiunilor şi lucrărilor de prevenire propuse de către serviciul control de producţie.

1513. Rezultatele controalelor trebuie să fie înregistrate de serviciul control de producţie şi să fie aduse la cunoştinţa personalului responsabil de sectorul supus controlului.

1514. În baza rezultatelor controalelor se întocmeşte planul de acţiuni organizatorice şi tehnice privind lichidarea şi prevenirea abaterilor de la cerinţele securităţii industriale, cu desemnarea subdiviziunilor (serviciilor) sau specialiştilor responsabili şi indicarea termenelor de executare a lucrărilor.

1515. În baza rezultatelor controalelor pot fi emise ordine.

1516. Lichidarea abaterilor de la cerinţele securităţii industriale trebuie supusă unui control repetat în conformitate cu planul de efectuare a controalelor al serviciului control de producţie.

1517. Acţiunile privind lichidarea abaterilor de la cerinţele securităţii industriale, precum şi de prevenire a lor trebuie să fie adecvate gradului de risc de producere a catastrofelor cu caracter tehnogen şi avariilor.

1518. Serviciul control de producţie trebuie să efectueze proceduri de identificare, colectare, înregistrare, păstrare, gestiune, ţinere şi retragere a informaţiilor privind starea securităţii industriale la obiectele industriale periculoase, care trebuie elaborate, aprobate şi puse în aplicare în formă de documente corespunzătoare pentru întreprinderi.

1519. Informaţiile privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase trebuie înregistrate pentru a confirma îndeplinirea cerinţelor securităţii industriale.

1520. Informaţiile privind corespunderea instalaţiilor tehnice, utilajului şi altor produse utilizate de către întreprindere cu cerinţele stabilite  pentru securitatea industrială trebuie să constituie parte componentă a informaţiilor menţionate.

1521. Toate informaţiile privind starea securităţii industriale la obiectele industriale periculoase trebuie să se păstreze şi să se menţină la întreprindere în aşa fel ca ele să fie accesibile și trebuie să se asigure condiţii care să prevină deteriorarea şi pierderea lor.

1522. Termenele de păstrare a informaţiilor privind starea securităţii industriale la obiectele industriale periculoase trebuie să fie determinate prin decizia respectivă a conducătorului întreprinderii.

1523. Informaţiile înregistrate trebuie să fie puse la dispoziţia Organului de control și supraveghere tehnică de stat, la solicitarea acestuia, pentru a aprecia starea securităţii industriale şi eficienţa exercitării controlului de producţie.

1524. Informaţiile înregistrate privind starea securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase vor fi păstrate atît pe suport de hîrtie, cît şi pe suport magnetic.

Capitolul X

CERCETAREA TEHNICĂ A CAUZELOR AVARIEI, CATASTROFEI CU CARACTER TEHNOGEN ȘI/SAU INCIDENTULUI

1525. Cercetarea tehnică a cauzelor avariei, catastrofei cu caracter tehnogen și/sau incidentului care au avut loc la obiectele industriale periculoase este reglementată de prevederile Ordinului Ministerului Economiei nr. 71 din 22 aprilie 2014 „Cu privire la aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul securității industriale NRS 01-04:2014 „Modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei și de întocmire a procesului-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei”.

1526. Constatarea cauzelor, analiza și evidența incidentelor se efectuează de către întreprinderea care exploatează obiectul industrial periculos.

1527. Cheltuielile legate de cercetarea tehnică a cauzelor avariei se finanțează de către agentul economic proprietar al obiectului industrial periculos la care s-a produs avaria.

Anexa nr. 1

la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

REGISTRU

de evidenţă a autorizațiilor de lucru la efectuarea

lucrărilor periculoase cu gaze

Început ________________  20___

Încheiat ________________  20___

| Nr. crt. | Data emiterii | Numele, prenumele, funcţia persoanei ce a primit misiunea | Obiectul, zona de lucru | Genul (caracterul) lucrărilor | Componenţa echipei (nume, prenume) | Data primirii misiunii şi semnătura | Notă despre lucrările efectuate | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | restituirii misiunii, semnătura | primirii misiunii, semnătura |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Anexa nr. 2

la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

MISIUNEA nr. _____

cu privire la efectuarea lucrărilor de terasament

Eliberată _____________________________________________________________

(denumirea întreprinderii, adresa, numărul de telefon)

Conform deciziei nr. ____ din __________________, se prevede efectuarea lucrărilor de terasament sau rutiere _________________________________________________

(strada, porţiunea, terenul)

Conducta de gaze – traseul nr. ______ cu diametrul D ____ mm _________ este pozat la adîncimea de ______ m_, conform reperelor de identificare aplicate  pe _____ foi, în corespundere cu schema anexată.

Pînă la începutul lucrărilor se solicită prezenţa reprezentantului operatorului sistemului de distribuție la locul de efectuare  a lucrărilor.

Se interzice efectuarea lucrărilor de terasament sau rutiere în locurile unde direct se intersectează conductele de gaze, precum şi astuparea şanţului unde a fost descoperită conducta de gaze, fără reprezentantul operatorului sistemului de distribuție.

Pînă la excavarea terenului cu mecanisme, pozarea conductei de gaze trebuie să fie determinată prin săparea manuală a sondajelor, fiind transmisă reprezentantului furnizorului de gaze şi marcată pe loc prin repere.

Efectuarea lucrărilor de terasament în apropierea conductei de gaze trebuie să  fie efectuate manual cu lopeţi, nu se admite utilizarea excavatoarelor, buldozerelor, compresoarelor şi altor mecanisme fără autorizarea reprezentantului operatorului sistemului de distribuție.

În cazul în care la efectuarea lucrărilor de terasament conducta de gaze va fi deteriorată, lucrările în acest sector trebuie să fie sistate, personalul evacuat din tranşee, iar despre cele întîmplate trebuie informat operatorul sistemului de distribuție prin  telefon  sau prin alte surse de comunicaţii.

Deteriorarea conductei de gaze poate cauza incidente sau avarii.

Pentru deteriorarea conductei de gaze, contravenientul este tras la răspundere administrativă sau penală în funcție de paguba cauzată.

În cazul  descoperirii cordoanelor de sudură sau a porţiunilor conductei de gaze pe o lungime mai mare de 2 m, trebuie să fie instalat un suport sub conducta de gaze, să fie împrejmuit şi protejat de posibilele deteriorări, conform cerințelor stabilite şi indicaţiilor respective.

Pe traseul conductei de gaze se interzice amplasarea construcţiilor temporare şi depozitarea materialelor de construcţie.

Astuparea sectoarelor descoperite ale conductei de gaze în cazul integrităţii izolaţiei acesteia se execută numai cu sol nisipos în straturi, cu tasarea minuţioasă şi udarea cu apă în prezenţa reprezentantului operatorului sistemului de distribuție.

La efectuarea lucrărilor de terasament în apropierea conductei de gaze şi nimerirea conductei de gaze în prisma surpărilor, excavarea tranşeelor și săpăturilor se efectuează numai în cazul instalării pereţilor de sprijin, conform proiectului de organizare a lucrărilor aprobat de către  conducătorul întreprinderii care efectuează lucrările de terasament.

În cazul temperaturii exterioare de 0(C şi mai joasă, conducta de gaze lichefiate dezvelită în care gazele se pompează de la instalaţia de evaporare trebuie izolată termic.

Misiunea a fost eliberată şi proiectul de desfăşurare a lucrărilor de terasament în locul (locurile) de intersecţie cu conductele  de gaze subterane au fost primite de către reprezentantul operatorului de distribuție

_______________________                                                 _______________

(numele, prenumele, funcţia) 	    (semnătura)

Misiunea, planurile sectoarelor traseului conductei de gaze pe ______ file cu semnele de identificare la construcţiile terestre existente îmi sînt prezentate

_______________________                                         _________________

(numele, prenumele, funcţia)                                              (semnătura)

„___”___________ 20__

Anexa nr. 3

la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

REGULI DE SECURITATE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA GAZELOR

1. Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor sînt obligatorii pentru persoanele cu funcţie de răspundere ale întreprinderilor şi organizaţiilor care exploatează fondul locativ, responsabile pentru exploatarea inofensivă a utilajului, inclusiv a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși pentru gaze din casele de locuit şi clădirile publice, precum şi pentru cetăţenii care utilizează gazele în condiţii casnice.

2. Responsabile pentru integritatea şi starea bună a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși sînt întreprinderile la balanţa cărora se află acestea, iar în casele şi apartamentele cu drept de proprietate privată responsabili sînt proprietarii acestora.

3. Responsabilitatea pentru utilizarea inofensivă a instalaţiilor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de uz casnic în case, apartamente şi pentru deservirea lor o poartă persoanele care utilizează gaze.

4. Responsabilitatea pentru starea canalelor de evacuare a fumului şi de ventilaţie din casele-bloc de locuit o poartă întreprinderile de administrare şi exploatare a fondului locativ, iar în casele şi apartamentele cu drept de proprietate privată – proprietarii lor.

5. La întreprinderile de administrare şi exploatare a fondului locativ şi alte întreprinderi posesoare de instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic, din efectivul conducătorilor şi specialiştilor trebuie desemnate prin ordin persoane responsabile pentru exploatarea inofensivă a aparatelor de gaze.

6. Persoanele responsabile, cu excepţia proprietarilor de case şi apartamente cu drept de proprietate privată, trebuie să susţină examen în conformitate cu Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

7. Persoanele care exploatează instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic sînt obligate:

1) să audieze instructajul în cabinetele tehnice la operatorii sistemului de distribuție sau să ia cunoştinţă în mod independent de instrucţiunea (îndrumarul) cu privire la exploatarea instalaţiilor şi aparatelor de gaze montate în apartamente;

2) să asigure integritatea şi întreţinerea în stare normală de funcționare a utilajului;

3) să întreţină funcţionarea normală a utilajului de gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, să verifice tirajul înainte de conectare şi pe parcursul funcţionării aparatelor pentru gaze, cu evacuarea produselor arderii în canalul de evacuare. Înainte de utilizarea sobei alimentate cu gaze, să verifice dacă şuberul este deschis pe deplin. Să îndepărteze periodic gunoiul, cărămida spartă din „buzunarul” canalului de evacuare a gazelor arse;

4) să închidă robinetele de la utilaje şi pînă la ele după folosirea gazului, iar în cazul instalării buteliilor în interiorul bucătăriilor – să închidă suplimentar ventilele de la  butelii;

5) să închidă imediat robinetele arzătoarelor instalaţiilor de gaze în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze şi să informeze SDIT al operatorului sistemului de distribuție sau întreprinderile ce îndeplinesc aceste funcţii;

6) în cazul sesizării mirosului de gaze, să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze, să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele, să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să apeleze la SDIT;

7) să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice;

8) la intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, să se încredinţeze că mirosul de gaze lipseşte;

9) în cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe  stradă, trebuie:

a) să informeze SDIT;

b) să întreprindă acţiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze, de prevenire a conectării/deconectării lămpilor şi aparatelor electrice, excludere a apariţiei focului deschis şi a scînteilor;

c) pînă la sosirea echipei de intervenţii să organizeze aerisirea încăperii;

10) să permită accesul în apartamente a reprezentanților SDIT, la prezentarea legitimaţiilor de serviciu, pentru examinarea şi repararea conductelor şi instalaţiilor de gaze – oricînd.

8. Consumatorilor li se interzice:

1) să efectueze fără autorizaţie lucrări de alimentare cu gaze a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze;

2) să efectueze planificarea încăperilor unde sînt instalaţii de gaze;

3) să supună unor modificări construcţia utilajului gaz. Să modifice construcţia sistemelor de evacuare a gazelor şi de ventilaţie. Să astupe canalele de ventilaţie, „buzunarele” şi gurile canalului de ventilaţie destinate pentru curăţarea canalelor de evacuare a gazelor;

4) să deconecteze sistemul de protecţie şi reglare automată. Să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecţie automată, armăturii şi buteliilor de gaze;

5) să utilizeze gaze în cazul dezagregării zidăriei, tencuielii (fisuri) la sobele alimentate cu gaze şi canalele de evacuare a gazelor arse;

6) să utilizeze gaze după expirarea termenului de valabilitate a actului de verificare şi curăţare a canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie;

7) să efectueze curăţarea, verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, precum şi înlocuirea buteliilor instalaţiilor de butelii fără a urma instruirea (instructajul) şi a primi permisul de la întreprinderea respectivă;

8) să utilizeze instalaţiile de gaze în încăperile cu oberlihturile, grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilaţie închise, cu crăpături sub uşile camerelor de baie şi bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie;

9) să lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător;

10) să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vîrstă preşcolară, precum şi persoanelor ce nu-şi controlează acţiunile şi nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate;

11) să lege funii, cabluri de conductele de gaze, să pună alte materiale sub sarcina conductelor de gaze;

12) să utilizeze gazele şi instalaţiile de gaze în alte scopuri decît cele prevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor;

13) să folosească încăperile unde sînt instalaţii de gaze pentru somn şi odihnă;

14) să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;

15) să depoziteze în încăperi şi subsoluri butelii goale/pline cu gaze lichefiate;

16) să instaleze în încăperea alimentată cu gaze mai mult de o butelie cu capacitatea 50 (55) l sau două butelii cu capacitatea 22 l fiecare. Buteliile trebuie să se afle în aceeaşi încăpere cu instalaţiile de gaze;

17) să instaleze buteliile cu gaze în încăperea alimentată cu gaze la o distanţă mai mică de 1 m de la radiatorul pentru  încălzire sau sobă. În cazul montării unui ecran de protecţie a buteliilor contra încălzirii, distanţa dintre butelii şi aparatul de încălzire poate fi micşorată pînă la 0,5 m, iar distanţa dintre butelie şi ecran – nu mai puţin de  0,1 m;

18) să amplaseze buteliile în faţa uşilor focarelor sobelor la o distanţă mai mică de 2 m;

19) să conecteze/deconecteze iluminatul electric, să utilizeze focul deschis, aparatele electrice de încălzire şi sobele de încălzire în momentul schimbării buteliilor amplasate în încăperi;

20) să schimbe buteliile în prezenţa persoanelor ce nu au atribuţie la executarea lucrării indicate.

Anexa nr. 4

la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

REGISTRU

privind situaţia verificărilor tehnice periodice şi după reparaţii la butelii

| Nr. crt. | Numărul de fabricație/ anul fabricaţiei; constructor | Capacitatea inițială înscrisă pe butelie | Capacitatea buteliei (măsurată) | Masa iniţială a buteliei | Masa buteliei (măsurată) | Presiunea de încercare hidraulică (bar) | Buletin de examinare a grosimii; numărul/ data | Presiunea de încărcare sau masa încărcăturii | Fluidul de umplere | Rezultatele verificării şi dispoziţiile date | Declaraţia de conformitate pentru verificarea tehnică periodică; numărul/ data | Scadenţa următoarei verificări | Alte menţiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A efectuat verificările şi încercările (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

………………………………………………………………………..

Data ………………………..

Anexa nr. 5

la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

LISTA

mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor pentru încăperile de producţie şi

teritoriile stațiilor de distribuție și îmbuteliere a gazelor lichefiate, stațiilor de îmbuteliere

a gazelor lichefiate și stațiilor de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor

| Locul instalării | Tipul stingătoarelor şi alte mijloace de stingere a incendiilor | Volumul stingătorului (l), alte mijloace | Cantitatea (buc.) | Suprafaţa încăperii, m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala de compresoare şi pompe | Stingător cu pulbere Stingător criogenic Ladă cu nisip Hîrleţ | 3 2 0,5 m3 - | 1 1 1 1 | Toată încăperea Toată încăperea Pentru secţie Pentru secţie |
| Hala de îmbuteliere | Stingător cu pulbere Stingător criogenic Ladă cu nisip Hîrleţ | 3 2 0,5 m3 - | 1 1 1 1 | Toată încăperea 100 Pentru secţie Pentru secţie |
| Hala de scurgere | Stingător cu pulbere Stingător criogenic Ladă cu nisip Hîrleţ | 3 2 0,5 m3 - | 1 1 1 1 | 100 100 Pentru secţie Pentru secţie |
| Depozitele de butelii cu gaze lichefiate | Stingător cu pulbere | 5 | 1 | 100 |
| Teritoriul staţiei | Stingător cu bioxid de carbon Stingător chimic (cu spumă şi aer) Ladă cu nisip Hîrleţ | 2 3 0,5 m3 - | 1 1 1 1 | 200 200 Pentru staţie Pentru staţie |
| Baza de depozitare a gazelor lichefiate | Stingător cu pulbere Stingător criogenic Ladă cu nisip Hîrleţ Pînză de azbest sau pîslă | 5 2 0,5 m3 - 2 m х 2 m | 1 1 1 1 1 | La o secţie (un grup de rezervoare) |
| Estacada de cale ferată pentru scurgere | Stingător cu pulbere Stingător criogenic Ladă cu nisip Hîrleţ Pînză de azbest ori pîslă | 3 2 0,5 m3 - 2 m x 2 m | 1 1 1 1 1 | 50 50 Pentru estacadă Pentru estacadă Pentru estacadă |
| Posturile pentru umplerea cisternelor | Stingător cu pulbere Stingător criogenic Ladă cu nisip Hîrleţ Pînză de azbest sau pîslă | 2 2 0,5 m3 - 2 m x 2 m | 1 1 1 1 1 | Pentru o coloană |
| Locul de parcare a automobilelor sub cerul liber | Stingător cu pulbere Stingător chimic (cu spumă şi aer) Ladă cu nisip Hîrleţ | 2 5 0,5 m3 - | 1 1 1 1 | 100 100 Pentru o parcare Pentru o parcare |
| Garajul | Stingător cu pulbere Stingător cu bioxid de carbon Ladă cu nisip Hîrleţ | 2 2 0,5 m3 - | 1 1 1 1 | 100 100 100 100 |

Anexa nr. 6

la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

Termen de păstrare – permanent

______________________________________________________________________________________________

(denumirea întreprinderii)

Cartea tehnică unificată de exploatare a conductelor de gaze subterane

(localitatea)

(subdiviziunea)

(responsabil)

Verificator 	__________________________                                                                             „___”_______ 20___

(Numele, prenumele, funcţia)

| Nr. crt. | Data recepţiei, numărul actului | Adresa (strada, sectorul) | Presiunea (Mpa) | Caracteristica conductelor de gaze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total | Inclusiv | Inclusiv după diametre |
|  |  |  |  |  | interurbane | de distribuire | racorduri | 60 | 63 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Caracteristica conductelor de gaze | Notă |
| Construcţii la conducta de gaze, bucăți |  |
| Sifoane | Șubere | Compensatoare | Robinete | Fîntîni tehnice | Zăvoare hidraulice | Acumulatoare de condensat | Tuburi de control | Posturi de control | Manşoane de amplificare | Ecrane de protecţie |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

2.  Informaţii cu privire la reparaţiile conductelor de gaze subterane

| Nr. crt. | Data efectuării lucrărilor | Descrierea lucrărilor efectuate | Semnătura executantului de lucrări | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |