| Aprobat: Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE Nr. 246 din 02 mai 2007 |  |
| --- | --- |

I N S T R U C Ţ I U N E

privind calcularea pierderilor de energie electrică activă şi reactivă

în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului

SCOP

Instrucţiunea are drept scop să stabilească modul de determinare a pierderilor tehnice de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului şi situate între punctul de delimitare şi punctul de măsurare a energiei electrice consumate.

DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta instrucţiune se aplică la determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului în situaţiile prevăzute de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1194 din 22.11.2005, când punctul de măsurare a energiei electrice şi punctul de delimitare nu coincid.

DEFINIŢII ŞI NOTAŢII

3.1. Definiţii

În sensul prezentei Instrucţiuni, noţiunile de mai jos au următoarea semnificaţie:

| Perioada de calcul | perioada pentru care se efectuează calculul pierderilor de energie electrică. |
| --- | --- |
| Pierderi de putere (energie) electrică | consumul tehnologic de putere (energie) electrică aferent procesului de tranzitare a puterii (energiei) electrice prin elementele reţelei electrice. |
| Pierderile constante de putere (energie) | pierderile de putere (energie) în transformator, datorate magnetizării miezului şi circulaţiei curenţilor turbionari, precum şi fenomenului de histerezis; în linie, datorate efectului corona şi curenţilor de scurgere prin izolatoare. |
| Pierderile variabile de putere (energie) | pierderile de putere (energie) în înfăşurările transformatorului şi în conductoarele liniei electrice, datorate tranzitării puterii (energiei) electrice prin ele. |

3.2. Notaţii

| (P | pierderile totale de putere activă în elementele reţelei electrice, kW; |
| --- | --- |
| (Q | pierderile totale de putere reactivă, kvar; |
| (P0 | pierderile constante de putere activă, kW; |
| (Q0 | pierderile constante de putere reactivă, kvar; |
| (Ps | pierderile variabile de putere activă (pierderi datorate sarcinii), kW; |
| (Qs | pierderile variabile de putere reactivă (pierderi datorate sarcinii), kvar; |
| (Psc | pierderile active de scurtcircuit, kW; |
| Wa | energia activă, tranzitată prin elementele reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare, kWh; |
| Wr | energia reactivă, tranzitată prin elementele reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare, kvarh; |
| (Wa | pierderile totale de energie activă pe parcursul perioadei de facturare, kWh; |
| (Wr | pierderile totale de energie reactivă pe parcursul perioadei de facturare, kvarh; |
| (W0,a | pierderile constante de energie activă, kWh; |
| (W0,r | pierderile constante de energie reactivă, kvarh; |
| (Ws,a | pierderile variabile de energie activă, kWh; |
| (Ws,r | pierderile variabile de energie reactivă, kvarh; |
| Smax | puterea aparentă maximă a sarcinii, înregistrată pe parcursul perioadei de facturare, kVA; |
| Snom | puterea aparentă nominală a transformatorului, kVA; |
| T | perioada de facturare, h; |
| TM | durata de utilizare a puterii aparente maxime, h; |
| Tf | perioada de funcţionare a elementelor reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare, h; |
| ( | durata pierderilor maxime, h; |
| Unom | tensiunea nominală (primară) a transformatorului, tensiunea nominală a liniei, kV; |
| cos ( | factorul de putere; |
| tg( | factorul de putere reactivă. |
|  | coeficientul de formă al curbei de sarcină; |
| R | rezistenţa liniei, Ohm; |
| l | lungimea liniei, km; |
| q | secţiunea conductorului, mm2; |

METODICA DE CALCUL A PIERDERILOR TEHNICE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN ELEMENTELE  REŢELEI  ELECTRICE  A  CONSUMATORULUI

4.1. Ipoteze de calcul

La calculul pierderilor tehnice de energie electrică în transformator se vor utiliza parametrii tehnici ai transformatorului, specificaţi în paşaportul acestuia. În cazul când consumatorul din careva considerente nu deţine paşaportul respectiv, parametrii tehnici ai transformatorului se vor lua conform Anexei 1 la prezenta instrucţiune.

În dependenţă de performanţa echipamentului de măsurare, montat la consumator, sunt definite trei situaţii informaţionale în funcţie de care se calculează pierderile tehnice de energie electrică în elementele reţelei electrice ale consumatorului.

Situaţia A - sînt cunoscuţi toţi parametrii necesari calculului pierderilor tehnice de energie electrică în elementele reţelei electrice, inclusiv parametrii regimului de consum (Wa, Wr, curba de sarcină orară, cos).  O asemenea situaţie este caracteristică unui echipament de măsurare performant.

Situaţia B - sunt cunoscute volumele de energie activă (Wa)  şi reactivă (Wr), înregistrate de echipamentul de măsurare, care au fost tranzitate prin elementele reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare. Echipamentul de măsurare nu are posibilitatea să înregistreze parametrii regimului de consum (curba de sarcină orară), necesari calculului pierderilor tehnice de energie electrică în elementele reţelei.

Situaţia C - este cunoscut doar volumul de energie activă (Wa), care a tranzitat  elementele reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare, înregistrat de echipamentul de măsurare. Echipamentul de măsurare nu are posibilitatea să înregistreze parametrii regimului de consum, necesari calculului pierderilor tehnice de energie electrică în elementele reţelei electrice.

4.2. Algoritmul de calcul a pierderilor tehnice de energie electrică în transformatoarele de forţă

4.2.1. Generalităţi

Circulaţia de putere şi energie prin transformator cauzează pierderi de putere activă şi reactivă

(1)				(2)

precum şi pierderi de energie activă şi reactivă

(3)				(4)

4.2.2. Modalitatea de calcul a pierderilor constante

4.2.2.1.	Pierderile constante de putere  (P0 şi  (Q0  se determină în baza parametrilor tehnici ai transformatorului. Pierderile (P0  reprezintă date de paşaport (catalog) al transformatorului, iar pierderile (Q0  se calculează cu formula:			(5)

unde atât curentul  I0%  cât şi capacitatea transformatorului Snom sunt date de paşaport (catalog).

4.2.2.2.	Pierderile constante de energie   (W0,a  şi   (W0,r   se determină conform formulelor:

(6)				(7)

4.2.3.	Modalitatea de calcul a pierderilor variabile

4.2.3.1.	În prezenta instrucţiune pierderile variabile de energie în transformatoare se determină folosind metoda duratei pierderilor maxime.

4.2.3.2.	Pierderile variabile de energie activă şi reactivă în transformator pe durata de facturare pentru Situaţia A şi Situaţia B se determină aplicând formulele:

(8)			(9)

unde:

TM   şi  ( 	pentru Situaţia A se determină conform formulelor (15) şi (16), iar

pentru Situaţia B – conform p.4.2.4.;

(Psc reprezintă parametru de paşaport (catalog);

(Qsc se calculează cu următoarea formulă:

(10)

Tensiunea de scurtcircuit  usc%, capacitatea transformatorului Snom (în kVA) şi pierderile de putere activă la scurtcircuit (Psc (în kW) sunt parametri de paşaport (catalog).

4.2.3.3.	Pierderile variabile de energie activă şi reactivă în transformator pe durata de facturare, pentru Situaţia C, se determină aplicând formulele:

(11)		(12)

unde:

TM   şi  (  pentru Situaţia C se determină conform p.4.2.4;

(Psc reprezintă parametru de paşaport (catalog);

(Qsc se calculează conform formulei (10);

Wa se calculează în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru perioada de facturare (este un parametru cunoscut);

tg(  se calculează cunoscând valoarea factorului de putere cos(  aplicând formula:								(13)

4.2.3.4    Pentru a determina pierderile de energie în transformatorul consumatorului în Situaţia B factorul de putere se va calcula cu formula:				(14),

iar pentru calcularea cantităţii de energie reactivă şi a pierderilor de energie în transformatorul consumatorului în Situaţia C se va folosi factorul de putere cos( = 0,75  indicat în contractul de furnizare a energiei electrice.

4.2.3.5.	Durata de utilizare a puterii aparente maxime  TM , precum şi  durata pierderilor maxime  (,   pentru Situaţia A se determină conform relaţiilor:

(15)				(16)

unde:

St 	–   puterea aparentă a sarcinii transformatorului în ora t a perioadei de facturare;

SM	–   puterea maximă înregistrată pe parcursul perioadei de facturare.

4.2.3.6.	Valorile TM  şi  (  pentru Situaţiile B şi C vor fi determinate în mod aproximativ conform p.4.2.4.

Valorile duratei pierderilor maxime (, prezentate în tabelul 1, sunt determinate conform relaţiei:

(17)

Valorile lunare ale duratelor  TM  şi  (   se calculă în baza relaţiilor:

TM, lună = TM, an / 12     şi     ( lună = ( an / 12

4.2.4. Estimarea  duratelor   TM    şi   (  pentru  Situaţiile B şi C

4.2.4.1.	Evaluarea duratei de utilizare a puterii aparente maxime TM se efectuează aplicând aşa numita metodă TM –mobil.

4.2.4.2.	Valorile de calcul ale parametrilor TM  şi (  (ore - pe durata de calcul), în cele din urmă,  vor fi alese din şirul valorilor discrete prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

| TM, h | 167 | 333 | 500 | 667 | 730 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( , h | 77 | 200 | 383 | 623 | 730 |

Aceste valori lunare corespund valorilor anuale prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2

| TM, h | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 8760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( , h | 920 | 2405 | 4592 | 7479 | 8760 |

4.2.4.3.	Alegerea valorilor de calcul  TM  şi (  se efectuează prin utilizarea unui parametru auxiliar de calcul W+, determinat conform formulei  pentru toate valorile TM indicate în tabelul 1.

Modalitatea de alegere a valorii finale TM este următoarea: pentru valorile cunoscute ale parametrilor  Snom  şi  cos(  şi pentru valoarea dată  Wa  se determină acea valoare minimă TM din şirul valorilor discrete 167, 333, etc. (vezi tabelul 1) pentru care este satisfăcută condiţia:
Wa ≤ 0,9 W+(TM).

4.2.5.	Exemple de calcul al pierderilor de energie în transformatoare pentru cele trei situaţii menţionate în p.4.1 sunt prezentate în Anexa 2.

4.3. Algoritmul de calcul a pierderilor tehnice de energie în liniile electrice

4.3.1.	Generalităţi

4.3.1.1.	Circulaţia de putere şi energie prin linie cauzează pierderi de putere activă şi reactivă

(1)				(2)

precum şi pierderi de energie activă şi reactivă

(3)				(4)

4.3.1.2.	Fiind valori mici, pierderile reactive în linie nu se consideră. Deci:  şi respectiv .

4.3.1.3. Având în vedere că pierderile active constante în liniile cu tensiunea nominala sub 110 kV sunt valori mici acestea se neglijează. Deci:  şi respectiv .

4.3.2.	Calculul rezistenţei liniei

Rezistenţa liniei se calculează aplicând formula:

,	[Ohm]			(5)

unde:

-	coeficient de răsucire (1 – pentru conductor monofilar;  1.02 – pentru conductor multifilar);

- coeficient de traseu, care ia în considerare alungirea liniei din cauza deflecţiei conductorului liniei electrice aeriene sau montării ne-rectilinie a cablului (se ia egal cu 1,03);

-	coeficient care ia în consideraţie creşterea rezistenţei în curent alternativ datorită efectului pelicular şi de apropiere precum şi datorită pierderilor determinate de curenţii induşi în mantalele cablurilor (=1 - pentru LEA;    pentru cabluri - conform tabelului de mai jos):

| Secţiunea conductorului, q, mm2 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficient Kc | 1,006 | 1,009 | 1,015 | 1,020 | 1,029 | 1,041 | 1,056 | 1,070 | 1,088 | 1,108 | 1,140 | 1,175 | 1,234 |

-	rezistivitatea materialului conductorului la temperatura de 20 oC, 	     (0,0175 – pentru cupru; 0,0295 – pentru aluminiu; 0,134 – pentru oţel);

- lungimea liniei, km (indicată în contractul de furnizare a energiei electrice);

-	secţiunea conductorului,  mm2 (indicată în contractul de furnizare a energiei electrice);

De menţionat că în cazul conductorului aluminiu-oţel se ia doar secţiunea aluminiului;

4.3.3.	Modalitatea de calcul a pierderilor variabile active în linie

4.3.3.1.	În prezenta instrucţiune pierderile variabile de energie în linie se determină folosind metoda sarcinilor medii.

4.3.3.2.	Pierderile variabile de energie activă în linie pe durata de facturare se determină aplicând formula:

,	[kWh]			(6)

unde:

este perioada de funcţionare a liniei pe parcursul perioadei de facturare, h;

Wa 	se calculează în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru perioada de facturare (este un parametru cunoscut), kWh;

în Situaţia A şi Situaţia B se calculează în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru perioada de facturare (este un parametru cunoscut), kvarh

iar, în Situaţia C se estimează aplicând formula: ; unde  este factorul de putere indicat în contractul de furnizare a energiei electrice;

este coeficientul de formă al curbei de sarcină

Pentru Situaţia B şi Situaţia C , iar, pentru Situaţia A  se calculează cu următoarea formulă:

(7)

unde  - puterea aparentă a sarcinii liniei în ora t a perioadei de facturare;

este tensiunea nominală a liniei, specificată în contract, kV;

este rezistenţa liniei, calculată conform p.4.2.2, Ohm;

4.3.3.3.	In cazul liniei monofazate pierderile variabile de energie activa se calculează cu formula (6) înmulţind la 2/3.

4.3.4.	Exemple de calcul al pierderilor de energie în linii pentru diferite situaţii sunt prezentate în Anexa 3.

Anexa 1

Parametrii tehnici ai transformatoarelor

| Snom, kVA | Usc, % | Psc, kW | P0, kW | I0, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unom = 10/0,4 kV |
| 25 | 4,7 | 0,69 | 0,13 | 3,2 |
| 30 | 5,5 | 0,85 | 0,30 | 9,0 |
| 40 | 4,7 | 1,00 | 0,175 | 3,0 |
| 50 | 5,5 | 1,325 | 0,44 | 8,0 |
| 63 | 4,7 | 1,47 | 0,24 | 2,8 |
| 100 | 4,7 | 2,27 | 0,33 | 2,6 |
| 160 | 4,7 | 3,10 | 0,51 | 2,4 |
| 180 | 5,5 | 4,1 | 1,2 | 7,0 |
| 250 | 45 | 4,20 | 0,74 | 2,3 |
| 320 | 4,5 | 4,99 | 0,84 | 7,0 |
| 400 | 4,5 | 5,90 | 0,95 | 2,1 |
| 560 | 4,5 | 7,2 | 2,0 | 5,0 |
| 630 | 5,5 | 8,50 | 1,31 | 2,0 |
| 1000 | 5,5 | 12,20 | 2,45 | 1,4 |
| 1600 | 5,5 | 18,00 | 3,30 | 1,3 |
| 1800 | 5,5 | 24,0 | 8,0 | 4,5 |
| 2500 | 5,5 | 26,00 | 4,60 | 1,0 |
| Unom = 6/0,4 kV |
| 25 | 4,7 | 0,69 | 0,13 | 3,2 |
| 30 | 5,5 | 0,85 | 0,25 | 8,0 |
| 40 | 4,7 | 1 | 0,175 | 3,0 |
| 63 | 4,7 | 1,47 | 0,24 | 2,8 |
| 100 | 4,7 | 2,27 | 0,33 | 2,6 |
| 160 | 4,7 | 3,1 | 0,51 | 2,4 |
| 180 | 5,5 | 4,0 | 1,0 | 6,0 |
| 250 | 4,5 | 4,2 | 0,74 | 2,3 |
| 320 | 4,5 | 5,0 | 0,8 | 6,0 |
| 400 | 4,5 | 5,9 | 0,95 | 2,1 |
| 560 | 4,5 | 7,2 | 2,0 | 5,0 |
| 630 | 5,5 | 8,5 | 1,31 | 2,0 |
| 1000 | 5,5 | 12,2 | 2,45 | 1,4 |
| 1600 | 5,5 | 18 | 3,3 | 1,3 |
| 1800 | 5,5 | 24,0 | 8,0 | 4,5 |
| 2500 | 5,5 | 26 | 4,6 | 1,0 |
| Unom = 10/6 kV |
| 1000 | 5,5 | 11,6 | 2,4 | 1,4 |
| 1600 | 5,5 | 16,5 | 3,3 | 1,3 |
| 1800 | 5,5 | 24,0 | 8,0 | 4,5 |
| 2500 | 5,5 | 23,5 | 4,6 | 1,0 |
| 3200 | 5,5 | 37,0 | 11,0 | 4,0 |
| 4000 | 6,5 | 33,5 | 6,4 | 0,9 |
| 5600 | 5,5 | 56,0 | 18,0 | 4,0 |
| 6300 | 6,5 | 46,5 | 9,0 | 0,8 |

Anexa 2

Exemple ce ilustrează metodica de calcul a pierderilor în transformatoarele de forţă

Exemplul 1 (Situaţia A)

Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică în transformatorul 10/0,4 kV al consumatorului pentru perioada  4 octombrie - 3 noiembrie. În perioada indicată transformatorul a funcţionat timp de 528 ore. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului are posibilitatea înregistrării curbei de sarcină activă şi reactivă. În baza înregistrărilor echipamentului de măsurare utilizând formulele (15) şi (16) au fost calculaţi TM = 447 h  şi ( = 413 h.

De asemenea se cunoaşte:

- puterea nominală a transformatorului:  Snom = 630 kVA;

- tensiunea nominală (primară) a transformatorului: Unom=10 kV;

- consumul de energie activă şi reactivă, calculat în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare pe perioada dată:  Wa = 201000 kWh   şi   Wr = 96480 kVarh;

- parametrii tehnici ai transformatorului: usc%=5,5%; (Psc =8,5 kW; (P0 =1,31 kW; I0%= 2,0%.

Rezolvare:

  - Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a transformatorului: Tf = 528 h.

  - Pierderile constante de energie în transformator pe perioada de calcul:

kWh

kvarh

unde   kvar.

3.   Pierderile variabile de energie în transformator pe perioada de calcul:

kWh

kvarh

unde   kvar.

4. Pierderile totale de energie în transformator pe perioada de calcul:

kWh

kvarh.

Exemplul 2 (Situaţia B)

Se cere  determinarea pierderilor tehnice de energie electrică în transformatorul consumatorului pentru perioada  13 aprilie-12mai. În perioada indicată transformatorul a funcţionat timp de 696 ore. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului are capacitatea de a înregistra consumul de energie activă şi reactivă.

De asemenea se cunoaşte:

- puterea nominală a transformatorului:  Snom = 400 kVA;

- tensiunea nominală (primară) a transformatorului:  Unom=10 kV;

- consumul de energie activă şi reactivă, calculat în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare pe perioada dată:  Wa = 53954 kWh   şi   Wr = 39062 kVarh;

- parametrii tehnici ai transformatorului: usc%=4,5%; (Psc =5,9 kW; (P0 =0,95 kW;  I0%= 2,1 %.

Rezolvare:

- Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a transformatorului: Tf =  696 h.

- Factorul de putere cos(:

- Duratele  TM  şi  (

Pentru valorile Snom = 400 kVA, cos( = 0,81 şi Wa = 53954 kWh , aplicăm cerinţele 4.2.4 pentru a calcula TM  şi  (.

| TM, h | 167 | 333 | 500 | 667 | 730 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( , h | 77 | 200 | 383 | 623 | 730 |
| 0,9Snomcos( TM, kWh | 48697,2 | 97102,8 | 145800 | 194497,2 | 212868 |

Deci obţinem: TM = 333 h   şi  ( =200 h.

- Pierderile constante de energie în transformator pe perioada de calcul:

kWh

kvarh

unde   kvar.

- Pierderile variabile de energie în transformator pe perioada de calcul:

kWh

kvarh

unde  kvar.

- Pierderile totale de energie în transformator pe perioada de calcul:

kWh

kvarh

Exemplul 3 (Situaţia C)

Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică în transformatorul 10/0,4kV a consumatorului pentru perioada de 28 zile. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului înregistrează numai cantitatea de energie activă.

De asemenea se cunoaşte:

- puterea nominală a transformatorului: Snom = 63 kVA;

- tensiunea nominală (primară) a transformatorului: Unom = 10 kV;

- factorul de putere indicat în contractul de furnizare:  cos( = 0,75;

- consumul de energie activă înregistrat de contor pe perioada dată  –   Wa = 20100 kWh;

- parametrii tehnici ai transformatorului: usc%  = 4,7%; (Psc=1,47 kW; (P0= 0,24 kW, I0%= 2,8%.

Rezolvare:

- Durata de calcul:  h

- Duratele  TM  şi  (  pentru perioada de calcul.

Pentru valorile Snom = 63 kVA, cos( = 0,75 şi Wa = 20100 kWh, aplicăm cerinţele 4.2.4 pentru a calcula TM  şi  (.

| TM, h | 167 | 333 | 500 | 667 | 730 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( , h | 77 | 200 | 383 | 623 | 730 |
| 0,9Snomcos( TM, kWh | 7101,7 | 14160,8 | 21262,5 | 28364,2 | 31043,3 |

Deci obţinem: TM = 500 h   şi  ( =383 h

- Pierderile constante de energie în transformator pe perioada de calcul:

kWh

kvarh

unde   kvar.

- Pierderile variabile de energie în transformator pe perioada de calcul:

kWh

kvarh

undekvar

- Pierderile totale de energie în transformator pe perioada de calcul:

kWh

kvarh.

Anexa 3

Exemple ce ilustrează metodica de calcul a pierderilor tehnice de energie în liniile electrice

Exemplul 1 (Situaţia A)

Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă în linia electrică aeriană 10 kV a consumatorului pentru perioada  4 octombrie – 3 noiembrie. În perioada indicată linia a funcţionat timp de 528 ore. Linia leagă punctul de delimitare şi transformatorul 10/0,4 kV  – proprietate a consumatorului. Energia intrată în transformator pe parcursul perioadei de funcţionare a constituit: activă – 203892 kWh şi reactivă – 111793 kvarh. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului are posibilitatea înregistrării curbei de sarcină activă şi reactivă. În baza înregistrărilor echipamentului de măsurare utilizând formula (7) a fost calculat .

De asemenea se cunoaşte:

- lungimea liniei: km;

- secţiunea liniei:  mm2;

- conductorul: aluminiu, multifilar.

Rezolvare:

  - Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a liniei: Tf = 528 h.

  - Rezistenţa liniei:

Ω

3.   Pierderile variabile de energie activă în linie pe perioada de calcul:

kWh

Exemplul 2 (Situaţia B)

Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă în linia electrică în cablu 10 kV a consumatorului pentru perioada  13 aprilie – 12 mai. În perioada indicată linia a funcţionat timp de 696 ore. Linia leagă punctul de delimitare şi transformatorul 10/0,4 kV  – proprietate a consumatorului. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 10 kV a transformatorului are capacitatea de a înregistra consumul de energie activă şi reactivă. Energia intrată în transformator pe parcursul perioadei de funcţionare a constituit: activă – 54910 kWh şi reactivă – 45721 kvarh.

De asemenea se cunoaşte:

- lungimea liniei: km;

- secţiunea liniei:  mm2;

- conductor: aluminiu, monofilar.

Rezolvare:

1.	Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a liniei: Tf = 696 h.

2.	Rezistenţa liniei:

Ω

3.	Pierderile variabile de energie activă în linie pe perioada de calcul:

kWh

Exemplul 3 (Situaţia C)

Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă în linia electrică în cablu 0,38 kV a consumatorului pentru perioada de 28 zile. Consumatorul a fost obligat să-şi instaleze contor de energie reactivă, însă prescripţia nu a fost executată. În perioada de calcul echipamentul de măsurare instalat la capătul liniei opus punctului de delimitare înregistrează numai consumul de energie activă. Consumul de energie activă înregistrat pe parcursul perioadei de funcţionare a constituit: 20100 kWh.

De asemenea se cunoaşte:

- factorul de putere aplicat pentru condiţiile expuse:

- lungimea liniei: km;

- secţiunea liniei:  mm2;

- conductor: cupru, monofilar.

Rezolvare:

1.	Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a liniei:  h.

2.	Rezistenţa liniei:

Ω

3.	Consumul estimativ de energie reactivă:

kvarh

4.	Pierderile variabile de energie activă în linie pe perioada de calcul:

kWh

Exemplul 4 (Situaţia C)

Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă în linia electrică în cablu 0,38 kV a consumatorului pentru perioada de 30 zile. Echipamentul de măsurare instalat la capătul liniei opus punctului de delimitare înregistrează numai consumul de energie activă. Conform normelor, consumatorul nu este obligat sa-şi instaleze contor de energie reactivă. Consumul de energie activă înregistrat pe parcursul perioadei de funcţionare a constituit: 6100 kWh.

De asemenea se cunoaşte:

- factorul de putere: ;

- lungimea liniei: km;

- secţiunea liniei:  mm2;

- conductor: cupru, monofilar.

Rezolvare:

1.	Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a liniei:  h.

2.	Rezistenţa liniei:

Ω

3.	Consumul estimativ de energie reactivă:

kvarh

4.	Pierderile variabile de energie activă în linie pe perioada de calcul:

kWh

# Text boxes

min

Wa  ≤ 0,9Snomcos(TM

min

Wa  ≤ 0,9Snomcos(TM